Дополнение № 1

4.19. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Результаты проверок фиксирует в журнале лицо, которое 
их проводило;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Форма (водогрейные котлы (газообразное топливо))

Обложка

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ

войсковая часть _______

Начат:  __  _______ 20__г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. ________

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Страница 1

| Дата | Наименование котла (заводской и учетный номера) и систем автоматики | Заключения о состоянии средств систем автоматики, обеспечивающих срабатывание звукового и светового сигналов на пульт управления котла, при: | ФИО лица, проводившего проверку, его подпись | Отметка специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, об ознакомлении с результатами проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отключении электроэнергии | неисправности цепей защиты и погасания факела горелки | достижении предельных значений давления топлива перед горелочным устройством | достижении предельных значений разрежения в топке или за котлом | достижении предельных значений температуры воды на выходе из котла | достижении предельных значений давления на выходе из котла | достижении предельных значений давления воздуха перед горелочным устройством | достижении предельных значений давления воздуха в топке | достижении предельных значений температуры уходящих газов за котлом | достижении предельных значений расхода воды через котел | отключении дымососа или прекращении тяги | отключении дутьевого вентилятора | неисправности системы автоматики |  |  |  |
|  |  | значения параметра, установленного в режимной карте настройки параметров / фактическое значение параметра, полученное при проведении проверки |  |  |  |

Форма (водогрейные котлы (твердое топливо))

Обложка

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ

войсковая часть _______

Начат:  __  _______ 20__г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. ________

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Страница 1

| Дата | Наименование котла (заводской и учетный номера) и систем автоматики | Заключения о состоянии средств систем автоматики, обеспечивающих срабатывание звукового и светового сигналов на пульт управления котла, при: | ФИО лица, проводившего проверку, его подпись | Отметка специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, об ознакомлении с результатами проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прекращении подачи электроэнергии | достижении предельных значений разрежения в топке | достижении предельных значений температуры воды на выходе из котла | достижении предельных значений давления воды на выходе из котла | достижении предельных значений расхода воды через котел |  |  |  |
|  |  | значения параметра, установленного в режимной карте настройки параметров / фактическое значение параметра, полученное при проведении проверки |  |  |  |

Форма (паровые котлы (твердое топливо))

Обложка

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ

войсковая часть _______

Начат:  __  _______ 20__г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. ________

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Страница 1

| Дата | Наименование котла (заводской и учетный номера) и систем автоматики | Заключения о состоянии средств систем автоматики, обеспечивающих срабатывание звукового и светового сигналов на пульт управления котла, при: | Заключение о состоянии автоматического звукового сигнализатора предельных уровней воды | Заключение о состоянии устройства, обеспечивающего автоматическое регулирование питание котла водой | ФИО лица, проводившего проверку, его подпись | Отметка специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, об ознакомлении с результатами проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прекращении подачи электроэнергии | достижении предельных значений разрежения в топке | достижении предельных значений уровня воды в котле | достижении предельных значений давления пара в барабане (паросборнике) котла |  |  |  |  |  |
|  |  | значения параметра, установленного в режимной карте настройки параметров / фактическое значение параметра, полученное при проведении проверки |  |  |  |  |  |

| УЗБРОЕНЫЯ СIЛЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ГАЛОЎНАЯ ВАЕННАЯ IНСПЕКЦЫЯ вул. Азгура, 4 220034, Ф-2, г. Мінск, тэл. (017) 297 15 70 факс (017) 297 28 15 |  | ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ул. Азгура, 4 220034, Ф-2, г. Минск, тел. (017) 297 15 70 факс (017) 297 28 15 |
| --- | --- | --- |
| 10 декабря 2021 г. № 28/6/1395 На № _____ ад _____________ | Начальнику учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» Руководителям организаций Вооруженных Сил Командирам соединений и воинских частей |

УКАЗАНИЯ

по вопросам повышения безопасности функционирования котельных, имеющих специфику военного применения

В соответствии с подпунктом 17.11 пункта 17 и на основании 
пункта 21 Положения о главной военной инспекции Вооруженных Сил, утвержденного приказом Министра обороны Республики Беларусь от 27 декабря 2019 г. № 1925, в главной военной инспекции Вооруженных Сил подготовлен сборник форм (образцов) документации котельной, имеющей специфику военного применения (далее – сборник) (прилагается).

Формы (образцы) документации котельной, приведенные 
в сборнике, разработаны в соответствии с требованиями, изложенными 
в Правилах по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, 
и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10.

На основании вышеизложенного, а также в целях повышения безопасности функционирования котельных, в том числе эксплуатируемых (применяемых) в них технических устройств, предлагается:

изучить сборник и применять его в практической деятельности 
при эксплуатации котельных в соединениях, воинских частях, военных учебных заведениях, организациях Вооруженных Сил и транспортных войск;

направлять при необходимости в главную военную инспекцию Вооруженных Сил предложения по внесению изменений 
и (или) дополнений в технические нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности к котельным, имеющим специфику военного применения.

Начальник главной военной

инспекции Вооруженных Сил

генерал-майор	И.И.Богуславский

Лебедев 297 29 46

Приложение

к Указаниям начальника

главной военной инспекции

Вооруженных Сил

от 10.12.2021 № 28/6/1395

СБОРНИК

форм (образцов) документации котельной, имеющей специфику военного применения

1. ПРИКАЗЫ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах 
по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила), владелец (соединение, воинская часть, военное учебное заведение, организация Вооруженных Сил и транспортных войск (далее – воинская часть)) котельной с учетом используемого в ней вида топлива обязан издать приказы:

о назначении специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением – подпункт 187.1 пункта 187;

о назначении специалиста, ответственного за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной – подпункт 187.1 пункта 187;

о назначении военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала в состав комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности – подпункт 187.1 пункта 187;

о допуске лиц из числа технического персонала к самостоятельному выполнению работ – пункт 197;

о выводе из эксплуатации котельной и (или) технических устройств (при необходимости) – пункт 289;

о вводе в эксплуатацию котельной и (или) технических устройств (после их длительного вывода, не связанного с реконструкцией 
или капитальным ремонтом) – пункт 186;

о вводе в эксплуатацию котельной (после возведения (реконструкции или капитального ремонта)) – пункт 183;

о консервации котельной и (или) технических устройств 
(при необходимости) – пункт 301;

о назначении специалистов, допущенных к руководству газоопасными работами и к их выполнению, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ, а также ответственных за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования – подпункт 322.1 пункта 322;

об организации газовой службы (при необходимости) – подпункт 322.1 пункта 322.

На время отсутствия специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением, специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной 
(отпуск, командировка, болезнь и другие случаи), 
исполнение их обязанностей должно быть возложено 
на других должностных лиц воинской части, прошедших соответствующие подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, для чего издается приказ командира воинской части – пункт 188 Правил.

Краткие указания при подготовке проектов приказов:

1.1. ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД 
ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

В качестве специалиста назначается должностное лицо, входящее 
в состав управления воинской части;

приказ издается только после прохождения назначаемым должностным лицом соответствующей подготовки и первичной проверки знаний по вопросам промышленной безопасности;

перед назначением должностного лица в обязательном 
порядке необходимо проверить наличие у него удостоверения, 
которое выдается по результатам проверки знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствующей комиссии Министерства обороны;

в приказе необходимо указать котельную с ее регистрационным номером;

должность, звание, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) назначаемого должностного лица указываются полностью.

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

30 ноября 2022 г. № 45

О назначении специалиста по надзору 
за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением

В соответствии с требованиями, изложенными в подпункте 187.1 пункта 187 Правил по обеспечению промышленной безопасности 
в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных 
в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить специалистом по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением (котельная (регистрационный № 1)), подполковника Алексеева Сергея Викторовича, начальника инженерной службы войсковой части 55555.

2. Специалисту по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением, обеспечить выполнение обязанностей и требований промышленной безопасности, изложенных в пунктах 190, 192, 193 Правил.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555.

4. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

1.2. ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ

В качестве специалиста назначается должностное лицо, имеющее инженерно-техническое образование, и в непосредственном подчинении 
у которого находятся лица из числа технического персонала;

приказ издается только после прохождения назначаемым должностным лицом соответствующей подготовки и первичной проверки знаний по вопросам промышленной безопасности;

перед назначением должностного лица в обязательном порядке необходимо проверить наличие у него удостоверения, которое выдается 
по результатам проверки знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствующей комиссии Министерства обороны;

в приказе за специалистом закрепляется котельная с указанием 
ее регистрационного номера;

должность, звание, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) назначаемого должностного лица указываются полностью.

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

30 ноября 2022 г. № 46

О назначении специалиста, ответственного 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной

В соответствии с требованиями, изложенными в подпункте 187.1 пункта 187 Правил по обеспечению промышленной безопасности 
в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных 
в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить специалистом, ответственным за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной (регистрационный № 1), Петрова Андрея Ивановича, мастера участка войсковой части 55555.

2. Специалисту, ответственному за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, обеспечить выполнение обязанностей, изложенных в пункте 194 Правил.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

4. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

1.3. ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
В СОСТАВ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В состав комиссии входят: председатель – заместитель командира воинской части, в ведении которого находится эксплуатация котельной, члены – специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением, специалист (уполномоченное лицо) по охране труда и должностное лицо, ответственное за работу по обеспечению безопасности военной службы 
в воинской части;

председатель комиссии до издания приказа должен пройти первичную проверку знаний в области промышленной безопасности 
в соответствующей комиссии Министерства обороны;

должности, звания, фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются) назначаемых должностных лиц указываются полностью.

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

30 ноября 2022 г. № 47

О назначении военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала в состав комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности

В соответствии с требованиями, изложенными в подпункте 187.1 пункта 187 Правил по обеспечению промышленной безопасности 
в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных 
в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала в состав комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности:

полковник Иванов Дмитрий Петрович, заместитель командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла (председатель);

подполковник Алексеев Сергей Викторович, начальник инженерной службы войсковой части 55555 (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением);

подполковник Ефремов Антон Павлович, заместитель командира войсковой части 55555 по идеологической работе (лицо, ответственное 
за работу по обеспечению безопасности военной службы);

Яровой Геннадий Петрович, инженер по охране труда войсковой части 55555.

2. Военнослужащим и лицам из числа гражданского персонала, включенным в состав комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, в своей работе руководствоваться 
и выполнять требования правовых актов Министерства 
обороны, устанавливающих порядок подготовки по вопросам 
промышленной безопасности военнослужащих Вооруженных Сил 
и транспортных войск, проверки их знаний по вопросам промышленной безопасности у военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил и транспортных войск.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555.

4. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

1.4. ПРИКАЗ О ДОПУСКЕ ЛИЦ 
ИЗ ЧИСЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Лица из числа технического персонала допускаются 
к самостоятельному выполнению работ только после прохождения ими соответствующей подготовки и проверки знаний в области промышленной безопасности;

перед допуском лиц из числа технического персонала 
к самостоятельному выполнению работ необходимо проверить наличие 
у них удостоверений на право обслуживания потенциально опасных объектов с отметками о проверке знаний по вопросам промышленной безопасности;

в приказе за лицами из числа технического персонала конкретно закрепляются котельные с указанием их регистрационных номеров;

рабочие профессии, фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются) лиц указываются полностью.

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

3 октября 2022 г. № 33

О допуске лиц из числа технического персонала к самостоятельному выполнению работ

В соответствии с требованием, изложенным в пункте 197 Правил 
по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила), а также на основании положительных результатов проверки знаний по вопросам промышленной безопасности (протокол заседания комиссии по проверке знаний 
по вопросам промышленной безопасности от 3 октября 2022 г. № 13), 
и в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации котельных,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Допустить лиц из числа технического персонала 
к самостоятельному выполнению работ:

1.1. котельная (регистрационный № 1):

Гарбаря Сергея Владимировича, машиниста (кочегара) котельной;

Панковца Андрея Петровича, машиниста (кочегара) котельной;

Радимова Алексея Вадимовича, машиниста (кочегара) котельной;

Стасевича Виталия Анатольевича, машиниста (кочегара) котельной;

Степанова Валерия Ивановича, машиниста (кочегара) котельной;

1.2. котельная (регистрационный № 2):

Ляховича Виталия Александровича, оператора котельной;

Рудову Ирину Владимировну, оператора котельной;

Суздальцева Артема Витальевича, оператора котельной;

Уткина Вячеслава Геннадьевича, оператора котельной;

Целителя Александра Петровича, оператора котельной;

1.3. котельная (регистрационный № 1):

Куприенко Алину Анатольевну, аппаратчика химводоочистки;

1.4. котельная (регистрационный № 2):

Чипилевича Алексея Ивановича, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

1.5. котельная (регистрационный № 2):

Рудаковского Сергея Анатольевича, слесаря по ремонту 
и эксплуатации газового оборудования котельной.

2. Работы в котельных лицам из числа технического персонала выполнять в соответствии с выданными им под роспись инструкциями 
и соблюдением требований промышленной безопасности, изложенным 
в Правилах, а также требованиями, изложенными в руководствах изготовителей по монтажу и эксплуатации технических устройств, применяемых в котельных.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

4. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

1.5. ПРИКАЗ О ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ 
И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Приказ издается:

при отсутствии необходимости эксплуатации котельной 
и (или) технических устройств на срок, превышающий три месяца;

на период проведения аварийно-восстановительного ремонта котельной и (или) технических устройств;

перед проведением работ по реконструкции или капитальному ремонту котельной и (или) технических устройств;

в приказе обязательно указываются регистрационный номер котельной, заводские, при их отсутствии порядковые номера технических устройств, а также сроки (длительности) их остановки.

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

4 апреля 2022 г. № 13

О выводе из эксплуатации котельной и технических устройств

В связи с отсутствием необходимости эксплуатации котельной 
в межотопительный период, в том числе применяемых в ней технических устройств, и на основании пункта 289 Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить вывод из эксплуатации котельной (регистрационный № 1) на срок до 9 сентября 2022 г., в том числе применяемых 
в ней технических устройств – котлов водогрейных КВ-0,2Т «ЭКО» (заводские №№ 82, 83) с системами автоматики безопасности, котла парового «Минск-1» (заводской № 9857), предохранительных устройств (заводские №№ 1534, 1234, 5315, 4322, 4325, 2434), установки 
для докотловой обработки воды УНК-0,2-1,1-2-О-П (заводской № 342312).

2. Ответственным исполнителем мероприятий по выводу 
из эксплуатации котельной и технических устройств назначить Петрова Андрея Ивановича, мастера участка войсковой части 55555 (специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной).

Петрову Андрею Ивановичу, мастеру участка войсковой части 55555, обеспечить выполнение требований, изложенных в пунктах 290, 291, 292, 293, 294 Правил.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

4. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

30 июня 2022 г. № 23

О выводе из эксплуатации котельной

В связи с капитальным ремонтом котельной и на основании пункта 289 Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, 
и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить вывод из эксплуатации котельной (регистрационный № 3) до завершения работ по ее капитальному ремонту.

2. Ответственным исполнителем мероприятий по выводу 
из эксплуатации котельной назначить Петрова Андрея Ивановича, мастера участка войсковой части 55555 (специалиста, ответственного 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной).

Петрову Андрею Ивановичу, мастеру участка войсковой части 55555, обеспечить выполнение требований, изложенных в пунктах 291, 293, 294 Правил.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

4. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

5 июля 2022 г. № 27

О выводе из эксплуатации технических устройств

В связи с отсутствием необходимости эксплуатации части технических устройств в котельной и на основании пункта 289 Правил 
по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить вывод из эксплуатации технических устройств – котла водогрейного КВ-Р-0,5-95 (заводской № 124) и котла водогрейного Э5-Д2 (заводской № 24324), применяемых в котельной (регистрационный № 4), на срок до 12 сентября 2022 г.

2. Ответственным исполнителем мероприятий по выводу 
из эксплуатации котельной назначить Петрова Андрея Ивановича, мастера участка войсковой части 55555 (специалиста, ответственного 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной).

Петрову Андрею Ивановичу, мастеру участка войсковой части 55555, обеспечить выполнение требований, изложенных в пунктах 290, 291, 292, 293, 294 Правил.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

4. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

1.6. ПРИКАЗ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
КОТЕЛЬНОЙ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
(ПОСЛЕ ИХ ДЛИТЕЛЬНОГО ВЫВОДА, НЕ СВЯЗАННОГО 
С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ)

Приказ издается после подписания акта готовности к вводу 
в эксплуатацию;

в приказе обязательно указываются регистрационный номер котельной, заводские, при их отсутствии порядковые номера технических устройств.

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

15 сентября 2022 г. № 29

О вводе в эксплуатацию котельной и технических устройств

На основании допуска к эксплуатации котельной и в соответствии 
с пунктом 186 Правил по обеспечению промышленной безопасности 
в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, 
и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10, а также 
на основании акта готовности к вводу в эксплуатацию котельной 
и технических устройств от 17 сентября 2022 г. № 5

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить ввод в эксплуатацию котельной (регистрационный № 1), в том числе применяемых в ней технических устройств – котлов водогрейных КВ-0,2Т «ЭКО» (заводские №№ 82, 83) с системами автоматики безопасности, котла парового «Минск-1» (заводской № 9857), предохранительных устройств (заводские №№ 1534, 1234, 5315, 4322, 4325, 2434), установки для докотловой обработки воды УНК-0,2-1,1-2-О-П (заводской № 342312).

2. Пуск установленных в котельной (регистрационный № 1) котлов 
в работу проводить по письменному распоряжению Петрова Андрея Ивановича, мастера участка войсковой части 55555 (специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

4. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

15 сентября 2022 г. № 29

О вводе в эксплуатацию технических устройств

В соответствии с пунктом 186 Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь 
от 13 мая 2021 г. № 10, и на основании акта готовности к вводу 
в эксплуатацию технических устройств от 15 сентября 2022 г. № 4

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить ввод в эксплуатацию технических устройств – котла водогрейного КВ-Р-0,5-95 (заводской № 124) и котла водогрейного Э5-Д2 (заводской № 24324), применяемых в котельной (регистрационный № 7).

2. Пуск установленных в котельной (регистрационный № 7) котлов 
в работу проводить по письменному распоряжению Петрова Андрея Ивановича, мастера участка войсковой части 55555 (специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

4. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

1.7. ПРИКАЗ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ 
(ПОСЛЕ ВОЗВЕДЕНИЯ (РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИЛИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА))

Приказ издается после регистрации (внесении изменений 
в документы, связанные с регистрацией) котельной (после возведения 
(реконструкции или капитального ремонта)) и осуществления ее допуска 
к эксплуатации в соответствии с пунктом 180 Правил;

в приказе обязательно указывается регистрационный номер котельной.

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

5 октября 2022 г. № 35

О вводе в эксплуатацию котельной

В связи с завершением капитального ремонта котельной 
и осуществления ее допуска к эксплуатацию 4 октября 2022 г., 
а также на основании пункта 183 Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое 
и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить ввод в эксплуатацию котельной (регистрационный № 3).

2. Обеспечить на каждом установленном в котельной (регистрационный № 3) котле наличие таблички в соответствии 
с требованиями, изложенными в пункте 184 Правил.

3. Пуск установленных в котельной (регистрационный № 3) котлов 
в работу проводить по письменному распоряжению Петрова Андрея Ивановича, мастера участка войсковой части 55555 (специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

5. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

1.8. ПРИКАЗ О КОНСЕРВАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ 
И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Приказ издается при принятии решения о консервации котельной 
и (или) технических устройств по предложению специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной;

в приказе обязательно определяются:

состав комиссии по проведению консервации, порядок и срок 
ее работы;

перечень котельных и (или) технических устройств, подлежащих консервации;

сроки консервации;

основные мероприятия по консервации;

специалисты, ответственные за проведение работ по консервации.

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

28 апреля 2022 г. № 11

О консервации котельной

В связи с отсутствием необходимости эксплуатации котельной 
до 1 мая 2023 г. и на основании пункта 297 Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. До 5 мая 2022 г. провести консервацию временно выведенную 
из эксплуатации котельную (регистрационный № 3) (далее – котельная) 
в целях обеспечения ее сохранности и защиты от негативных воздействий окружающей среды и иных факторов.

Консервацию проводить в соответствии с техническими решениями, утвержденными 27 апреля 2022 г., а также с соблюдением требований, изложенных в соответствующей инструкции по консервации котельной 
и (или) технических устройств.

2. Установить срок нахождения котельной на консервации с 5 мая 2022 г. по 1 мая 2023 г.

3. Назначить военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала в состав комиссии по проведению консервации:

подполковник Петров Дмитрий Иванович, заместитель командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла (председатель);

майор Рехин Александр Петрович, начальник инженерной службы войсковой части 55555 (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением);

Сетров Андрей Иванович, мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной);

Тахин Иван Иванович, инженер по охране труда войсковой части 55555;

Троботова Валентина Ивановна, бухгалтер (по учету основных средств) войсковой части 55555.

4. Назначить лицом, ответственным за проведение работ 
по консервации и последующей расконсервации котельной, Сетрова Андрея Ивановича, мастера участка войсковой части 55555.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

6. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

1.9. ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ДОПУЩЕННЫХ К РУКОВОДСТВУ ГАЗООПАСНЫМИ РАБОТАМИ И К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОПРОВОДОВ 
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В качестве специалистов назначаются должностные лица, имеющие инженерно-техническое образование;

приказ издается только после прохождения назначаемыми должностными лицами соответствующей подготовки и первичной проверки знаний по вопросам промышленной безопасности;

должности, звания, фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются) назначаемых должностных лиц указываются полностью.

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

30 ноября 2022 г. № 47

О назначении специалистов, допущенных к руководству газоопасными работами и к их выполнению, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ, а также ответственных за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования

В соответствии с требованиями, изложенными в подпункте 322.1 пункта 322 Правил по обеспечению промышленной безопасности 
в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, 
и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить:

1.1. специалиста, допущенного к руководству газоопасными работами и к их выполнению, Филимонова Александра Сергеевича, начальника участка инженерно-коммунального хозяйства войсковой части 55555;

1.2. специалистом, имеющим право выдачи нарядов-допусков 
на производство газоопасных работ, Петрова Ивана Васильевича, инженера по эксплуатации службы тыла войсковой части 55555;

1.3. специалистом, ответственным за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, в том числе газорегуляторной установки, котельной (регистрационный № 2), Петрова Андрея Ивановича, мастера участка войсковой части 55555.

2. Указанным специалистам обеспечить выполнение требований промышленной безопасности, изложенных в главе 33 Правил.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

4. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

1.10. ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

Приказ издается в случае обслуживания газопроводов и газового оборудования, в том числе газорегуляторной установки, собственными силами воинской части;

в состав газовой службы включаются работники, входящие в штат воинской части.

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

30 ноября 2022 г. № 49

Об организации газовой 
службы

В соответствии с требованиями, изложенными в подпункте 322.1 пункта 322 Правил по обеспечению промышленной безопасности 
в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, 
и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать газовую службу в следующем составе:

Петров Андрей Иванович, мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов 
и газового оборудования);

Рудов Валентин Петрович, слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования котельной войсковой части 55555;

Филимонов Александр Сергеевич, начальник участка инженерно-коммунального хозяйства войсковой части 55555;

Чалый Иван Иванович, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике войсковой части 55555.

2. Обеспечить работников газовой службы средствами связи, необходимыми материалами, комплектующими изделиями, инструментами, приспособлениями, оборудованием и средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими возможность выполнения необходимых работ и безопасность их проведения.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

4. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

1.11. ПРИКАЗЫ О ВОЗЛОЖЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТА ПО НАДЗОРУ 
ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, 
И СПЕЦИАЛИСТА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ

Исполняющие обязанности специалисты должны пройти соответствующую подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности;

перед назначением должностных лиц в обязательном порядке необходимо проверить наличие у них удостоверений, которые выдаются 
по результатам проверки знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствующей комиссии Министерства обороны;

в приказе необходимо указать котельную с ее регистрационным номером;

должность, звание, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) назначаемого должностного лица указываются полностью.

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

13 сентября 2022 г. № 17

О возложении исполнения обязанностей специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением

В соответствии с требованиями, изложенными в пункте 
188 Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, 
и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих 
специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На время отсутствия подполковника Алексеева Сергея Викторовича, начальника инженерной службы войсковой 
части 55555, связанного с командировкой в период с 14 по 21 сентября 2022 г., исполнение обязанностей специалиста по надзору 
за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего 
под избыточным давлением, возложить на майора Симонова 
Валерия Анатольевича, начальника вещевой службы войсковой части 55555.

В указанный период майору Симонову Валерию 
Анатольевичу, начальнику вещевой службы войсковой 
части 55555, обеспечить выполнение обязанностей и требований промышленной безопасности, изложенных в пунктах 190, 192, 193 Правил.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555.

3. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Образец

| ЗАГАД КАМАНДЗIРА ВАЙСКОВОЙ ЧАСЦI 55555 | ПРИКАЗ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 55555 |
| --- | --- |

г. Брэст                                                                     г. Брест

13 сентября 2022 г. № 17

О возложении исполнения обязанностей специалиста, ответственного за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной

В соответствии с требованиями, изложенными в пункте 188 Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На время отсутствия Петрова Андрея Ивановича, мастера участка войсковой части 55555, связанного с болезнью (временной нетрудоспособностью), исполнение обязанностей специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, возложить на Сомова Вадима Петровича, техника войсковой части 55555.

Сомову Вадиму Петровичу, технику войсковой части 55555, обеспечить выполнение обязанностей, изложенных в пункте 194 Правил.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя командира войсковой части 55555 по тылу – начальника тыла.

3. Настоящий приказ довести до личного состава в части касающейся.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

2. ПЛАНЫ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной с учетом используемого в ней вида топлива должно быть обеспечено наличие планов:

проведения планово-предупредительных ремонтов в котельной –пункт 347;

проведения противоаварийных тренировок с лицами из числа технического персонала – пункт 347;

проведения учебных тренировок по локализации и ликвидации аварий или инцидентов, их последствий – пункт 347;

проведения проверок исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования – пункт 347;

проведения проверок исправности резервных насосных установок –пункт 347;

осмотра, испытания и обслуживания взрывозащищенного электрооборудования – пункт 347;

проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту газопроводов и газового оборудования котельной – подпункт 322.3 пункта 322;

работы специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением – пункт 192.

Краткие разъяснения и указания при разработке планов:

2.1. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ В КОТЕЛЬНОЙ

Планово-предупредительный ремонт в котельной включает в себя технические и организационно-технические мероприятия, направленные на поддержание и (или) восстановление эксплуатационных, конструктивных, инженерно-технических, эстетических свойств зданий 
и сооружений (с котлами и вспомогательным технологическим оборудованием) в целом и (или) отдельных единиц оборудования, конструктивных узлов и элементов. Планово-предупредительные работы включают в себя два вида работ – работы профилактического характера (систематический осмотр, контроль за режимами работ оборудования 
и устройств, направленных на предупреждения аварий, износа и других недостатков) и текущий ремонт (строительно-монтажные и наладочные работы, иные мероприятия по предупреждению износа, устранению мелких повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта, выполняемые на отдельном оборудовании и устройствах, 
в том числе с применением новых материалов и технологий);

план разрабатывается на весь календарный год.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

30.11.2022

ПЛАН

планово-предупредительных ремонтов в котельной (регистрационный № 7) на 2023 год

| Наименование | Виды проводимых работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Здание |
| Стены (трехслойные стеновые панели типа сэндвич) | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Перекрытия (трехслойные стеновые панели типа сэндвич) | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Полы | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Оконные проемы и двери | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Металлоконструкции здания | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Система канализации | О | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О |  |
| Система водоснабжения | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Система вентиляции (приточная и вытяжная) | О | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О |  |
| Система отопления | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Средства освещения, в том числе аварийного | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О ТР | О | О | О |  |
| Электрооборудование | О | О ТР | О | О | О ТР | О | О | О | О ТР | О | О | О |  |
| Средства связи | О | О | О | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О |  |
| Первичные средства пожаротушения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Дымовая труба, элементы тягодутьевого тракта |
| Фундамент | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Газоотводящий ствол | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Опорная плита с креплением | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Оттяжки с натяжными устройствами | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Световое ограждение | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Система молниезащиты (токоотвод и заземлитель) | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Светофорная площадка | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Ходовые скобы | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Конденсатоприемный приямок | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Воздуховоды | О | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О |  |
| Газоходы (металлические, кирпичные) | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Технические устройства |
| Котел водогрейный КВр-0,45Т (заводской № 71, порядковый № 1) | О К | О К | О К | О К | О ТР | ОТС | О | О | О | О К | О К РНИ | О К |  |
| Котел водогрейный КВр-0,45Т (заводской № 72, порядковый № 2) | О К | О К | О К | О К | О ТР | ОТС | О | О | О | О К | О К | О К РНИ |  |
| Котел паровой Э5-Д2 (заводской № б/н, порядковый № 3) | О К | О К | О К | О ТР П | ОТС К | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Система автоматики безопасности котла КВр-0,45Т (заводской № 71, порядковый № 1) | О К | О К | О К | О К | О ТР | О | О | О | О | О К | О К | О К |  |
| Система автоматики безопасности котла КВр-0,45Т (заводской № 72, порядковый № 2) | О К | О К | О К | О К | О ТР | О | О | О | О | О К | О К | О К |  |
| Устройства сигнализации котла парового Э5-Д2 (заводской № б/н, порядковый № 3) | О К | О К | О К | О ТР | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Предохранительный клапан пружинный 17с28нж, 50 мм, (заводской № 1344) | О К | О К | О К | О К | О ТР Н | О | О | О | О | О К | О К | О К |  |
| Предохранительный клапан пружинный 17с28нж, 50 мм, (заводской № 1456) | О К | О К | О К | О К | О ТР Н | О | О | О | О | О К | О К | О К |  |
| Предохранительный клапан пружинный 17с28нж, 50 мм, (заводской № 6856) | О К | О К | О К | О К | О ТР Н | О | О | О | О | О К | О К | О К |  |
| Предохранительный клапан пружинный 17с28нж, 50 мм, (заводской № 7862) | О К | О К | О К | О К | О ТР Н | О | О | О | О | О К | О К | О К |  |
| Предохранительный клапан КСШ-0,7-810, 52 мм (заводской № 5648) | О К | О К | О К | О ТР Н | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Предохранительный клапан КСШ-0,7-810, 52 мм (заводской № 5455) | О К | О К | О К | О ТР Н | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Установки для докотловой обработки воды | О К | О К | О К | О К | О | О | О | О ТР | О | О К | О К | О К |  |
| Насосные установки |
| Насос сетевой ТР 80-180/2 (заводской № 7568) | О К | О К | О К | О К | О ТР | О | О | О | О | О К | О К | О К |  |
| Насос сетевой ТР 80-180/2 (заводской № 354) | О К | О К | О К | О К | О ТР | О | О | О | О | О К | О К | О К |  |
| Насос питательный CR 1-6 (заводской № 453) | О К | О К | О К | О К | О К | О ТР | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Насос питательный CR 1-6 (заводской № 386) | О К | О К | О К | О К | О К | О ТР | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Тягодутьевые установки |
| Дымосос Д-8 (заводской № 6145) | О К | О К | О К | О К | О | О ТР | О | О | О | О К | О К | О К |  |
| Дымосос Д-8 (заводской № 4642) | О К | О К | О К | О К | О | О ТР | О | О | О | О К | О К | О К |  |
| Вентилятор ВД-6 (заводской № 2) | О К | О К | О К | О ТР | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Вентилятор ВД-6 (заводской № 9) | О К | О К | О К | О К | О К | О ТР | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Теплообменные аппараты |
| Теплообменник пластинчатый Р-0,06-0,54-1х (заводской № 978) | О К | О К | О К | О К | О | О | О | О ТР | О | О К | О К | О К |  |
| Теплообменник пластинчатый Р-0,06-0,54-1х (заводской № 998) | О К | О К | О К | О К | О | О | О | О ТР | О | О К | О К | О К |  |
| Теплообменник емкостной СТД-3073 (заводской № 87809) | О К | О К | О К | О ТР | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Теплообменник емкостной СТД-3073 (заводской № 87678) | О К | О К | О К | О К | О К | О ТР | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Арматура и трубопроводы |
| Краны | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Задвижки | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Затворы дисковые | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Клапаны обратные | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Краны трехходовые | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Трубопроводы | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Главные трубопроводы | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Вспомогательные трубопроводы | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Паропроводы | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О | О | О |  |
| Тепловая изоляция | О | О | О | О | О | О ТР | О | О | О | О | О | О |  |
| Средства измерений |
| Термометры | О К | О К | О К | О К | О ГП | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Тягонапоромеры | О К | О К | О К | О К | О ГП | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Манометры | О К | О К | О К | О К | О ГП | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К |  |
| Отметка о выполнении, подпись лица, проводившего работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТР – текущий ремонт О – осмотр и обслуживание К – контроль функционирования Н – настройка | ОТС – оценка технического состояния П – промывка РНИ – режимно-наладочные испытания ГП – государственная поверка |

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

2.2. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК С ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

В план включаются темы тренировок непосредственно касающиеся фактически установленным в котельной техническим устройствам;

в период функционирования технических устройств котельной проведение тренировок по каждой теме планируется ежемесячно.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

30.11.2022

ПЛАН

проведения противоаварийных тренировок с лицами из числа технического персонала котельной (регистрационный № 7) 
на 2023 год

| Темы тренировок | Дата проведения | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Водогрейные котлы |
| 1. Обнаружение неисправности предохранительного устройства | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 |  |
| 2. Снижение давления воды в тракте котла ниже допустимого | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 |  |
| 3. Повышение давления воды в тракте котла выше допустимого | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 |  |
| 4. Снижение расхода воды через котел ниже минимально допустимого значения | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 |  |
| 5. Повышение температуры воды на выходе из котла до значения на 20оС ниже температуры насыщения, которая соответствует рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 |  |
| 6. Обнаружение в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в их сварных швах, обрывов анкерного болта или связи | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 |  |
| 7. Появление неплотностей в обмуровке и газоходах, в местах установки взрывных клапанов | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 |  |
| 8. Неисправность средств систем автоматики безопасности и регулирования, включая исчезновение на них напряжения | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 |  |
| 9. Появление загазованности, обнаружение утечек газа на газопроводах и газовом оборудовании | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 |  |
| 10. Погасание факела в топке котла | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 |  |
| 11. Неисправность горелочного устройства | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 |  |
| Паровые котлы |
| 12. Обнаружение неисправности предохранительного устройства | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 13. Прекращение действия всех питательных устройств | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 14. Повышение давления пара выше разрешенного на 10% и более | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 15. Обнаружение неисправности указателя уровня воды прямого действия | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 16. Снижение уровня воды ниже нижнего допустимого уровня | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 17. Повышение уровня воды выше верхнего допустимого уровня | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 18. Обнаружение в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в их сварных швах, обрывов анкерного болта или связи | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 19. Появление неплотностей в обмуровке газоходах, в местах установки взрывных клапанов | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 20. Появление загазованности, обнаружение утечек газа на газопроводах и газовом оборудовании | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 21. Погасание факела в топке котла | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 22. Неисправность горелочного устройства | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 23. Неисправность средств систем автоматики безопасности и регулирования, включая исчезновение на них напряжения | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| 24. Неисправность средств сигнализации, включая исчезновение на них напряжения | 27 | 24 | 24 | 21 | 19 | 23 | 21 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 |  |
| Отметка о выполнении, подпись лица, проводившего тренировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

01.08.2022

ПЛАН

проведения противоаварийных тренировок с лицами из числа технического персонала в отопительный период эксплуатации котельной (регистрационный № 5)

| Темы тренировок | Дата проведения | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 |  |
|  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |  |
| 1. Обнаружение неисправности предохранительного устройства | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 7 |  |
| 2. Снижение давления воды в тракте котла ниже допустимого | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 7 |  |
| 3. Повышение давления воды в тракте котла выше допустимого | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 7 |  |
| 4. Снижение расхода воды через котел ниже минимально допустимого значения | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 7 |  |
| 5. Повышение температуры воды на выходе из котла до значения на 20оС ниже температуры насыщения, которая соответствует рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 7 |  |
| 6. Обнаружение в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в их сварных швах, обрывов анкерного болта или связи | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 7 |  |
| 7. Появление неплотностей в обмуровке и газоходах, в местах установки взрывных клапанов | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 7 |  |
| 8. Неисправность средств систем автоматики безопасности и регулирования, включая исчезновение на них напряжения | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 7 |  |
| 9. Появление загазованности, обнаружение утечек газа на газопроводах и газовом оборудовании | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 7 |  |
| 10. Погасание факела в топке котла | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 7 |  |
| 11. Неисправность горелочного устройства | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 24 | 24 | 7 |  |
| Отметка о выполнении, подпись лица, проводившего тренировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

2.3. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК 
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 
ИЛИ ИНЦИДЕНТОВ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Проведение учебных тренировок планируется не реже одного раза 
в квартал.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

30.11.2022

# ПЛАН

# проведения учебных тренировок по локализации и ликвидации аварий или инцидентов, их последствий на 2023 год

| Тема (краткое описание условных аварии и инцидента) | Дата проведения | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. Разрушение здания котельной (регистрационный № 2), ее дымовой трубы | 11 |  |  | 12 |  |  | 19 |  |  | 11 |  |  |  |
| 2. Неконтролируемый взрыв в котельной (регистрационный № 2) |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  |
| 3. Отказ в работе технических устройств (котлов, систем автоматики безопасности и регулирования, предохранительных устройств, установок для докотловой обработки воды) в котельной (регистрационный № 2) |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 19 |  |  | 12 |  |
| 4. Повреждение технических устройств (котлов, систем автоматики безопасности и регулирования, предохранительных устройств, установок для докотловой обработки воды) в котельной (регистрационный № 2) | 28 |  |  | 13 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  |  |
| 5. Разрушение технических устройств (котлов, систем автоматики безопасности и регулирования, предохранительных устройств, установок для докотловой обработки воды) в котельной (регистрационный № 2) |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 16 |  |  |
| 6. Отклонение от параметров работы технических устройств, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса в котельной (регистрационный № 2) |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  | 20 |  |  | 13 |  |
| Отметка о выполнении, подпись руководителя учебной тренировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель командира войсковой
части 55555 по тылу – начальник тыла

полковник						А.Г.Артемьев

2.4. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ИСПРАВНОСТИ 
СРЕДСТВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Проверка исправности средств систем автоматики безопасности 
и регулирования должна проводиться в сроки, предусмотренные 
в соответствующих руководствах изготовителей по монтажу 
и эксплуатации котлов, но не реже одного раза в месяц.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

30.11.2022

# ПЛАН

# проведения проверок исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования котельной (регистрационный № 1) 
на 2023 год

| Наименование и тип котла, его заводской (порядковый) номер | Наименование систем | Дата проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Водогрейный КВ-Р-0,3-95, 123 (1) | Пульт безопасности котла ПБКТ-1 с датчиками | 4 18 | 8 15 | 9 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 9 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |  |
| Водогрейный КВ-Р-0,5-95, 326 (2) | Пульт безопасности котла ПБКТ-1 с датчиками | 4 18 | 8 15 | 9 15 | 5 19 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 9 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 6 20 |  |
| Паровой «Минск-1», б/н (3) | Сигнализатор предельных уровней воды типа 1С1 | 12 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 |  |
| Отметка о выполнении, подпись лица, проводившего проверку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

01.08.2022

ПЛАН

проведения проверок исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования в отопительный период эксплуатации котельной (регистрационный № 3)

| Наименование и тип котла, его заводской (порядковый) номер | Наименование систем | Дата проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 |  |
|  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |  |
| Водогрейный КВ-Р-0,5-95, 456 (1) | Пульт безопасности котла ПБКТ-1 с датчиками | 28 | 12 26 | 9 23 | 11 25 | 4 18 | 8 15 | 9 15 | 19 |  |
| Водогрейный КВ-Р-0,5-95, 457 (2) | Пульт безопасности котла ПБКТ-1 с датчиками | 28 | 12 26 | 9 23 | 11 25 | 4 18 | 8 15 | 9 15 | 19 |  |
| Отметка о выполнении, подпись лица, проводившего проверку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

2.5. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
ИСПРАВНОСТИ РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ 
УСТАНОВОК

Проверка исправности насосных установок, которые находятся 
в резерве, должна проводиться посредством их кратковременного пуска 
в работу не менее одного раза в месяц.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 30.11.2022

# ПЛАН

# проведения проверок исправности резервных насосных установок котельной (регистрационный № 4) на 2023 год

| Наименование и тип насосной установки, его заводской (порядковый) номер | Дата проведения | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Насос подпиточный БПН-20/30, 54675476888 (1) | 10 |  | 7 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  |  |
| Насос подпиточный БПН-20/30, 68787689789 (2) |  | 7 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 3 |  | 5 |  |
| Насос сетевой ТР 80-180/2, 0212154 (3) | 24 |  | 21 |  | 23 |  | 25 |  | 26 |  | 28 |  |  |
| Насос сетевой ТР 80-180/2, 0212155 (4) |  | 21 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  | 24 |  | 26 |  |
| Насос циркуляционный ГВС UР 20-07 N, 547657 (5) | 10 |  | 7 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 7 |  |  |
| Насос циркуляционный ГВС UР 20-07 N, 547658 (6) |  | 7 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  | 3 |  | 5 |  |
| Насос питательный CR 1-2, 21435465 (7) | 24 |  | 21 |  | 23 |  | 25 |  | 26 |  | 28 |  |  |
| Насос питательный CR 1-2, 21435466 (8) |  | 21 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  | 24 |  | 26 |  |
| Отметка о выполнении, подпись лица, проводившего проверку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 01.08.2022

# ПЛАН

проведения проверок исправности резервных насосных установок 
в отопительный период эксплуатации котельной (регистрационный № 5)

| Наименование и тип насосной установки, его заводской (порядковый) номер | Дата проведения | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 |  |
|  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |  |
| Насос подпиточный БПН-20/30, б/н (1) | 10 |  | 7 |  | 2 |  | 4 |  |  |
| Насос подпиточный БПН-20/30, б/н (2) |  | 7 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |  |
| Насос сетевой ТР 80-180/2, 0212154 (3) | 24 |  | 21 |  | 23 |  | 25 |  |  |
| Насос сетевой ТР 80-180/2, 0212155 (4) |  | 21 |  | 25 |  | 27 |  | 29 |  |
| Отметка о выполнении, подпись лица, проводившего проверку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

2.6. ПЛАН ОСМОТРА, ИСПЫТАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Осмотр, испытание, обслуживание и ремонт взрывозащищенного электрооборудования котельной проводятся в сроки, предусмотренные 
в их эксплуатационных документах, но не реже одного раза в месяц;

план разрабатывается только для котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 30.11.2022

# ПЛАН

осмотра, испытания и обслуживания взрывозащищенного электрооборудования котельной (регистрационный № 2) на 2023 год

| Наименование взрывозащищенного электрооборудования (устройств), заводской номер | Дата проведения (осмотр (Осм), испытание (И), обслуживание (О), текущий ремонт (ТР)) | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Электродвигатель 4ВР, АИММ 160S4, 2324354 | 9 О | 6 Осм | 6 Осм | 3 ТР | 10 О | 5 Осм | 3 Осм | 7 И | 4 ТР | 2 О | 6 Осм | 4 Осм |  |
| Электродвигатель 4ВР, АИММ 160S4, 2324389 | 9 О | 6 Осм | 6 Осм | 3 ТР | 10 О | 5 Осм | 3 Осм | 7 И | 4 ТР | 2 О | 6 Осм | 4 Осм |  |
| Электродвигатель АМ 132 М2, 657 | 9 О | 6 Осм | 6 Осм | 3 ТР | 10 О | 5 Осм | 3 Осм | 7 И | 4 ТР | 2 О | 6 Осм | 4 Осм |  |
| Электродвигатель АМ 132 М2, 659 | 9 О | 6 Осм | 6 Осм | 3 ТР | 10 О | 5 Осм | 3 Осм | 7 И | 4 ТР | 2 О | 6 Осм | 4 Осм |  |
| Светильник НСП 02-200 (ВЗГ-200), 56356 | 9 Осм | 6 О | 6 Осм | 3 ТР | 10 Осм | 5 О | 3 Осм | 7 И | 4 О | 2 Осм | 6 Осм | 4 О |  |
| Светильник НСП 02-200 (ВЗГ-200), 562543 | 9 Осм | 6 О | 6 Осм | 3 ТР | 10 Осм | 5 О | 3 Осм | 7 И | 4 О | 2 Осм | 6 Осм | 4 О |  |
| Светильник НСП 02-200 (ВЗГ-200), 56454 | 9 Осм | 6 О | 6 Осм | 3 ТР | 10 Осм | 5 О | 3 Осм | 7 И | 4 О | 2 Осм | 6 Осм | 4 О |  |
| Светильник НСП 02-200 (ВЗГ-200), 567 | 9 Осм | 6 О | 6 Осм | 3 ТР | 10 Осм | 5 О | 3 Осм | 7 И | 4 О | 2 Осм | 6 Осм | 4 О |  |
| Светильник Slick.OPL LED 20 EM Tх5000k, 958 | 9 Осм | 6 О | 6 Осм | 3 ТР | 10 Осм | 5 О | 3 Осм | 7 И | 4 О | 2 Осм | 6 Осм | 4 О |  |
| Светильник Slick.OPL LED 20 EM Tх5000k, 987 | 9 Осм | 6 О | 6 Осм | 3 ТР | 10 Осм | 5 О | 3 Осм | 7 И | 4 О | 2 Осм | 6 Осм | 4 О |  |
| Светильник аварийный VIPET-N-EM, 989452 | 9 Осм | 6 О | 6 Осм | 3 ТР | 10 Осм | 5 О | 3 Осм | 7 И | 4 О | 2 Осм | 6 Осм | 4 О |  |
| Светильник аварийный VIPET-N-EM, 989254 | 9 Осм | 6 О | 6 Осм | 3 ТР | 10 Осм | 5 О | 3 Осм | 7 И | 4 О | 2 Осм | 6 Осм | 4 О |  |
| Отметка о выполнении, подпись лица, проводившего работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

2.7. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ 
РЕМОНТУ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

Периодичность проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту газопроводов и газового оборудования должны соответствовать срокам, указанным в пункте 324 Правил;

план разрабатывается только для котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 30.11.2022

# ПЛАН

проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту газопроводов и газового оборудования котельной (регистрационный № 2) на 2023 год

| Наименование газового оборудования, заводской номер, газопроводы, арматура | Проводимые работы (осмотр (обход) (Осм), обслуживание (О), текущий ремонт (ТР), проверка исправности (ПИ)) | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| Регулятор давления газа (РДГ) DIVAL 507 BP «Pietro» № 1, 51 | ПИ Осм | О Осм | Осм | ПИ Осм | О Осм | ТР Осм | ПИ Осм | О Осм | Осм | ПИ Осм | О Осм | Осм | Осмотр (обход), проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры посредством применения соответствующих средств измерений или мыльной эмульсии, контроль загазованности воздуха в помещениях проводить не реже одного раза в смену |
| Регулятор давления газа (РДГ) DIVAL 507 BP «Pietro» № 2, 52 | ПИ Осм | О Осм | Осм | ПИ Осм | О Осм | ТР Осм | ПИ Осм | О Осм | Осм | ПИ Осм | О Осм | Осм |  |
| Предохранительно-сбросной клапан (ПСК) VS/AM 65 BP «Pietro», 0005158 | Осм | ПИ Осм | О Осм | Осм | ПИ Осм | О Осм | ТР Осм | ПИ Осм | О Осм | Осм | ПИ Осм | О Осм |  |
| Прибор учета расхода газа (РГ) ТРСГ-ИГРА DN-25, «Кобальтсервис», 054895 | О Осм | Осм | Осм | О Осм | Осм | Осм | О Осм | ТР Осм | Осм | О Осм | Осм | Осм |  |
| Фильтр газовый ФН 1-2 фл. DN-32, «ТермоБрест», 0418 | О Осм | Осм | О Осм | Осм | О Осм | Осм | О Осм | ТР Осм | О Осм | Осм | О Осм | Осм |  |
| Клапан электромагнитный ВН1Н-4П «ТермоБрест», 15244564 | Осм | О Осм | Осм | О Осм | Осм | О Осм | ТР Осм | Осм | Осм | О Осм | Осм | О Осм |  |
| Горелочное устройство котла DE Dietrich DTG 330-16 (270 кВт), 0998947 | О Осм | Осм | О Осм | Осм | О Осм | Осм | О Осм | ТР Осм | Осм | Осм | О Осм | Осм |  |
| Горелочное устройство котла DE Dietrich DTG 330-16 (270 кВт), 0998948 | О Осм | Осм | О Осм | Осм | О Осм | Осм | О Осм | ТР Осм | Осм | Осм | О Осм | Осм |  |
| Средства измерений: манометр МП-100 (0…1,6 МПа) – 1 шт. напоромер НП-100 (0…0,01МПа) – 2 шт. напоромер МП-100М5 (0…0,06МПа) – 3 шт. | Осм | Осм | Осм | О Осм | ТР Осм | Осм | Осм | О Осм | Осм | Осм | Осм | О Осм |  |
| Газопроводы: D (159х4,5; 89х3; 34х3; 32х3; 27х3; 25; 15) | Осм | Осм | О Осм | Осм | ТР Осм | Осм | Осм | Осм | О Осм | Осм | Осм | О Осм |  |
| Арматура: затвор дисковый DN-150 – 2 шт. кран шаровый фл. DN-80 – 4 шт. кран шаровый фл. DN-50 – 2 шт. кран шаровый фл. DN-25 – 2 шт. кран шаровый муфт. DN-25 – 4 шт. кран шаровый муфт. DN-20 – 3 шт. кран шаровый муфт. DN-15 – 5 шт. кран шаровый муфт. DN-8 – 3 шт. клапан запорный для манометра (КЗМ-1) – 6 шт. | Осм | Осм | О Осм | Осм | ТР Осм | Осм | Осм | Осм | О Осм | Осм | Осм | О Осм |  |
| Продувочные газопроводы | Осм | Осм | О Осм | Осм | ТР Осм | Осм | Осм | Осм | О Осм | Осм | Осм | О Осм |  |
| Газопроводы безопасности (свечи) | Осм | Осм | О Осм | Осм | ТР Осм | Осм | Осм | Осм | О Осм | Осм | Осм | О Осм |  |
| Системы контроля загазованности и контроля концентрации окиси углерода | О ПИ Осм | О ПИ Осм | О ПИ Осм | О ПИ Осм | О ПИ Осм | О ПИ Осм | О ПИ Осм | О ПИ Осм | О ПИ Осм | О ПИ Осм | О ПИ Осм | О ПИ Осм |  |
| Отметка о выполнении, подпись лица, проводившего работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

2.8. ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО НАДЗОРУ 
ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Сроки выполнения мероприятий, указанных в плане, устанавливаются владельцем котельных с учетом количества потенциально опасных объектов в воинской части.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 30.11.2022

# ПЛАН

работы специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением, на 2023 год

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационные вопросы: |
| 1.1. представление командиру воинской части рапорта о состоянии безопасной эксплуатации котельной | 20.06 |  |
|  | 20.12 |  |
| 1.2. участие в заседаниях комиссии воинской части для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности у лиц из числа технического персонала котельной | по мере необходимости |  |
| 1.3. составление плана работы специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением, на 2024 год | 24.11 |  |
| 2. Котельная (регистрационный № 3): |
| 2.1. контроль выполнения требований, изложенных в руководствах изготовителя по монтажу и эксплуатации технических устройств, а также в соответствующих правилах по обеспечению промышленной безопасности | 13.01 |  |
|  | 10.03 |  |
|  | 12.05 |  |
|  | 14.07 |  |
|  | 15.09 |  |
|  | 17.11 |  |
| 2.2. проверка соблюдения порядка допуска лиц из числа технического персонала к самостоятельному выполнению работ | 17.02 |  |
|  | 18.05 |  |
|  | 20.10 |  |
| 2.3. проведение занятий по вопросам безопасной эксплуатации котельных со специалистом, ответственным за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, и лицами из числа технического персонала | 22.03 |  |
|  | 21.06 |  |
|  | 13.09 |  |
|  | 20.12 |  |
| 2.4. направление информации в управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил о выявленных в процессе эксплуатации котельной конструктивных недостатках, дефектах изготовления технических устройств, несоответствии эксплуатационных характеристик паспортным данным | при необходимости |  |

# Начальник инженерной службы 
войсковой части 55555 (специалист по надзору 
за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) подполковник 	С.В.Алексеев

# 3. АКТЫ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной с учетом используемого в ней вида топлива должно быть обеспечено наличие актов:

настройки предохранительных клапанов – пункт 96;

осмотра технического состояния дымовой трубы – пункт 347;

осмотра и прочистки газоходов котельной – пункт 347;

о проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов – пункт 324;

готовности к вводу в эксплуатацию (котельной и (или) технических устройств) – пункт 186;

о консервации (котельной и (или) технических устройств) –
пункт 303;

обследования котельной – подпункт 187.9 пункта 187;

вывода из эксплуатации котельной (технических устройств) 
с последующей ликвидацией (демонтажем) – пункт 296.

Краткие разъяснения и указания при оформлении актов:

3.1. АКТ НАСТРОЙКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Акт оформляется для каждого отдельно установленного предохранительного клапана;

акт подписывается не менее чем тремя лицами и утверждается командиром воинской части;

акту обязательно присваивается номер;

методика и периодичность настройки (но не реже одного раза в 12 месяцев) указаны в руководстве изготовителя по монтажу и эксплуатации технического устройства.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 25.05.2022

# АКТ № 1

настройки предохранительного клапана

25 мая 2022 г.	г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира воинской части 
по тылу – начальник тыла подполковник Харитонов С.Н. (председатель), начальник инженерной службы (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) майор Жук А.И., мастер Сомов В.А., слесарь-ремонтник Иванов В.А., провели настройку предохранительного клапана: пружинный с ручным приводом Р55166-50, т/ф 17с28нж, DN-50 мм, РN-1,6 МПа, заводской № 4861234 (порядковый № 1), ОАО «АРМАГУС» (РФ), установленного на корпусе водогрейного котла КВр-0,3Т в котельной (регистрационный № 8).

По результатам настройки предохранительный клапан обеспечивает защиту водогрейного котла КВр-0,3Т (заводской № 465, порядковый № 2) от превышения в нем давления более чем на 10% от расчетного (разрешенного) при полном открытии клапана.

Давление, на которое настроен клапан: Рн = 0,44 МПа.

Предохранительный клапан в установленном порядке опломбирован, находится в исправном состоянии и соответствует требованиям, изложенным в пунктах 80, 82, 83 Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое 
и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10.

Председатель комиссии: подполковник 	С.Н.Харитонов

Члены комиссии: майор	А.И.Жук

В.А.Сомов

В.А.Иванов

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 25.05.2022

# АКТ № 2

настройки предохранительного клапана

25 мая 2022 г.	г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира воинской части 
по тылу – начальник тыла подполковник Харитонов С.Н. (председатель), начальник инженерной службы (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) майор Жук А.И., мастер Сомов В.А., слесарь-ремонтник Иванов В.А., провели настройку предохранительного клапана: однорычажный КА 52003, 17ч186р, DN-50 мм, РN-1,6 МПа, заводской № 124587 (порядковый № 2), ООО «Армасервис» (Украина), установленного 
на выходном патрубке водогрейного котла КВС-0,63 в котельной (регистрационный № 8).

По результатам настройки предохранительный клапан обеспечивает защиту водогрейного котла КВС-0,63 (заводской № 3462, порядковый № 3) от превышения в нем давления более чем на 10% от расчетного (разрешенного) при полном открытии клапана.

Давление, на которое настроен клапан: Рн = 0,66 МПа.

Предохранительный клапан в установленном порядке опломбирован, находится в исправном состоянии и соответствует требованиям, изложенным в пунктах 80, 81, 82, 83 Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10.

Председатель комиссии: подполковник 	С.Н.Харитонов

Члены комиссии: майор	А.И.Жук

В.А.Сомов

В.А.Иванов

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 25.05.2022

# АКТ № 3

настройки предохранительного клапана

25 мая 2022 г.	г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира воинской части 
по тылу – начальник тыла подполковник Харитонов С.Н. (председатель), начальник инженерной службы (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) майор Жук А.И., мастер Сомов В.А., слесарь-ремонтник Иванов В.А., провели настройку предохранительного клапана: самопритирающийся безрычажный грузовой полноподъемный КСШ-0,7-810, Сч12-28, DN-52 мм, РN-1,6 МПа, заводской № 5648 (порядковый № 1), Московский ордена трудового Красного Знамени чугунолитейный завод им. Войкова (РСФСР), установленного на паросборнике парового котла «Минск-1» 
в котельной (регистрационный № 8).

По результатам настройки предохранительный клапан обеспечивает защиту парового котла «Минск-1» (заводской № б/н, порядковый № 4) 
от превышения в нем давления более чем на 10% от расчетного (разрешенного) при полном открытии клапана.

Давление, на которое настроен клапан: Рн = 0,077 МПа.

Предохранительный клапан в установленном порядке опломбирован, находится в исправном состоянии и соответствует требованиям, изложенным в пунктах 80, 82, 83, 98 Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10.

Председатель комиссии: подполковник 	С.Н.Харитонов

Члены комиссии: майор	А.И.Жук

В.А.Сомов

В.А.Иванов

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 25.05.2022

# АКТ № 4

настройки предохранительного клапана

25 мая 2022 г.	г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира воинской части 
по тылу – начальник тыла подполковник Харитонов С.Н. (председатель), начальник инженерной службы (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) майор Жук А.И., мастер Сомов В.А., слесарь-ремонтник Иванов В.А., провели настройку предохранительного клапана: пружинный с ручным приводом Р55166-50, т/ф 17с28нж, DN-50 мм, РN-1,6 МПа, заводской № 4861342 (порядковый № 5), ОАО «АРМАГУС» (РФ), установленного 
на общем трубопроводе горячей воды в пределах котельной (регистрационный № 8).

По результатам настройки предохранительный клапан обеспечивает защиту водогрейных котлов – «НИИСТУ-5» (заводской № 42, порядковый № 8), Э5-Д2 (заводской № б/н, порядковый № 9) от превышения 
в них давления более чем на 10% от расчетного (разрешенного) 
при полном открытии клапана.

Давление, на которое настроен клапан: Рн = 0,66 МПа.

Предохранительный клапан в установленном порядке опломбирован, находится в исправном состоянии и соответствует требованиям, изложенным в пунктах 80, 82, 83 Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое 
и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10.

Председатель комиссии: подполковник 	С.Н.Харитонов

Члены комиссии: майор	А.И.Жук

В.А.Сомов

В.А.Иванов

3.2. АКТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

Акт оформляется после проведенного весеннего осмотра дымовой трубы, а также осеннего осмотра;

акт подписывается не менее чем тремя лицами и утверждается командиром воинской части;

акту обязательно присваивается номер.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 18.05.2022

# АКТ № 7

осмотра технического состояния дымовой трубы

18 мая 2022 г. 			г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира воинской части 
по тылу – начальник тыла подполковник Лапин С.Н. (председатель), мастер котельной Хазей С.А., слесарь-ремонтник Жаров К.А., ведущий специалист ПТО ГУ «Барановичское ЭУ ВС» Мельник Н.Г., составили настоящий акт о том, что проведен осмотр технического состояния металлической дымовой трубы (высота – 30,5 м, диаметр – 0,63 м) котельной (регистрационный № 6) войсковой части 55555.

Осмотром установлено:

Техническое состояние конструктивных элементов дымовой трубы следующее:

| Части дымовой трубы, конструктивные элементы | Техническое состояние | Наименование дефектов, выявленных в ходе осмотра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундамент | удовл. | не выявлено |  |
| Газоотводящий ствол | неудовл. | участки сквозной коррозии; искривление и деформация ребер жесткости в местах крепления оттяжек |  |
| Опорная плита с креплением | удовл. | не выявлено |  |
| Оттяжки с натяжными устройствами | неудовл. | повреждения элементов узлов крепления оттяжек к стволу трубы; оттяжки натянуты неравномерно |  |
| Световое ограждение | неудовл. | повреждение элементов стоек и фонарей |  |
| Система молниезащиты (токоотвод и заземлитель) | удовл. | не выявлено |  |
| Светофорная площадка | неудовл. | искривление и деформация элементов |  |
| Ходовые скобы | неудовл. | деформация элементов и обрыв крепления по сварке с массовым распространением |  |
| Конденсатоприемный приямок | удовл. | не выявлено |  |

Заключение комиссии: эксплуатация дымовой трубы не допускается. 
В установленном порядке устроить ее ограждение.

Председатель комиссии: подполковник 	С.Н.Лапин

Члены комиссии: 	С.А.Хазей

К.А.Жаров

Н.Г.Мельник

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 21.09.2022

# АКТ № 9

осмотра технического состояния дымовой трубы

21 сентября 2022 г. 			г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира воинской части 
по тылу – начальник тыла подполковник Лапин С.Н. (председатель), мастер котельной Хазей С.А., слесарь-ремонтник Жаров К.А., ведущий специалист ПТО ГУ «Барановичское ЭУ ВС» Мельник Н.Г., составили настоящий акт о том, что проведен осмотр технического состояния кирпичной дымовой трубы (высота – 22 м, диаметр устья – 1,3 м) котельной (регистрационный № 10) войсковой части 55555.

Осмотром установлено:

Техническое состояние конструктивных элементов дымовой трубы следующее:

| Части дымовой трубы, конструктивные элементы | Техническое состояние | Наименование дефектов, выявленных в ходе осмотра | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундамент | удовл. | не выявлено |  |
| Ствол | удовл. | разрушение отлива и кладки карниза; разрушение отдельных кирпичей |  |
| Стяжные кольца | удовл. | не выявлено |  |
| Световое ограждение | удовл. | не выявлено |  |
| Элементы молниезащиты (заземляющий контур, токоотвод, молниеприемник) | удовл. | не выявлено |  |
| Светофорная площадка | удовл. | не выявлено |  |
| Ходовые скобы | удовл. | не выявлено |  |

На основании результатов осмотра комиссия считает, 
что для устранения обнаруженных дефектов дымовой трубы необходимо осуществить следующие мероприятия:

| Наименование (перечень) мероприятий по устранению дефектов | Срок выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. Ремонт кладки штукатуркой с устройством отлива карниза ствола трубы | 05.10.2022 |  |
| 2. Ремонт участков кирпичной кладки | 30.09.2022 |  |

Заключение комиссии: дымовая труба пригодна к дальнейшей эксплуатации после устранения выявленных дефектов.

Председатель комиссии: подполковник 	С.Н.Лапин

Члены комиссии: 	С.А.Хазей

К.А.Жаров

Н.Г.Мельник

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 19.05.2022

# АКТ № 11

осмотра технического состояния дымовой трубы

19 мая 2022 г. 			г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира воинской части 
по тылу – начальник тыла подполковник Лапин С.Н. (председатель), мастер котельной Хазей С.А., слесарь-ремонтник Жаров К.А., ведущий специалист ПТО ГУ «Барановичское ЭУ ВС» Мельник Н.Г., составили настоящий акт о том, что проведен осмотр технического состояния металлической дымовой трубы (высота – 28 м, диаметр – 0,6 м) котельной (регистрационный № 11) войсковой части 55555.

Осмотром установлено:

Техническое состояние конструктивных элементов дымовой трубы следующее:

| Части дымовой трубы, конструктивные элементы | Техническое состояние | Наименование дефектов, выявленных в ходе осмотра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундамент | удовл. | не выявлено |  |
| Газоотводящий ствол | удовл. | не выявлено |  |
| Опорная плита с креплением | удовл. | не выявлено |  |
| Оттяжки с натяжными устройствами | удовл. | не выявлено |  |
| Световое ограждение | неудовл. | повреждение элементов стоек и фонарей; светоограждение находится в неработоспособном состоянии |  |
| Система молниезащиты (токоотвод и замземлитель) | удовл. | не выявлено |  |
| Светофорная площадка | неудовл. | искривление и деформация элементов |  |
| Ходовые скобы | удовл. | не выявлено |  |
| Конденсатоприемный приямок | удовл. | не выявлено |  |

На основании результатов осмотра комиссия считает, 
что для устранения обнаруженных дефектов дымовой трубы необходимо осуществить следующие мероприятия:

| Наименование (перечень) мероприятий по устранению дефектов | Срок выполнения | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. Ремонт светофорной площадки | 15.07.2022 |  |
| 2. Ремонт светового ограждения | 01.08.2022 |  |

Заключение комиссии: дымовая труба пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: подполковник 	С.Н.Лапин

Члены комиссии: 	С.А.Хазей

К.А.Жаров

Н.Г.Мельник

3.3. АКТ ОСМОТРА И ПРОЧИСТКИ 
ГАЗОХОДОВ КОТЕЛЬНОЙ

Акт оформляется отдельно для каждого вида газохода (металлического, кирпичного, бетонного);

акт подписывается не менее чем тремя лицами и утверждается командиром воинской части;

акту обязательно присваивается номер.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 07.06.2022

# АКТ № 3

осмотра и прочистки газоходов котельной

7 июня 2022 г.		г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира части по тылу – начальник тыла подполковник Казьянин И.В. (председатель), мастер котельной Ершов Ю.Г., слесарь-ремонтник Зубов В.П., ведущий специалист ПТО ГУ «Барановичское ЭУ ВС» Савкова Л.П., составили настоящий акт о том, что проведен осмотр технического состояния 
и соответствующая прочистка металлических газоходов круглого сечения (протяженность – 11,3 м) котельной (регистрационный № 13) войсковой части 55555.

Осмотром установлено, что конструктивные элементы (лючки 
для чистки, поворотные заслонки, взрывные клапаны, опоры, изоляция) металлических газоходов находятся в удовлетворительном состоянии. Газоходы прочищены, тяга имеется.

Заключение комиссии: эксплуатация газоходов допускается.

Председатель комиссии: подполковник 	И.В.Казьянин

Члены комиссии: 	Ю.Г.Ершов				В.П.Зубов

Л.П.Савкова

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 09.06.2022

# АКТ № 5

осмотра и прочистки газоходов котельной

9 июня 2022 г.		г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира части по тылу – начальник тыла подполковник Казьянин И.В. (председатель), мастер котельной Ершов Ю.Г., слесарь-ремонтник Зубов В.П., ведущий специалист ПТО ГУ «Барановичское ЭУ ВС» Савкова Л.П., составили настоящий акт о том, что проведен осмотр технического состояния 
и соответствующая прочистка кирпичных газоходов прямоугольного сечения (протяженность – 23,8 м) котельной (регистрационный № 14) войсковой части 55555.

Осмотром установлено, что конструктивные элементы (металлические дверцы (крышки) лазов, поворотные заслонки 
и шиберы, взрывные клапаны) кирпичных газоходов находятся 
в удовлетворительном состоянии. Газоходы прочищены, тяга имеется.

Заключение комиссии: эксплуатация газоходов допускается.

Председатель комиссии: подполковник 	И.В.Казьянин

Члены комиссии: 	Ю.Г.Ершов				В.П.Зубов

Л.П.Савкова

3.4. АКТ О ПРОВЕРКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ

Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов должна проводиться при подготовке котельной к эксплуатации 
в отопительный период, а также после выполнения работ 
по ее реконструкции или капитальному ремонту;

проверка проводится только в котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

акт оформляется по форме, установленной в соответствующей специализированной организации, которая проводит проверку, вместе с тем в акт должны включаться сведения о типе установленного газоиспользующего оборудования, о технических характеристиках каналов (количество, размеры, материал, наличие прочистных карманов), о методах и результатах проверки плотности, обособленности, проходимости каналов, наличия тяги, об отсутствии засоренности каналов и состоянии оголовков дымовой трубы, а также заключение о пригодности либо непригодности дымовых и вентиляционных каналов к эксплуатации 
с участием представителя владельца котельной. Копии протоколов испытаний аккредитованной лаборатории должны прилагаться к акту.

3.5. АКТ ГОТОВНОСТИ К ВВОДУ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ 
И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Акт оформляется после проверки полноты и качества выполнения мероприятий по вводу в эксплуатацию котельной и (или) технических устройств;

акт подписывается не менее чем тремя лицами и утверждается командиром воинской части.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 17.09.2022

# АКТ № 3

готовности к вводу в эксплуатацию котельной 
и технических устройств

17 сентября 2022 г.		г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира части по тылу – начальник тыла подполковник Казьянин И.В. (председатель), начальник инженерной службы (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) майор Жук А.И., мастер котельной (специалист, ответственный за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной) Ершов Ю.Г., составили настоящий акт о том, что мероприятия, утвержденные командиром войсковой части 55555 по вводу 
в эксплуатацию котельной (регистрационный № 1), в том числе применяемых в ней технических устройств – котлов водогрейных 
КВ-0,2Т «ЭКО» (заводские №№ 82, 83) с системами автоматики безопасности, котла парового «Минск-1» (заводской № 98576), предохранительных устройств (заводские №№ 1534, 1234, 5315, 4322, 4325, 2434), установки для докотловой обработки воды УНК-0,2-1,1-2-О-П (заводской № 342312), выполнены качественно и в полном объеме.

Заключение комиссии: котельная и технические устройства готовы к эксплуатации. Предлагается подготовить проект приказа командира воинской части о вводе их в эксплуатацию.

Председатель комиссии: подполковник 	И.В.Казьянин

Члены комиссии: 	А.И.Жук				Ю.Г.Ершов

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 23.12.2022

# АКТ № 7

готовности к вводу в эксплуатацию технических устройств

23 декабря 2022 г.		г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира части по тылу – начальник тыла подполковник Казьянин И.В. (председатель), начальник инженерной службы (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) майор Жук А.И., мастер котельной (специалист, ответственный за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной) Ершов Ю.Г., составили настоящий акт о том, что мероприятия, утвержденные командиром войсковой части 55555 по вводу 
в эксплуатацию технических устройств – котлов водогрейных 
КВ-0,2Т «ЭКО» (заводские №№ 82, 83) с системами автоматики безопасности, применяемых в котельной (регистрационный № 1), выполнены качественно и в полном объеме.

Заключение комиссии: технические устройства готовы 
к эксплуатации. Предлагается подготовить проект приказа командира воинской части о вводе их в эксплуатацию.

Председатель комиссии: подполковник 	И.В.Казьянин

Члены комиссии: 	А.И.Жук				Ю.Г.Ершов

3.6. АКТ О КОНСЕРВАЦИИ 
(КОТЕЛЬНОЙ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ)

Акт оформляется по итогам консервации котельной 
и (или) технических устройств.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 05.05.2022

# АКТ № 5

о консервации котельной

5 мая 2022 г.		г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира части по тылу – начальник тыла подполковник Казьянин И.В. (председатель), начальник инженерной службы (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) майор Жук А.И., мастер котельной (специалист, ответственный за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной) Ершов Ю.Г., инженер по охране труда Артюхин И.И., бухгалтер 
(по учету основных средств) Скроботова В.И., составили настоящий акт 
о том, что проведена консервация временно выведенной из эксплуатации котельной (регистрационный № 3) в целях обеспечения ее сохранности 
и защиты от негативных воздействий окружающей среды и иных факторов.

Период нахождения котельной на консервации установлен с 5 мая 2022 г. по 1 мая 2023 г.

Председатель комиссии: подполковник 	И.В.Казьянин

Члены комиссии: 	А.И.Жук				Ю.Г.Ершов

И.И.Артюхин

В.И.Скроботова

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 19.05.2022

# АКТ № 7

о консервации технического устройства

19 мая 2022 г.		г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира части по тылу – начальник тыла подполковник Казьянин И.В. (председатель), начальник инженерной службы (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) майор Жук А.И., мастер котельной (специалист, ответственный за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной) Ершов Ю.Г., инженер по охране труда Артюхин И.И., бухгалтер 
(по учету основных средств) Скроботова В.И., составили настоящий акт 
о том, что проведена консервация временно выведенного из эксплуатации технического устройства – котла парового Э5-Д2 (заводской № 2315, порядковый № 2), применяемого в котельной (регистрационный № 13), 
в целях обеспечения его сохранности и защиты от негативных воздействий окружающей среды и иных факторов.

Период нахождения технического устройства на консервации установлен с 19 мая 2022 г. по 19 мая 2023 г.

Председатель комиссии: подполковник 	И.В.Казьянин

Члены комиссии: 	А.И.Жук				Ю.Г.Ершов

И.И.Артюхин

В.И.Скроботова

3.7. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

Акт оформляется по итогам обследования котельной с целью контроля выполнения требований промышленной безопасности;

обследование проводится в период эксплуатации котельной не реже одного раза в год (преимущественно в зимний период ее эксплуатации);

при обследовании котельной могут быть использованы соответствующие контрольные списки вопросов (чек-листы), формы которых утверждены в приказе Министра обороны Республики Беларусь от 29 января 2018 г. № 110 «Об утверждении форм контрольных 
списков вопросов (чек-листов), применяемых в Вооруженных Силах 
и транспортных войсках»;

форма акта определена в приложении 6 к Правилам.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 20.01.2023

# АКТ

обследования котельной

20 января 2023 г.		г. Брест

# В ходе работы по предназначению комиссии в составе председателя: заместителя командира части по тылу – начальника тыла подполковника Казьянина И.В., и членов комиссии: начальника инженерной службы (специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) майора Жука А.И., мастера котельной (специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной) Ершова Ю.Г., в период с 17 по 20 января 2023 г. проведено обследование котельной, регистрационный номер 7.

Наименование владельца, его место нахождение, номера телефона и факса: войсковая часть 55555, г. Брест, 8 (071) 6547532, 8 (071) 6541254.

Место нахождение котельной, номер телефона, который в ней установлен: н.п. Митрово (Брестский район), 8 (071) 65712, 8 (071) 65411.

Назначение котельной: отопительная.

Общие сведения о котельной (размещение; конструкция кровли, стен и перекрытий; площадь пола; высота и ширина помещений; системы отопления и вентиляции; бытовые и служебные помещения; количество выходов и их расположение): отдельно стоящая; двухскатная, кирпичные, деревянные; 420 м2; 12 м, 24 м; водяная, приточно-вытяжная; санитарный узел, мастерская, комната приема пищи, кабинет мастера; два в торце здания.

Вид топлива, которое используется: твердое.

Установки для докотловой обработки воды (виды 
и характеристики): установка непрерывного умягчения воды натрий-катионированием УНК-0,2-1,1-2-О-П, производительность 2,5 м3/ч.

Характеристики оборудования и установок котельной, которые работают на газообразном или жидком виде топлива: нет.

Насосные установки, их назначение, количество и характеристики: насос сетевой LEO XST50-200/110 (производительность 72 м3/ч, напор – 57,5 м) – 2 ед.; насос подпиточный LEO XT40-125/15 (производительность 27 м3/ч, напор – 18,1 м) – 2 ед.

Тягодутьевые установки, их количество и характеристики: дымосос ДН 106-39-8 (производительность 9,3 м3/ч, полное давление – 2400 Па) – 2 ед.; вентилятор дутьевой ВД-6 (производительность 10 м3/ч, напор – 200 кг/м2).

Места, которые оборудованы аварийным электрическим освещением: фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над котлами, дымососная площадка; над установками для докотловой обработки воды; насосное помещение.

Технические данные котлов, которые установлены в котельной:

| № п/п | Назначение и тип котла | Год изготовления | Заводской номер | Рабочее давление, МПа (бар) | Тепло- или паропроизводительность котлов, МВт, или т/ч | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водогрейный КВ-Рw-1,0-95 | 2018 | 802005 | 0,6 (6) | 1,0 |  |
| 2 | водогрейный КВ-Рw-1,0-95 | 2018 | 802034 | 0,6 (6) | 1,0 |  |

Сведения о ремонте котлов:

| № п/п | Тип котла и его условное обозначение | Заводской номер | Дата ремонта | Наименование организации, имеющей разрешение (свидетельство) на ремонт, работники которой выполняли ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ-Рw-1,0-95 | 802034 | 10.2019 | ООО «Котлоремналадка» |

Специалист, ответственный за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной:

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Дата последней проверки знаний, номер удостоверения |
| --- | --- | --- |
| 67, 12.11.2022 | Мастер войсковой части 55555, Сомов Иван Петрович | 10.11.2022, 126/2022 |

# Сведения о специализированных организациях, организациях, которые имеют разрешения (свидетельства), выданные в главной военной инспекции Вооруженных Сил, работники которых осуществляют 
в котельной деятельность в области промышленной безопасности:

| № п/п | Наименование специализированной организации, организации, которая имеет разрешение (свидетельство), выданное в главной военной инспекции Вооруженных Сил | Вид деятельности | Период действия договора |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

# В ходе обследования котельной установлено следующее:

| Проверяемые вопросы | Краткое описание выявленных нарушений | Пункт Правил, который нарушен |
| --- | --- | --- |
| 1. Регистрация (внесение изменений в документы, связанные с регистрацией) | не выявлено |  |
| 2. Допуск к эксплуатации | не выявлено |  |
| 3. Ввод в эксплуатацию | не выявлено |  |
| 4. Организация безопасной эксплуатации | не выявлено |  |
| 5. Оценка технического состояния котлов | наличие специального оборудования (устройств) для проведения гидравлического испытания не обеспечено | 208 |
| 6. Техническое диагностирование | - |  |
| 7. Обслуживание | не все применяемые в котельной средства измерений имеют действующую государственную поверку | 252 |
| 8. Ремонт | не выявлено |  |
| 9. Режимно-наладочные испытания | - |  |
| 10. Временная приостановка | не выявлено |  |
| 11. Вывод из эксплуатации | не выявлено |  |
| 12. Консервация | не выявлено |  |
| 13. Документация котельной | перечень регламентных работ по ремонту котельной не разработан; план проведения проверок исправности резервных насосных установок отсутствует | 270, 347 |
| 14. Помещения | в помещениях котельной соответствующие знаки безопасности и сигнальные разметки отсутствуют | 68 |
| 15. Размещение технических устройств | не выявлено |  |
| 16. Площадки и лестницы | не выявлено |  |
| 17. Освещение | возможность ручного включения аварийного освещения не предусмотрена | 65 |
| 18. Подача топлива и золошлакоудаление | не выявлено |  |
| 19. Манометры и средства измерений разрежения | не все манометры имеют трехходовой кран с фланцем для крепления контрольного манометра | 103 |
| 20. Средства измерений температуры | не выявлено |  |
| 21. Предохранительные устройства | предохранительные клапаны после настройки в установленном порядке не опломбированы | 96 |
| 22. Указатели уровня воды | - |  |
| 23. Арматура и трубопроводы | не все органы управления арматуры горячей воды окрашены в красный цвет | 130 |
| 24. Системы автоматики безопасности и регулирования | не выявлено |  |
| 25. Установки для докотловой обработки воды | не выявлено |  |
| 26. Горелочные устройства | - |  |
| 27. Питательные, циркуляционные и подпиточные устройства | не выявлено |  |
| 28. Тепловая изоляция | арматура тепловой изоляцией не покрыта | 143 |
| 29. Отопление и вентиляция | не выявлено |  |
| 30. Дымовая труба | не выявлено |  |
| 31. Маркировка | не выявлено |  |
| 32. Газопроводы и газовое оборудование | - |  |
| 33. Готовность специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной, и лиц из числа технического персонала к локализации и ликвидации аварий или инцидентов, их последствий | не выявлено |  |
| 34. Выполнение предложений (предписаний) должностных лиц управления государственного надзора | предписание должностного лица управления государственного надзора от 13 августа 2022 г. № 7/2022 в полном объеме не выполнено, соответствующий контроль его выполнения организован не был | подпункт 190.4 пункта 190 |

Выводы:

1. По результатам обследования котельной ее эксплуатация – возможна, невозможна.

(ненужное зачеркнуть)

2. В целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации котельной необходимо устранить следующие нарушения:

| Выявленные нарушения | Срок устранения |
| --- | --- |
| 1. Наличие специального оборудования (устройств) для проведения гидравлического испытания не обеспечено | 20.02.2023 |
| 2. Не все применяемые в котельной средства измерений имеют действующую государственную поверку | 20.02.2023 |
| 3. Перечень регламентных работ по ремонту котельной не разработан; план проведения проверок исправности резервных насосных установок отсутствует | 01.02.2023 |
| 4. В помещениях котельной соответствующие знаки безопасности и сигнальные разметки отсутствуют | 05.02.2023 |
| 5. Возможность ручного включения аварийного освещения не предусмотрена | 28.01.2023 |
| 6. Не все манометры имеют трехходовой кран с фланцем для крепления контрольного манометра | 20.02.2023 |
| 7. Предохранительные клапаны после настройки в установленном порядке не опломбированы | 25.01.2023 |
| 8. Не все органы управления арматуры горячей воды окрашены в красный цвет | 25.01.2023 |
| 9. Арматура тепловой изоляцией не покрыта | 15.02.2023 |

Председатель комиссии: подполковник 	И.В.Казьянин

Члены комиссии: 	А.И.Жук				Ю.Г.Ершов

3.8. АКТ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ (ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЛИКВИДАЦИЕЙ (ДЕМОНТАЖЕМ)

Акт оформляется после принятия решения о выводе из эксплуатации котельной и (или) технических устройств с последующей ликвидацией (демонтажем);

акт подписывается не менее чем тремя лицами и утверждается командиром воинской части.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

# АКТ

вывода из эксплуатации котельной с последующей ликвидацией

15 августа 2022 г.		г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира части по тылу – начальник тыла подполковник Казьянин И.В. (председатель), начальник инженерной службы (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) майор Жук А.И., мастер котельной (специалист, ответственный за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной) Ершов Ю.Г., составили настоящий акт о том, что проведен вывод 
из эксплуатации котельной (регистрационный № 11), которая подлежит ликвидации до 1 января 2023 г. согласно Директивы Министра обороны Республики Беларусь от 12 июля 2022 г. № Д-07.

Председатель комиссии: подполковник 	И.В.Казьянин

Члены комиссии: 	А.И.Жук				Ю.Г.Ершов

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 17.08.2022

# АКТ

вывода из эксплуатации технических устройств 
с последующим демонтажем

17 августа 2022 г.		г. Брест

Мы, нижеподписавшиеся: заместитель командира части по тылу – начальник тыла подполковник Казьянин И.В. (председатель), начальник инженерной службы (специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением) майор Жук А.И., мастер котельной (специалист, ответственный за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной) Ершов Ю.Г., составили настоящий акт о том, что проведен вывод 
из эксплуатации технических устройств – котла водогрейного 
КВ-0,2Т «ЭКО» (заводской № 82) и его системы автоматики безопасности, которые подлежат демонтажу до 15 октября 2022 г. согласно решения Заместителя Министра обороны по тылу – начальника тыла Вооруженных Сил от 15 июня 2022 г. № 14/2.

Председатель комиссии: подполковник 	И.В.Казьянин

Члены комиссии: 	А.И.Жук				Ю.Г.Ершов

## 4. ЖУРНАЛЫ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной с учетом используемого в ней вида топлива должно быть обеспечено наличие и ведение:

сменного журнала котельной – пункт 250;

ремонтных журналов котлов – пункт 276;

оперативного журнала – пункт 329;

журналов учета:

проведения противоаварийных тренировок – пункт 347;

проведения учебных тренировок по локализации и ликвидации аварий или инцидентов, их последствий – пункт 347;

контрольных проверок манометров – пункт 257;

выдачи нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью – пункт 347;

газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска 
на производство газоопасных работ – пункт 347;

установки заглушек – пункт 347;

выдачи инструкций и удостоверений специалистам и лицам из числа технического персонала – пункт 192;

котлов – пункт 192;

журналов:

по водоподготовке – пункты 160, 260;

проведения обслуживания и ремонта котельной – пункт 305;

обслуживания газопроводов и газового оборудования – пункт 347;

ремонта газопроводов и газового оборудования – пункт 347;

осмотра, испытания, обслуживания и ремонта взрывозащищенного электрооборудования – пункт 347;

регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ –пункт 347;

регистрации протоколов заседаний комиссии по проверке знаний 
по вопросам промышленной безопасности – пункт 192;

журнал учета проведения проверок исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования – пункт 259.

Краткие разъяснения и указания по ведению журналов:

4.1. СМЕННЫЙ ЖУРНАЛ КОТЕЛЬНОЙ

Журнал ведется для записи параметров работы технических устройств, результатов их осмотра и проверки исправности, работ, выполняемых в течение смены, выявленных дефектов в процессе эксплуатации технических устройств и случаев их аварийных остановок. В журнал также заносятся результаты проверки исправности машин, арматуры, средств измерений и указателей уровня воды;

журнал ведется в период эксплуатации котельной непосредственно машинистами (кочегарами) котельных (операторами котельных);

специалистом, ответственным за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, в журнал записываются:

распоряжения о пуске установленных в котельной котлов;

результаты проверки функционирования технических устройств (ежедневно в рабочие дни (при удаленном расположении котельной – 
с периодичностью, которую установил командир воинской части);

сведения о временной приостановке котельной и (или) технических устройств;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в альбомной ориентации.

Образец (для водогрейных котлов)

Обложка

СМЕННЫЙ ЖУРНАЛ КОТЕЛЬНОЙ

войсковая часть 55555

Начат: 22 сентября 2022 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

СМЕННЫЙ ЖУРНАЛ КОТЕЛЬНОЙ

регистрационный № 13

Технические устройства:

1. Котел водогрейный ТПВ-1500 (заводской № 129, порядковый № 1)

2. Котел водогрейный ТПВ-1500 (заводской № 130, порядковый № 2)

3. Система автоматики безопасности котла ТПВ-1500 (заводской № 129, порядковый №1)

4. Система автоматики безопасности котла ТПВ-1500 (заводской № 130, порядковый №2)

5. Предохранительный клапан пружинный с ручным приводом Р55166-50 (заводской № 48), 50 мм

6. Предохранительный клапан пружинный с ручным приводом Р55166-50 (заводской № 49), 50 мм

7. Предохранительный клапан пружинный с ручным приводом Р55166-50 (заводской № 50), 50 мм

8. Предохранительный клапан пружинный с ручным приводом Р55166-50 (заводской № 51), 50 мм

9. Установка непрерывного умягчения воды натрий-катионированием УНК-0,2-1,1-2-О-П

Страница 1

Установленные в котельной котлы должны быть остановлены 
в случаях:

обнаружения неисправности предохранительного клапана;

снижения давления воды в тракте котла ниже допустимого;

повышения давления воды в тракте котла выше допустимого;

снижения расхода воды через котел ниже минимально допустимого значения;

повышения температуры воды на выходе из котла до значения на 20оС ниже температуры насыщения, которая соответствует рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла;

обнаружения в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в их сварных швах, обрывов анкерного болта или связи;

появления неплотностей в обмуровке и газоходах;

неисправности средств систем автоматики безопасности и регулирования, включая исчезновение на них напряжения.

Время и причины аварийной остановки котла должны фиксироваться в настоящем журнале.

Об аварийной остановке и ее причинах должен быть уведомлен мастер котельной (специалист, ответственный за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной).

Страница 2 (левая сторона разворота журнала)

| Дата дежурства и время приема и сдачи смен | Порядковые номера котлов, находящихся в работе | Время | Параметры работы котлов | Давление газа перед горелками, кПа | Результаты осмотра, проверки технических элементов, машин, арматуры, средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | остановки котлов | растопки (розжига) котлов | давление воды на входе, МПа | температура воды на выходе/ уходящих газов, оС |  | топка и обмуровка котлов | предохранительные устройства | системы автоматики безопасности и регулирования | установки для докотловой обработки воды | насосы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сетевые | подпиточные | рециркуляционные |
|  |  |  |  | время с учетом смены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-00 | 11-00 | 14-00 | 17-00 | 8-00 | 11-00 | 14-00 | 17-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20-00 | 23-00 | 02-00 | 05-00 | 20-00 | 23-00 | 02-00 | 05-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.09. 2022 7-55 | 1 | - | 10-00 | - | 0,6 | 0,59 | 0,58 | - | 56/ 140 | 61/ 142 | 64/ 141 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 22.09. 2022 19-55 | 1 | - | - | 0,6 | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 65/ 143 | 68 145 | 69/ 143 | 65/ 144 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 23.09. 2022 7-55 | 1 | - | - | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 66/ 142 | 69/ 143 | 70/ 145 | 71/ 150 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 23.09. 2022 19-55 | 1 2 | - - | - 14-35 | 0,6 | 0,6 | 0,59 | 0,58 | 80/ 155 | 83/ 148 | 87/ 147 | 88/ 146 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 24.09. 2022 7-55 | 1 2 | - 12-32 | - 15-30 | 0,6 | 0,58 | 0,59 | 0,57 | 80/ 148 | 83/ 146 | 87/ 147 | 88/ 149 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 24.09. 2022 19-55 | 1 2 | - - | - - | 0,59 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 85 145/ | 85/ 145 | 86/ 146 | 85/ 150 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 25.09. 2022 7-55 | 1 2 | - - | - - | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,57 | 86/ 142 | 87/ 143 | 89/ 144 | 88/ 151 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 25.09. 2022 19-55 | 1 2 | - - | - - | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,57 | 86/ 141 | 87/ 142 | 89/ 143 | 88/ 153 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 26.09. 2022 7-55 | 1 2 | 11-00 - | - - | 0,57 | 0,59 | 0,6 | 0,56 | 86/ 154 | 65/ 156 | 64/ 155 | 62/ 157 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 26.09. 2022 7-55 | 2 | - | - | 0,58 | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 62/ 156 | 61/ 154 | 60/ 154 | 59/ 153 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| Распоряжения специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, его инициалы и фамилия, подпись: | 1. 23.09.2022 в 14-35 осуществить пуск в работу котла (порядковый № 2), В.К.Сафонов |
|  | 2. 24.09.2022 в 15-30 осуществить пуск в работу котла (порядковый № 2) после его аварийной остановки, В.К.Сафонов |
|  | 3. 25.09.2022 в 11-00 осуществить временную приостановку котла (порядковый № 1) в целях подготовки его к оценке технического состояния, В.К.Сафонов |

Страница 3 (правая сторона разворота журнала)

| устройств, и их измерений | Результаты осмотра | Сведения о выполняемых в течении смены работ, выявленных дефектах и случаях аварийной остановки котлов | Инициалы и фамилии лиц из числа технического персонала, их подписи | Результаты проверки функционирования технических устройств, инициалы и фамилия специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дымососы | дутьевые вентиляторы | арматура | манометры и средства измерений разрежения, средства измерений температуры, | средств электрического освещения, в том числе аварийного | конструктивных элементов тепловой изоляции трубопроводов и арматуры |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смену сдал | смену принял |  |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 23 от 13.08.2022; дефектов нет | А.Ю.Юров | Р.А.Иван | Замечаний по работе технических устройств нет, В.К.Сафонов |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 23 от 13.08.2022; дефектов нет | Р.А.Иван | В.А.Жук |  |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 23 от 13.08.2022; дефектов нет | В.А.Жук | В.Г.Анев | Замечаний по работе технических устройств нет, В.К.Сафонов |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 23 от 13.08.2022; дефектов нет | В.Г.Анев | А.Ю.Юров |  |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 23 от 13.08.2022; в 12-32 обнаружена неисправн. ПК (зав.№51) – проведен аварийный останов котла № 2 | А.Ю.Юров | Р.А.Иван | Выходной |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 23 от 13.08.2022; дефектов нет | Р.А.Иван | В.А.Жук |  |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 23 от 13.08.2022; дефектов нет | В.А.Жук | В.Г.Анев | Выходной |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 23 от 13.08.2022; дефектов нет | В.Г.Анев | А.Ю.Юров |  |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 23 от 13.08.2022; дефектов нет | А.Ю.Юров | Р.А.Иван | Замечаний по работе технических устройств нет, В.К.Сафонов, проведена временная приостановка котла (порядковый № 1) |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 23 от 13.08.2022; дефектов нет | Р.А.Иван | В.А.Жук |  |

Образец (для паровых котлов)

Обложка

СМЕННЫЙ ЖУРНАЛ КОТЕЛЬНОЙ

войсковая часть 55555

Начат: 15 сентября 2022 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

СМЕННЫЙ ЖУРНАЛ КОТЕЛЬНОЙ

регистрационный № 15

Технические устройства:

1. Котел паровой «Минск-1» (заводской № б/н, порядковый № 1)

2. Котел паровой Э5-Д2 (заводской № 01687, порядковый № 2)

3. Автоматический звуковой сигнализатор предельных уровней воды котла «Минск-1» (заводской № б/н, порядковый №1)

4. Автоматический звуковой сигнализатор предельных уровней воды котла Э5-Д2 (заводской № 01687, порядковый №2)

5. Предохранительный клапан самопритирающийся безрычажный грузовой полноподъемный КСШ-0,7-810 (заводской № 4867), 52 мм

6. Предохранительный клапан самопритирающийся безрычажный грузовой полноподъемный КСШ-0,7-810 (заводской № 4868), 52 мм

7. Предохранительный клапан самопритирающийся безрычажный грузовой полноподъемный КСШ-0,7-810 (заводской № 1252), 52 мм

8. Предохранительный клапан самопритирающийся безрычажный грузовой полноподъемный КСШ-0,7-810 (заводской № 1253), 52 мм

9. Установка непрерывного умягчения воды натрий-катионированием УНК-0,2-1,1-2-О-П

Страница 1

Установленные в котельной котлы должны быть остановлены 
в случаях:

обнаружения неисправности предохранительного устройства;

прекращения действия всех питательных устройств;

повышения давления пара выше разрешенного на 10% и более;

обнаружения неисправности указателя уровня воды прямого действия;

снижения уровня воды ниже нижнего допустимого уровня;

повышения уровня воды выше верхнего допустимого уровня;

обнаружения в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в их сварных швах, обрывов анкерного болта или связи;

появления неплотностей в обмуровке, в местах установки взрывных клапанов и в газоходах.

Время и причины аварийной остановки котла должны фиксироваться в настоящем журнале.

Об аварийной остановке и ее причинах должен быть уведомлен мастер котельной (специалист, ответственный за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной).

Страница 2 (левая сторона разворота журнала)

| Дата дежурства и время приема и сдачи смен | Порядковые номера котлов, находящихся в работе | Время | Параметры работы котлов | Давление газа перед горелками, кПа | Результаты осмотра, проверки технических элементов, машин, арматуры, средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | остановки котлов | растопки (розжига) котлов | давление пара в паросборнике, МПа | температура питательной воды/уходящих газов, оС |  | топка и обмуровка котлов | предохранительные устройства | системы автоматики безопасности и регулирования, сигнализация | указатели уровня воды | установки для докотловой обработки воды | насосы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | питательные | циркуляционные |
|  |  |  |  | время с учетом смены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8-00 | 11-00 | 14-00 | 17-00 | 8-00 | 11-00 | 14-00 | 17-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20-00 | 23-00 | 02-00 | 05-00 | 20-00 | 23-00 | 02-00 | 05-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.09. 2022 7-55 | 1 | - | 10-00 | - | 0,07 | 0,06 | 0,07 | - | 88/ 152 | 89/ 155 | 87/ 153 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 15.09. 2022 19-55 | 1 | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 86/ 154 | 89/ 153 | 90/ 155 | 92/ 159 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 16.09. 2022 7-55 | 1 | - | - | 0,069 | 0,068 | 0,07 | 0,068 | 86/ 155 | 89/ 159 | 90/ 164 | 86/ 163 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 16.09. 2022 19-55 | 1 2 | - - | - 14-35 | 0,07 | 0,069 | 0,07 | 0,063 | 92/ 153 | 89/ 153 | 90/ 165 | 92/ 163 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 17.09. 2022 7-55 | 1 2 | - 12-32 | - 15-30 | 0,07 | 0,07 | 0,066 | 0,07 | 90/ 164 | 89/ 162 | 88/ 164 | 86/ 163 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 17.09. 2022 19-55 | 1 2 | - - | - - | 0,069 | 0,07 | 0,07 | 0,067 | 86/ 159 | 89/ 158 | 90/ 154 | 92/ 154 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 18.09. 2022 7-55 | 1 2 | - - | - - | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,069 | 92/ 156 | 89/ 154 | 90/ 155 | 92/ 154 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 18.09. 2022 19-55 | 1 2 | - - | - - | 0,069 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 90/ 160 | 89/ 159 | 88/ 154 | 86/ 153 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 19.09. 2022 7-55 | 1 2 | 11-00 - | - - | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 86/ 155 | 89/ 158 | 90/ 153 | 92/ 154 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| 19.09. 2022 7-55 | 2 | - | - | 0,06 | 0,067 | 0,07 | 0,069 | 90/ 155 | 89/ 156 | 88/ 154 | 92/ 153 | - | удовл. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |
| Распоряжения специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, его инициалы и фамилия, подпись: | 1. 16.09.2022 в 14-35 осуществить пуск в работу котла (порядковый № 2), В.К.Сафонов |
|  | 2. 17.09.2022 в 15-30 осуществить пуск в работу котла (порядковый № 2) после его аварийной остановки, В.К.Сафонов |
|  | 3. 18.09.2022 в 11-00 осуществить временную приостановку котла (порядковый № 1) в целях подготовки его к оценке технического состояния, В.К.Сафонов |

Страница 3 (правая сторона разворота журнала)

| устройств, и их измерений | Результаты осмотра | Сведения о выполняемых в течении смены работ, выявленных дефектах и случаях аварийной остановки котлов | Инициалы и фамилии лиц из числа технического персонала, их подписи | Результаты проверки функционирования технических устройств, инициалы и фамилия специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дымососы | дутьевые вентиляторы | арматура | манометры и средства измерений разрежения, средства измерений температуры, | средств электрического освещения, в том числе аварийного | конструктивных элементов тепловой изоляции трубопроводов и арматуры |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смену сдал | смену принял |  |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 24 от 17.08.2022; дефектов нет | А.Ю.Юров | Ф.К.Исаев | Замечаний по работе технических устройств нет, В.К.Сафонов |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 24 от 17.08.2022; дефектов нет | Ф.К.Исаев | В.А.Жук |  |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 24 от 17.08.2022; дефектов нет | В.А.Жук | Р.А.Гаров | Замечаний по работе технических устройств нет, В.К.Сафонов |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 24 от 17.08.2022; дефектов нет | Р.А.Гаров | А.Ю.Юров |  |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 24 от 17.08.2022; в 12-32 обнаружена неисправн. ПК (зав.№1253) – проведен аварийный останов котла № 2 | А.Ю.Юров | Ф.К.Исаев | Выходной |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 24 от 17.08.2022; дефектов нет | Ф.К.Исаев | В.А.Жук |  |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 24 от 17.08.2022; дефектов нет | В.А.Жук | Р.А.Гаров | Выходной |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 24 от 17.08.2022; дефектов нет | Р.А.Гаров | А.Ю.Юров |  |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 24 от 17.08.2022; дефектов нет | А.Ю.Юров | Ф.К.Исаев | Замечаний по работе технических устройств нет, В.К.Сафонов, проведена временная приостановка котла (порядковый № 1) |
| испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | удовл. | Работы выполнялись согласно произв. инстр. № 24 от 17.08.2022; дефектов нет | Ф.К.Исаев | В.А.Жук |  |

4.2. РЕМОНТНЫЙ ЖУРНАЛ КОТЛА

В журнал вносятся сведения о выполненных ремонтных работах, примененных материалах, сварке и сварщиках, об остановке котлов 
на чистку или промывку. Замена труб или их участков, заклепок 
и подвальцовка соединений труб с барабанами и коллекторами должны отмечаться на схеме расположения труб (заклепок), прилагаемой 
к ремонтному журналу котла, в котором также отражаются результаты осмотра котла до его чистки с указанием толщины отложения накипи, шлама и всех дефектов, выявленных в период ремонта;

журнал ведется специалистом, ответственным за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной;

ремонтный журнал должен вестись отдельно для каждого котла, установленного в котельной;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

РЕМОНТНЫЙ ЖУРНАЛ КОТЛА

войсковая часть 55555

Начат: 11 сентября 2022 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

РЕМОНТНЫЙ ЖУРНАЛ КОТЛА

КВр-0,4Т-004, заводской № 345 (порядковый № 1)

котельная (регистрационный № 11)

Страница 1 (левая сторона разворота журнала)

| Дата внесения сведений | Выявленные дефекты в процессе эксплуатации, а также в ходе проведения технического диагностирования | Выполненные работы, их объем |
| --- | --- | --- |
| 11.09.2022 | Сажевые отложения на дымогарных трубах, передней и задней трубных решеток более 0,5 мм | Проведена чистка трубных решеток сварных соединений дымогарных труб, передней и задней трубных решеток |
| 23.12.2022 | Сквозное разрушение двух дымогарных труб (отчетная техническая документация по техническому диагностированию ОДО «ИмпульсПрофи» от 15.11.2022 № 217/22) | Замена двух дымогарных труб с применением сварки (отчетная техническая документация по ремонту ОДО «Юливер» от 22.12.2022 № 110-22), гидравлическое испытание пробным давлением в рамках его оценки технического состояния |
| 25.07.2023 | Средняя толщина накипи на конвективных пучках дымогарных труб | Проведена химическая промывка котла в два приема, гидравлическое испытание рабочим давлением в рамках его оценки технического состояния |

Страница 2 (правая сторона разворота журнала)

| Толщина отложений накипи, шлама, мм | Сведения о сварке, инициалы и фамилия сварщика, его шифр клейма | Применяемые материалы | Инициалы и фамилия специалиста, ответственного за организацию и осуществление промышленной безопасности при эксплуатации котельной, его подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | П.И.Жаров |
| - | Ручная дуговая покрытыми электродами марки АНО-4; сварщик: И.А.Иванов, 51 | Бесшовные трубы (марка стали 20) ТУ 14-3-460 | П.И.Жаров |
| более 6 мм |  | Соляная кислота | П.И.Жаров |

4.3. ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

Журнал ведется только в котельных, в которых эксплуатируются газорегуляторные установки;

в журнал заносятся сведения о проводимых работах 
на газорегуляторной установке, а также данные о выявленных неисправностях и дефектах, исправности средств измерений 
и их показания;

журнал ведется операторами котельных;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

войсковая часть 55555

Начат: 13 сентября 2022 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

газорегуляторной установки (регистрационный № 29)

Страница 1

Газовое оборудование, арматура, газопроводы, средства измерений:

1. Регулятор давления газа (РДГ) DIVAL 507 BP «Pietro» № 1, № 51

2. Регулятор давления газа (РДГ) DIVAL 507 BP «Pietro» № 2, № 52

Предохранительно-сбросной клапан (ПСК) VS/AM 65 BP «Pietro», № 0005158

Прибор учета расхода газа (РГ) ТРСГ-ИГРА DN-25, «Кобальтсервис», № 0054895

3. Фильтр газовый ФН 1-2 фл. DN-32, «ТермоБрест», № 0418

4. Запорная арматура: затвор дисковый DN-150 – 2 шт. кран шаровый фл. DN-50 – 2 шт. кран шаровый фл. DN-25 – 2 шт. кран шаровый муфт. DN-25 – 1 шт. кран шаровый муфт. DN-20 – 3 шт. кран шаровый муфт. DN-15 – 2 шт. кран шаровый муфт. DN-8 – 3 шт. клапан запорный для манометра (КЗМ-1) – 3 шт.

5. Средства измерений: манометр МП-100 (0…1,6 МПа) – 1 шт. напоромер НП-100 (0…0,01 МПа) – 2 шт.

6. Газопроводы: D (159х4,5; 34х3; 32х3; 27х3)

Страница 2

| Дата | Время | Показания средств измерений | Сведения о проводимых работах | Результаты проверок исправности средств измерений | Данные о выявленных неисправностях и дефектах | Инициалы и фамилия оператора (котельной), его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | давление газа, МПа | температура природного газа, оС |  |  |  |  |
|  |  | на входе | на выходе |  |  |  |  |  |
| 13.09 2022 | 09.00 | 1,1 | 0,005 | +15 | осмотр, проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры посредством применения мыльной эмульсии, контроль загазованности воздуха | испр. | не выявлено | И.А.Галева |
|  | 13.00 | 1,1 | 0,005 | +15 |  |  |  |  |
|  | 17.00 | 1,1 | 0,005 | +15 |  |  |  |  |
|  | 21.00 | 1,1 | 0,005 | +15 |  | испр. | не выявлено | В.В.Жукова |
|  | 01.00 | 1,1 | 0,005 | +15 |  |  |  |  |
|  | 05.00 | 1,1 | 0,005 | +15 |  |  |  |  |

4.4. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК

Журнал ведется специалистом, ответственным за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, в обязанности которого согласно подпункта 194.4 пункта 194 Правил входит проведение противоаварийных тренировок с лицами из числа технического персонала;

даты проведения тренировок и их темы заносятся в журнал согласно соответствующего плана;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК

войсковая часть 55555

Начат: 10 января 2023 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК

котельная (регистрационный № 25)

Страница 1

| № п/п | Дата | Номер темы тренировки согласно плана | Лица из числа технического персонала, присутствующие на тренировке | Специалист, ответственный за организацию и осуществление промышленной безопасности при эксплуатации котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | инициалы и фамилии | подписи | инициалы и фамилия | подпись |
| 1. | 13.01. 2023 | 1 – 11 | А.И.Зайко И.Е.Петров Ю.П.Иванов |  | Е.А.Стрелков |  |
| 2. | 27.01. 2023 | 12 – 24 | В.И.Козлов Р.Е.Седов |  | Е.А.Стрелков |  |

4.5. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК 
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 
ИЛИ ИНЦИДЕНТОВ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Журнал ведется руководителем учебных тренировок согласно соответствующего плана;

даты проведения тренировок и их темы заносятся в журнал согласно соответствующего плана;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 
ИЛИ ИНЦИДЕНТОВ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

войсковая часть 55555

Начат: 5 января 2023 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 
ИЛИ ИНЦИДЕНТОВ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

котельная (регистрационный № 27)

Страница 1

| Дата | Номер темы учебной тренировки согласно плана, место проведения | Инициалы и фамилии участников учебной тренировки | Оценка, замечания и предложения | Подпись участника учебной тренировки | Инициалы и фамилия руководителя учебной тренировки, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01. 2023 | № 1, котельная | И.А.Иванов И.Ф.Петров А.Ю.Зоров В.Г.Артемьев | Замечаний и предложений нет |  | И.А.Егоров |
| Общая оценка учебной тренировки: | хорошо |
| 28.01. 2023 | № 4, котельная | И.А.Иванов И.Ф.Петров А.Ю.Зоров В.Г.Артемьев | Замечаний и предложений нет |  | И.А.Егоров |
| Общая оценка учебной тренировки: | отлично |

4.6. ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНТРОЛЬНЫХ 
ПРОВЕРОК МАНОМЕТРОВ

Журнал ведется для записей результатов проверок рабочих манометров котельной с применением соответствующего контрольного манометра (проверка осуществляется не реже одного раза в шесть месяцев);

результаты проверок в журнал заносятся лицом их выполняющим;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК МАНОМЕТРОВ

войсковая часть 55555

Начат: 11 октября 2022 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК МАНОМЕТРОВ

котельная (регистрационный № 7)

Страница 1 (левая сторона разворота журнала)

| Дата | Место установки манометра | Данные о рабочем манометре |
| --- | --- | --- |
|  |  | рабочая среда | предел измерений, диаметр корпуса | заводской номер | класс точности | красная черта (какому делению соответст вует) |
| 13.10.2022 | На входе воды в котел (порядковый № 1) | вода | 0-0,6 МПа, 100 мм | 13654 | 1,5 | 0,6 МПа |
| 13.10.2022 | На выходе нагретой воды из котла (порядковый № 1) | вода | 0-1,0 МПа, 160 мм | 12673 | 1,5 | 0,6 МПа |
| 13.10.2022 | На входе воды в котел (порядковый № 2) | вода | 0-0,6 МПа, 100 мм | 11852 | 1,5 | 0,6 МПа |
| 13.10.2022 | На выходе нагретой воды из котла (порядковый № 2) | вода | 0-1,0 МПа, 160 мм | 21644 | 1,5 | 0,6 МПа |
| 13.10.2022 | На паросборнике котла (порядковый № 3) | пар | 0-0,1 МПа, 160 мм | 03614 | 1,5 | 0,07 МПа |

Страница 2 (правая сторона разворота журнала)

| Сведения о государственной поверке | Данные о контрольном манометре | Результаты проверки | Инициалы и фамилия лица, проводившего проверку, его подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| дата | срок действия | предел измерений | заводской номер | класс точности |  |  |
| 08.07.2022 | 08.07.2023 | 0-0,6 МПа | 65436 | 1,5 | исправен | И.В.Петров |
| 08.07.2022 | 08.07.2023 | 0-1,0 МПа | 43246 | 1,5 | исправен | И.В.Петров |
| 08.07.2022 | 08.07.2023 | 0-0,6 МПа | 48448 | 1,5 | исправен | И.В.Петров |
| 08.07.2022 | 08.07.2023 | 0-1,0 МПа | 65436 | 1,5 | исправен | И.В.Петров |
| 08.07.2022 | 08.07.2023 | 0-0,1 МПа | 43246 | 1,5 | исправен | И.В.Петров |

4.7. ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

Журнал ведется для регистрации оформленных и выданных нарядов-допусков;

журнал должен быть пронумерован, прошнурован, подписан руководителем владельца котельной и заверен печатью;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

войсковая часть 55555

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

МП

Начат: 12 мая 2023 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

котельная (регистрационный № 9)

Страница 1

| Дата выдачи | Номер наряда-допуска | Дата и время проведения работ | Место и краткое описание работ по наряду-допуску | Фамилии, инициалы и подписи лиц | Дата подписания | Фамилия, инициалы и подпись лица, получившего закрытый после выполнения работ наряд-допуск | Дата получения закрытого наряда-допус ка | Приме чан ие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выдавших наряд-допуск | получивших наряд-допуск |  |  |  |  |
| 21.05. 2022 | 15 | 22.05. 2022 | Котельная, чистка наружных поверхностей нагрева котла «Минск-1» (порядковый № 2) | И.Е.Сар | А.К.Заров В.Г.Жар В.А.Жук | 21.05. 2022 | И.А.Артюхов | 23.05.2022 |  |

4.8. ЖУРНАЛ УЧЕТА ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

Журнал ведется только в котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

журнал применяется для регистрации и учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ (периодически повторяющихся газоопасных работ, выполняемых в аналогичных условиях, как правило, постоянным составом работающих) согласно соответствующим инструкциям;

журнал ведется специалистом, допущенным к руководству газоопасными работами, назначенным в приказе владельца котельной;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ УЧЕТА ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ 
БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

войсковая часть 55555

Начат: 15 июня 2022 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ 
БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

котельная (регистрационный № 5)

Страница 1 (левая сторона разворота журнала)

| №п/п | Дата проведения работ | Место проведе ния работ | Характер выполняемых работ | Состав бригады | Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.06.2023 | Котельная | Работы на газоиспользующей установке (подготовка, розжиг, работа парового котла «Минск-1» (порядковый № 2)) | А.К.Заров В.Г.Жарко | Изложены в технологической инструкции № 15, утвержденной командиром войсковой части 55555 5 января 2022 г. |

Страница 2 (правая сторона разворота журнала)

| Лицо, выдавшее задание | С условиями безопасного выполнения работ ознакомлены | Отметка о выполнении работы |
| --- | --- | --- |
| инициалы, фамилия | подпись | инициалы, фамилия | подпись |  |
| П.И.Иванов |  | А.К.Заров В.Г.Жарко |  | выполнено |

4.9. ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТАНОВКИ ЗАГЛУШЕК

Журнал ведется только в котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТАНОВКИ ЗАГЛУШЕК

войсковая часть 55555

Начат: 15 августа 2022 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТАНОВКИ ЗАГЛУШЕК

котельная (регистрационный № 2)

Страница 1

| Место установки, диаметр заглушки, ее конструкция | Дата, время | Инициалы, фамилия, личная подпись лица |
| --- | --- | --- |
|  | установки | снятия | установившего заглушку | снявшего заглушку |
| Трубопровод Т2 на входе воды в котел «НИИСТУ-5» (порядковый № 1) – запорная арматура № Зд-2-1, заглушка плоская с хвостовиком | 17.08. 2022, 11-00 | 23.08. 2022 16-15 | В.Ф.Курков | В.Ф.Курков |
| Газопровод Г1 к горелочному устройству котла «НИИСТУ-5» (порядковый № 1) – запорная арматура № К-1-1, заглушка плоская с хвостовиком | 15.09. 2022 12-15 | 23.09. 2022 12-10 | К.П.Чуров | К.П.Чуров |

4.10. ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ 
И УДОСТОВЕРЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТАМ И ЛИЦАМ 
ИЗ ЧИСЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Журнал ведется специалистом по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением;

форма журнала определена в приложении 8 к Правилам;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ 
И УДОСТОВЕРЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТАМ И ЛИЦАМ 
ИЗ ЧИСЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

войсковая часть 55555

Начат: 15 августа 2022 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ 
И УДОСТОВЕРЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТАМ И ЛИЦАМ 
ИЗ ЧИСЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Страница 1

| Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Должность по штатному расписанию | Наименование инструкции, номер удостоверения | Дата выдачи | Роспись в полу чении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Иванов Сергей Петрович | Машинист (кочегар) котельной | Производственная инструкция по безопасному ведению работ для лиц из числа технического персонала от 15.08.2022 № 2 | 17.08. 2022 |  |  |
| 2. Василюк Антон Иванович | Оператор котельной | Производственная инструкция по безопасному ведению работ для лиц из числа технического персонала от 17.08.2022 № 3 | 19.08. 2022 |  |  |
| 3. Егоров Василий Павлович | Аппаратчик химводоочистки | Инструкция по ведению водно-химического режима и эксплуатации установок для докотловой обработки воды от 25.08.2022 № 6 | 29.08. 2022 |  |  |
| 4. Петров Петр Сергеевич | Машинист (кочегар) котельной | 23/2022 | 05.10. 2022 |  |  |

4.11. ЖУРНАЛ УЧЕТА КОТЛОВ

Журнал ведется специалистом по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением;

форма журнала определена в приложении 7 к Правилам;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОТЛОВ

войсковая часть 55555

Начат: 25 августа 2022 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ УЧЕТА КОТЛОВ

Страница 1

| Учетный номер | Регистрационный номер котельной | Тип котла, его условное обозначение и заводской номер | Дата изготовления | Давление, МПа | Дата учета | Дата проведения технического диагностирования котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочее | разрешенное |  | фактическая | назначен ная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 13 | водогрейный КВ-0,2Т, 234 | 2011 | 0,6 | 0,6 | 26.08. 2023 | 15.02.2021 | 15.02.2024 |
| 2 | 13 | водогрейный КВ-0,2Т, 289 | 2012 | 0,6 | 0,6 | 26.08. 2023 | 15.02.2021 | 15.02.2024 |
| 3 | 13 | паровой Э5-Д2, 05543 | 1987 | 0,07 | 0,07 | 27.08. 2023 | 15.03.2022 | 15.03.2025 |

4.12. ЖУРНАЛ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ

Журнал ведется для записей данных о результатах анализа воды, выполнении режима продувок установленных в котельной котлов 
и операциях по обслуживанию установок для докотловой обработки воды;

журнал ведется аппаратчиком химводоочистки;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в альбомной ориентации.

Образец (для водогрейных котлов)

Обложка

ЖУРНАЛ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ

войсковая часть 55555

Начат: 30 сентября 2022 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ

котельная (регистрационный № 7)

Страница 1 (левая сторона разворота журнала)

| Дата | Порядковые номера котлов, находящихся в работе | Номера фильтров, находящихся в работе | Время отбора проб на анализ | Показатели сетевой и подпиточной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прозрачность по шрифту, см | карбонатная жесткость с рН до 8,5, мкг-экв/кг | условная сульфатно-кальциевая жесткость, мг-экв/кг | значение рН при температуре 25оС | соединение железа в пересчете на Fу, мкг/кг | свободная углекислота | масла и нефтепродукты, мг/кг |
| 03.10. 2022 | 1 | 1 | 9-00 | 30 | 800 | 4,5 | 8 | 600 | отсутствует | 0,2 |
|  | 1, 2 | 1 | 12-00 | 35 | 800 | 4,5 | 9 | 600 | отсутствует | 0,2 |
|  | 1, 2 | 1 | 15-00 | 33 | 800 | 4,5 | 7 | 600 | отсутствует | 0,2 |
|  | 2 | 1 | 18-00 | 31 | 800 | 4,5 | 9 | 600 | отсутствует | 0,2 |

Страница 2 (правая сторона разворота журнала)

| Сведения о проводимых работах на установках для докотловой обработки воды | Данные о выявленных неисправностях и дефектах | Инициалы и фамилия аппаратчика химводоочистки, его подпись |
| --- | --- | --- |
| проведен внешний осмотр установок, протерты от пыли и грязи | не выявлено | В.П.Егоров |
| проверено техническое состояние арматуры, ее обслуживание | не выявлено | В.П.Егоров |
| проверена плотность фланцевых и муфтовых соединений трубопроводов | не выявлено | В.П.Егоров |
| проверена исправность средств измерений | не выявлено | В.П.Егоров |

Образец (для паровых котлов)

Обложка

ЖУРНАЛ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ

войсковая часть 55555

Начат: 30 сентября 2022 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ

котельная (регистрационный № 7)

Страница 1 (левая сторона разворота журнала)

| Дата | Порядковые номера котлов, находящихся в работе | Номера фильтров, находящихся в работе | Время отбора проб на анализ | Показатели питательной воды | Сведения о проводимых продувках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая жесткость в мкг-экв/кг | Прозрачно сть по шрифту, см | значение рН |  |
| 07.11. 2022 | 3 | 1 | 8-00 | 38 | 35 | 8 |  |
|  | 3, 4 | 1 | 11-00 | 40 | 40 | 9 | с 12-15 по 12-25 |
|  | 3, 4 | 1 | 14-00 | 39 | 43 | 10 |  |
|  | 3 | 1 | 15-00 | 41 | 41 | 7 |  |

Страница 2 (правая сторона разворота журнала)

| Сведения о проводимых работах на установках для докотловой обработки воды | Данные о выявленных неисправностях и дефектах | Инициалы и фамилия аппаратчика химводоочистки, его подпись |
| --- | --- | --- |
| проведен внешний осмотр установок, протерты от пыли и грязи | не выявлено | В.П.Егоров |
| проверено техническое состояние арматуры, ее обслуживание | не выявлено | В.П.Егоров |
| проверена плотность фланцевых и муфтовых соединений трубопроводов | не выявлено | В.П.Егоров |
| проверена исправность средств измерений | не выявлено | В.П.Егоров |

4.13. ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА КОТЕЛЬНОЙ

Журнал ведется для записей сведений о проведенных работах 
по обслуживанию и ремонту котельной согласно соответствующего плана;

журнал ведется специалистом, ответственным за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА КОТЕЛЬНОЙ

войсковая часть 55555

Начат: 30 декабря 2021 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА КОТЕЛЬНОЙ

котельная (регистрационный № 3)

Страница 1

| Дата | Сведения о проводимых работах | Выявленные дефекты, неисправности | Инициалы и фамилия руководителя работ, его подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.01.2022 | Проведен осмотр здания котельной, обслуживание средств связи | не выявлено | Е.К.Ершов |
| 06.01.2022 | Проведен осмотр дымовой трубы | не выявлено | Е.К.Ершов |
| 09.01.2022 | Проведен текущий ремонт котла КВр-0,45Т (порядковый № 1) | не выявлено | Е.К.Ершов |
| 11.01.2022 | Проведено обслуживание всех насосных остановок | не выявлено | Е.К.Ершов |

4.14. ЖУРНАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ 
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Журнал ведется только в котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

журнал ведется для записей сведений о проведенных работах 
по обслуживанию газопроводов и газового оборудования котельной согласно соответствующего плана;

журнал ведется специалистом, ответственным за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ 
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

войсковая часть 55555

Начат: 30 декабря 2021 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ 
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

котельная (регистрационный № 2)

Страница 1

| Дата | Сведения о проводимых работах | Выявленные дефекты, неисправности | Инициалы и фамилия руководителя работ, его подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.01.2022 | Проведено обслуживание регуляторов давления | не выявлено | Е.В.Петров |
| 06.01.2022 | Проведен осмотр газопроводов котельной | не выявлено | Е.В.Петров |
| 09.01.2022 | Проведено обслуживание предохранительно- запорного клапана | не выявлено | Е.В.Петров |
| 11.01.2022 | Проведено обслуживание средств измерений газорегуляторной установки, а также блока контроля герметичности запорной арматуры котла (порядковый № 1) | не выявлено | Е.В.Петров |

4.15. ЖУРНАЛ РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ 
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Журнал ведется только в котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

журнал ведется для записей сведений о проведенных работах 
по ремонту газопроводов и газового оборудования котельной согласно соответствующего плана;

журнал ведется специалистом, ответственным за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ 
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

войсковая часть 55555

Начат: 30 декабря 2021 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ 
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

котельная (регистрационный № 2)

Страница 1

| Дата | Сведения о проводимых работах | Выявленные дефекты, неисправности | Инициалы и фамилия руководителя работ, его подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.01.2022 | Проведен текущий ремонт регуляторов давления | не выявлено | Е.В.Петров |
| 16.01.2022 | Проведен текущий ремонт запорной арматуры на газорегуляторной установке | не выявлено | Е.В.Петров |
| 18.01.2022 | Проведена замена предохранительно-запорного клапана | - | Е.В.Петров |
| 19.01.2022 | Проведен текущий ремонт средств измерений, установленных на газопроводах | не выявлено | Е.В.Петров |

4.16. ЖУРНАЛ ОСМОТРА, ИСПЫТАНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Журнал ведется только в котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

журнал ведется для записей сведений об осмотрах, испытаниях, проведенных работах по обслуживанию и ремонту взрывозащищенного электрооборудования котельной (не реже одного раза в месяц);

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ ОСМОТРА, ИСПЫТАНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

войсковая часть 55555

Начат: 30 декабря 2021 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ ОСМОТРА, ИСПЫТАНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

котельная (регистрационный № 2)

Страница 1

| Дата | Сведения о проводимых работах | Выявленные дефекты, неисправности | Инициалы и фамилия руководителя работ, его подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.01.2022 | Проведен осмотр | не выявлено | Е.В.Петров |
| 16.01.2022 | Проведены испытания электродвигателей насосных установок | не выявлено | Е.В.Петров |
| 18.01.2022 | Проведен текущий ремонт светильников | - | Е.В.Петров |
| 19.01.2022 | Проведено обслуживание | не выявлено | Е.В.Петров |

4.17. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

Журнал ведется только в котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

журнал применяется для регистрации и учета выданных нарядов-допусков на производство газоопасных работ;

журнал ведется специалистом, имеющим право выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ, назначенным в приказе владельца котельной;

журнал находится у специалиста, выдающего наряды-допуски;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в альбомной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

войсковая часть 55555

Начат: 30 декабря 2021 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

котельная (регистрационный № 2)

Страница 1 (левая сторона разворота журнала)

| Номер наряда-допуска | Дата выдачи | Место нахождение объекта работ | Краткая характеристика работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 05.01.2023 | г. Брест, ул. Гвардейцев, 15 | Обслуживание и ремонт газового оборудования газорегуляторной установки |

Страница 2 (правая сторона разворота журнала)

| Лицо, выдавшее наряд-допуск | Лицо, получившее наряд-допуск | Отметка о выполнении работы | Отметка о возвращении наряда-допуска |
| --- | --- | --- | --- |
| инициалы, фамилия | подпись | инициалы, фамилия | подпись |  | дата | подпись руководителя работ | подпись принявшего наряд допуск |
| В.И.Жук |  | П.П.Бас |  | выполнено | 06.01.2023 |  |  |

4.18. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Журнал хранится и ведется специалистом по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением;

форма журнала определена в соответствующих правовых актах Министерства обороны;

журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен мастичной печатью «Для пакетов»;

журнал изготавливается в жесткой обложке на листах формата А4 
в книжной ориентации.

Образец

Обложка

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

войсковая часть 55555

Начат: 30 декабря 2021 г.

Окончен: __  _______ 20__г.

г. Брест

Титульный лист

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ 
КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Страница 1

| Дата регистрации | Регистрационный номер | Протокол заседания комиссии | Подпись регистрирующего лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.01.2022 | 1/2022 | войсковой части 55555 |  |  |

## 5. ПЕРЕЧНИ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной с учетом используемого в ней вида топлива должно быть обеспечено наличие:

перечня регламентных работ по ремонту котельной – пункт 270;

перечня газоопасных работ, проводимых с оформлением наряда-допуска на производство газоопасных работ – подпункт 322.4 пункта 322;

перечня газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ – подпункт 322.4 пункта 322.

Краткие указания по разработке перечней:

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 
ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОЙ

Перечень разрабатывается с учетом установленных в котельной технических устройств;

перечень разрабатывает специалист, ответственный за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, и утверждает командир воинской части.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ
ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОЙ

Настоящий перечень регламентных работ по ремонту котельной (далее – перечень) распространяется на котельную (регистрационный № 1) войсковой части 55555.

В данном перечне устанавливаются основные требования 
по организации и порядку обслуживания и ремонта технических устройств, машин и другого оборудования, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние на состояние промышленной безопасности котельной (далее, если не определено иное, – оборудование).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Котельная предназначена для выработки тепловой энергии 
и подачи ее в целях теплоснабжения помещений казарменно-жилищного фонда, объектов социального и культурно-бытового назначения войсковой части 55555.

1.2. В котельной установлены:

котлы водогрейные и паровые;

системы топливоснабжения;

тягодутьевые установки;

насосные установки;

установки для докотловой обработки воды;

теплообменные аппараты.

1.3. Котельная обслуживается лицами из числа технического персонала.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОЙ

2.1. Основным требованием к обслуживанию и ремонту (далее – ОР) оборудования является обеспечение его исправного состояния 
и готовности к работе на основе своевременного и качественного обслуживания и ремонта при минимальных затратах на их выполнение.

2.2. Достижение целей и требований ОР оборудования обеспечивается выполнением:

обслуживания (О);

текущего ремонта (ТР);

капитального ремонта (КР).

2.2.1. Обслуживание – комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности оборудования в период между плановыми ремонтами.

2.2.2. Обслуживание оборудования проводится в процессе работы лицами из числа технического персонала.

2.2.3. Обслуживание в зависимости от периодичности, назначения 
и объема подразделяется на ежесменное, еженедельное, ежемесячное, годовое, и включает в себя:

повседневный уход, проведение осмотров, систематическое наблюдение за исправным состоянием;

соблюдение требований промышленной безопасности;

устранение мелких неисправностей, не требующих остановки оборудования, регулировку, чистку и промывку.

2.2.4. Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения 
или восстановления гарантированной работоспособности оборудования путем замены (но не более 25%) отдельных частей.

2.2.5. Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый 
для восстановления исправности и полного (или близкого к полному) восстановления ресурса оборудования путем замены или ремонта любых его частей, включая базовые.

2.2.6. Неплановый ремонт – ремонт, остановка оборудования 
на который осуществляется без предварительного назначения.

Неплановый ремонт проводится с целью устранения последствий отказов или повреждений в результате аварии или инцидента.

2.2.7. При эксплуатации котельной должны соблюдаться требования, изложенные в Правилах по обеспечению промышленной безопасности 
в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, 
и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила), 
а также в руководствах изготовителей по монтажу и эксплуатации оборудования.

3. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

3.1. Котлы водогрейные и паровые.

3.1.1. Обслуживание:

обход по плану и осмотр работающего оборудования для проверки его технического состояния;

выявление перегревов, загораний, засорений, нарушений требований, изложенных в Правилах, их устранение;

проверка наличия парений, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре и их устранение;

проверка сети питания котла водой;

проверка отсутствия неравномерных шумов в топке;

проверка состояния ограждений;

очистка от пыли и грязи всех узлов;

подтяжка сальников арматуры;

профилактический осмотр и проверка резервного оборудования 
с целью устранения отклонений от нормального состояния, дефектов 
и поломок.

3.1.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

устранение неисправностей (дефектов), записанных в журнале проведения обслуживания и ремонта котельной;

наружная очистка поверхностей нагрева;

замена дефектных труб поверхностей нагрева (до 25%) с наличием свищей, отдулин, вмятин в порядке, установленном в Правилах;

проверка отсутствия защемления барабанов, коллекторов 
и экранных труб, препятствующих свободному расширению элементов котла;

ревизия и ремонт арматуры и гарнитуры котла;

проверка, ремонт и настройка предохранительных клапанов;

проверка состояния взрывных клапанов;

ремонт тепловой изоляции трубопроводов;

ремонт износившейся части обмуровки (до 10%), наружной обшивки и кирпичной кладки;

ремонт лестниц и площадок;

устранение присосов воздуха;

ремонт смотровых люков, топочных дверок и лазов с заменой петель, болтов, шпилек и прокладок;

внутренняя очистка и промывка (в случае необходимости) поверхностей нагрева;

осмотр состояния сварных швов у питательных и других штуцеров;

ремонт шиберов и заслонок на воздушном и газовом трактах;

проверка и очистка штуцеров и труб к указателям уровня воды;

частичная разборка сепарирующих устройств.

3.2. Газомазутные горелочные устройства.

3.2.1. Обслуживание:

проверка технического состояния корпуса, мест установки 
и крепления форсунки;

устранение шлакообразования амбразур;

устранение подсосов.

3.2.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

демонтаж, разборка, промывка и проверка деталей;

ремонт встроенной мазутной форсунки с заменой сопла 
(при необходимости);

ремонт или замена изношенных деталей, сборка и испытания.

3.3. Дутьевые вентиляторы и дымососы.

3.3.1. Обслуживание:

проверка отсутствия вибрации, постороннего шума;

осмотр всех креплений;

проверка температуры, состояния подшипников и их смазки;

проверка состояния соединительных муфт;

проверка отсутствия утечки воздуха через уплотнения воздушных коробов;

очистка от пыли и грязи.

3.3.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

частичная разборка;

замена подшипников (при необходимости) и смазки (масла);

проверка состояния лопаток рабочего колеса и очистка 
их от загрязнений;

балансировка рабочего колеса;

проверка и установка необходимых зазоров между рабочим колесом и кожухом;

смена эластичных втулок на пальцах соединительной муфты;

подтягивание всех креплений и ремонт кожухов и шиберов.

3.4. Насосные установки.

3.4.1. Обслуживание:

проверка состояния подшипников;

контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков, вибрации;

проверка состояния смазки и добавление ее при необходимости;

подтягивание ослабленных болтов;

проверка осевого разбега и свободного вращения вала;

подтяжка и подбивка сальников (при необходимости);

проверка работы обратного и разгрузочного клапанов;

устранение течи в разъемах, проверка муфт сцепления.

3.4.2. Текущий ремонт.

В объем работ входят все операции обслуживания и, кроме того:

выемка ротора, зашлифовка царапин на втулках;

замер зазора в подшипниках, промывка подшипников, замена смазки;

замена прокладок, перебивка сальников;

устранение дефектов арматуры и фланцевых соединений;

замена рабочего колеса (при необходимости), замена уплотняющего кольца, ремонт или замена обратного клапана;

проверка и регулировка соосности вала насоса и электродвигателя, амортизаторов и пальцев соединительных муфт с их изготовлением 
и заменой;

балансировка ротора;

сборка и испытания на холостом ходу.

3.5. Фильтры натрий-катионитовые и механические.

3.5.1. Обслуживание:

наружный осмотр корпуса, фланцевых соединений и труб установки, арматуры и средств измерений;

очистка от пыли и грязи основных узлов;

устранение обнаруженных дефектов без вывода фильтра из рабочего состояния;

3.5.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

вскрытие фильтра, досыпка (при необходимости) и выравнивание фильтрующей массы;

замена дефектных колпачков и штуцеров;

устранение дефектов в арматуре и трубопроводах;

гидравлическое испытание установки на рабочее давление.

3.6. Солерастворители.

3.6.1. Обслуживание:

наружный осмотр корпуса, арматуры и трубопроводов, креплений 
к опорной конструкции;

очистка от пыли и грязи корпуса, арматуры;

подтягивание ослабленных болтовых соединений, проверка герметичности и отсутствия течи.

3.6.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

осмотр внутреннего состояния оборудования;

восстановление внутреннего антикоррозийного покрытия;

ремонт и частичная замена арматуры;

устранение неплотностей;

перезарядка фильтрующего слоя;

гидроиспытание после ремонта, наружная покраска.

3.7. Емкость для мокрого хранения соли.

3.7.1. Обслуживание:

наружный осмотр состояния поверхностей, крышек;

очистка от пыли и грязи;

осмотр арматуры и трубопроводов;

проверка герметичности и отсутствия течи.

3.7.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

очистка от загрязнений стенок емкости с промывкой;

ревизия и ремонт арматуры и водомерных стекол, краников, указателей и регуляторов уровня;

устранение неплотностей, восстановление гидроизоляции;

выгрузка и промывка фильтрующего материала с последующей 
его загрузкой;

замена отдельных участков солепроводов.

3.8. Деаэрационные установки.

3.8.1. Обслуживание:

наружным осмотр состоянии деаэраторного бака и деаэрационной колонки;

осмотр термоизоляции, арматуры и гарнитуры, трубопроводов;

выявление течи и неплотностей;

осмотр паро-водорегулирующих устройств и проверка их действия;

проверка состояния крепления трубопроводов и арматуры;

устранение дефектов без вывода установки из рабочего состояния.

3.8.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

контрольный анализ для определения в воде количества свободного кислорода;

внутренний осмотр деаэраторной колонки деаэрационного (аккумуляторного) бака;

устранение течей и неплотностей в арматуре и фланцевых соединениях;

ревизия и наладка регуляторов уровня воды и регуляторов давления пара;

проверка работы охладителя выпара;

проверка работы вакуумнасоса или эжектора;

ремонт арматуры;

частичный ремонт теплоизоляции;

опрессовка деаэраторного (аккумуляторного) бака.

3.9. Теплообменные аппараты.

3.9.1. Обслуживание:

проверка болтовых соединений, запорно-регулирующей арматуры, изоляции, сальниковых уплотнений, указателей уровня воды;

очистка от пыли и грязи корпуса, арматуры, средств измерений;

подтяжка болтовых соединений и набивка сальниковых уплотнений в запорно-регулирующей арматуре;

выявление течи во фланцевых соединениях и сальниках 
и устранение ее;

ремонт отдельных поврежденных участков изоляции.

3.9.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

наружный осмотр при рабочем давлении;

вскрытие крышек и проверка трубных досок;

подвальцовка и заглушение отдельных трубок, и при необходимости их замена;

заварка и подчеканка сварных соединений корпуса и соединений штуцеров;

замена прокладок, смена набивки сальников отдельных деталей 
и арматуры;

ремонт поврежденной тепловой изоляции;

ремонт всей запорной арматуры;

подтяжка болтов фланцев и перегородок;

сборка и окраска;

гидравлические испытания.

3.10. Газорегуляторная установка:

3.10.1. Регулятор давления.

3.10.1.1. Обслуживание:

наружный осмотр и очистка корпуса от загрязнений;

продувка импульсных трубок регулятора с осмотром деталей, пружин и систем управления;

проверка и смазка трущихся поверхностей, проверка герметичности фланцевых и резьбовых соединений;

устранение утечек газа;

проверка работы регулятора изменением нагрузки.

3.10.1.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания, и кроме того:

полная разборка регулятора;

очистка внутренних полостей и деталей регулятора;

промывка, продувка сжатым воздухом импульсных трубок 
и калиброванных отверстий;

проверка состояния деталей и пружин средств управления;

проверка и притирка запорных поверхностей седла и клапана;

проверка целостности и при необходимости прожировка кожи мембран;

смазка трущихся поверхностей, деталей рычажной передачи;

сборка регулировка и испытание в работе.

3.10.2. Фильтр.

3.10.2.1. Обслуживание:

проверка технического состояния и притирка фильтра и фланцевых соединений;

определение степени засорения и величины потери напора;

выявление и устранение утечек газа в крышке и фланцевых соединениях.

3.10.2.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

разборка фильтра, осмотр состояния сетки;

очистка и промывка внутренних поверхностей фильтра 
и прилегающих к нему участков трубы;

замена фильтрующего заполнителя, замена прокладок;

сборка.

3.10.3. Предохранительно-запорный клапан.

3.10.3.1. Обслуживание:

проверка технического состояния и очистка корпуса от загрязнений;

проверка состояния зацепления рычага мембраны с ударным молотком, зацепления рычага клапана с защелкой;

выявление и устранение утечек газа в фланцевых соединениях.

3.10.3.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

снятие крышки с головки, очистка внутренней полости клапана;

перебивка сальника у штока клапана;

проверка и смазка трущихся поверхностей;

проверка исправности кинематики;

замена прокладок, сборка и испытания в работе.

3.10.4. Предохранительно-сбросной клапан.

3.10.4.1. Обслуживание:

проверка технического состояния и очистка корпуса от загрязнений;

выявление и устранение утечек газа в фланцевых и штуцерных соединениях;

проверка срабатывания и настройка.

3.10.4.2. Текущий ремонт.

Операции обслуживания и, кроме того:

снятие крышки клапана, осмотр и проверка рабочего состояния пружины;

проверка герметичности и хода мембраны;

прожировка кожи мембраны;

проверка качества резинового уплотнения;

проверка состояния золотника и седла;

сборка и испытание в работе.

3.10.5. Задвижки, краны и другая арматура.

3.10.5.1. Обслуживание:

проверка технического состояния и очистка корпуса задвижки 
и фланцевых соединений от загрязнений;

устранение выявленных утечек газа, подтяжка буксы сальника кранов.

3.10.5.2. Текущий ремонт.

Операции обслуживания и, кроме того:

снятие крышки и очистка шпинделя и полости задвижки;

разборка крана, очистка внутренних поверхностей;

осмотр состояния уплотнительных поверхностей, промывка керосином, сборка, перебивка сальников;

проверка плотности закрытия и опробование в работе.

3.10.6. Газопроводы.

3.10.6.1. Обслуживание:

проверка технического состояния, очистка от загрязнений открытых участков газопроводов, арматуры и средств измерений;

выявление и устранение утечек газа во фланцевых и резьбовых соединениях;

выявление средств измерений, подлежащих замене;

проверка состояния металлоконструкций, крепления газопровода.

3.10.6.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

смена прокладок и подтяжка фланцев;

переуплотнение резьбовых соединений и восстановление окраски трубопровода.

3.11. Оборудование для хранения мазута.

3.11.1. Резервуары стальные.

3.11.1.1. Обслуживание:

наружный осмотр технического состояния корпуса, крышки и днища резервуара;

проверка состояния сварных швов;

выявление подтеков мазута в сварных и фланцевых соединениях;

проверка на плотность трубопровода подогрева мазута;

наружный осмотр арматуры и подтяжка фланцевых соединений.

3.11.1.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

проверка плотности сифонного крана, закрытия резервных задвижек, фланцевых соединений;

замена прокладок и крепежа фланцевых соединений;

ремонт арматуры и замена дефектных участков мазутопровода;

устранение вибрации трубопроводов, проверка осадки и устранение перекоса резервуара;

проверка исправности земляного ограждающего вала.

3.11.2. Подогреватели мазута.

3.11.2.1. Обслуживание:

проверка технического состояния коллекторов, труб и арматуры;

осмотр и устранение неисправностей в резьбовых и фланцевых соединениях, подтяжка болтов.

3.11.2.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

очистка поверхностей нагрева от отложений;

заварка и подчеканка швов корпуса;

смена и подвальцовка отдельных труб или заглушка отдельных труб;

подтяжка болтов, смена прокладок, исправление поврежденной изоляции.

3.11.3. Фильтры мазутные.

3.11.3.1. Обслуживание:

очистка от загрязнений и проверка технического состояния корпуса, крышки и крепежа;

подтяжка фланцевых соединений.

3.11.3.2. Текущий ремонт.

Все операции обслуживания и, кроме того:

разборка, промывка всех деталей;

смена фильтрующего элемента;

замена прокладок, сборка и гидравлические испытания.

4. РЕМОНТНЫЙ ЦИКЛ

Обслуживание оборудования ведется регулярно по плану проведения планово-предупредительных ремонтов в котельной.

Периодичность ремонта котлов и тягодутьевых устройств определяется в зависимости от времени работы (наработки) в часах 
с учетом вида топлива, а остального оборудования в месяцах 
в зависимости от его функций в составе котельной, конструктивных особенностей и условий эксплуатации.

Периодичность ремонта котлов корректируется в зависимости 
от результатов их оценки технического состояния.

Периодичность ремонта оборудования:

| Оборудование | Топливо | Текущий ремонт, ч |
| --- | --- | --- |
| Котлы паровые | Природный газ и мазут малосернистый | 3000-4000 |
| Котлы водогрейные | Природный газ и мазут малосернистый | 2000-2500 |
| Горелки газовые | Природный газ | 4500-5000 |
| Горелки газомазутные, форсунки мазутные | Природный газ и мазут | 2500 |
| Дымосос | Природный газ и мазут малосернистый | 8000 |
| Вентилятор | - | 10000 |
| Насосы центробежные: |  |
| для холодной воды и конденсата | 4380 |
| для горячей воды | 4380 |
| для химически активных жидкостей и кислотные | 2920 |
| погружные и артезианские | 4380 |
| Насосы поршневые | 4380 |
| Вакуум-насосы | 4380 |
| Насосы мазутные (малосернистый/высокосернистый) | 2920/4380 |
| Компрессоры поршневые | 4380 |
| Установки для докотловой обработки воды: | Текущий ремонт, мес. |
| фильтры натрий-катионитовые и механические | 12 |
| солерастворители | 12 |
| баки питательные и конденсатные | 12 |
| Теплообменные аппараты | 12 |
| Оборудование газорегуляторных установок | 12 |
| Газовое оборудование котлов | 12 |
| Газопроводы в пределах газорегуляторной установки | 12 |
| Подогреватели мазута | 12 |
| Фильтры мазутные | 12 |
| Мазутопроводы в пределах мазутных насосов и резервуаров | 12 |

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

5.2. ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, 
ПРОВОДИМЫХ С ОФОРМЛЕНИЕМ НАРЯДА-ДОПУСКА 
НА ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

Газоопасные работы – работы, проводимые в газоопасном месте;

перечень разрабатывается только для котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

перечень разрабатывает специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, и утверждает командир воинской части.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, 
ПРОВОДИМЫХ С ОФОРМЛЕНИЕМ 
НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО 
ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

Котельная (регистрационный № 2).

1. Присоединение или врезка новых газопроводов к действующим.

2. Пуск газа в газопроводы при их вводе в эксплуатацию, после 
их ремонта и расконсервации.

3. Проведение наладочных работ на котлах, газорегуляторной установке.

4. Обслуживание действующих газопроводов и газового оборудования котлов, газорегуляторной установки.

5. Отключение газопроводов и газового оборудования сезонного действия от действующей сети, их продувка, консервация 
и расконсервация.

6. Удаление закупорок, установка и снятие заглушек 
на действующих газопроводах, а также отсоединение (присоединение) газопроводов от котлов, газового оборудования, их отдельных узлов.

7. Ремонт фланцевых соединений газопроводов, а также замена крепежных элементов (шпильки, болты) на фланцевых соединениях газопроводов, запорной и регулирующей арматуры (регуляторы давления, задвижки, краны).

8. Все виды ремонта, связанные с выполнением огневых (сварочных) работ на действующих газопроводах.

9. Гидравлические или пневматические испытания газопроводов 
на прочность и герметичность.

10. Замена арматуры на газопроводах.

11. Выполнение общестроительных работ в котельной работниками специализированных организаций, в том числе работы, связанные 
с ремонтом кровли.

12. Работы, связанные с обслуживанием котлов, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса по выработке тепловой энергии.

13. Проведение испытаний, обслуживания и ремонта взрывозащищенного электрооборудования котельной, а также проведение электрофизических измерений.

14. Текущий ремонт газопроводов и газового оборудования.

15. Очистка газовых фильтров.

16. Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

17. Включение и отключение газопроводов и газового оборудования в режимах временной приостановки, ремонта и консервации котельной 
и (или) технических устройств.

18. Проведение работ по техническому диагностированию газопроводов и газового оборудования.

Периодически повторяющиеся работы, указанные в настоящем перечне, выполняемые в аналогичных условиях, как правило, постоянным составом работающих, могут проводиться без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ технологическим инструкциям с соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда.

К таким относятся работы, указанные в пунктах 4, 12.

Указанные работы должны регистрироваться в журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска 
на производство газоопасных работ

Техник участка войсковой части 55555

(специалист, ответственный за безопасную 
эксплуатацию газопроводов и газового
оборудования)	А.Ю.Иванов

5.3. ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, 
ПРОВОДИМЫХ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА 
НА ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

Перечень разрабатывается только для котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

перечень разрабатывает специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, и утверждает командир воинской части.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ 
БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО 
ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

Котельная (регистрационный № 2).

1. Проведение осмотра взрывозащищенного электрооборудования котельной.

2. Осмотр (обход) газопроводов и газового оборудования.

3. Проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры посредством применения соответствующих средств измерений или мыльной эмульсии.

4. Контроль загазованности воздуха в помещениях котельной.

5. Проверка работоспособности системы контроля загазованности 
и системы контроля концентрации окиси углерода.

6. Проверка параметров срабатывания предохранительных сбросного и запорного клапанов.

7. Проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и действия сигнализации.

8. Присоединение или отсоединение без применения сварки отдельных газовых устройств и аппаратов.

9. Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром не более 50 мм.

10. Демонтаж газопроводов и газового оборудования, отключенных от действующих газопроводов без проведения дегазации.

Техник участка войсковой части 55555

(специалист, ответственный за безопасную 
эксплуатацию газопроводов и газового
оборудования)	А.Ю.Иванов

6. ПРОТОКОЛЫ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной с учетом используемого в ней вида топлива должно быть обеспечено наличие:

протоколов заседаний комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности – пункт 11;

протоколов электрофизических измерений – пункт 347.

Краткие указания по оформлению протоколов:

6.1. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовка и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала, занятых эксплуатацией котельных, проводятся в порядке, установленном в соответствующих правовых актах Министерства обороны;

проверке знаний подлежат все лица из числа технического персонала котельной с периодичностью не реже 1 раза в 12 месяцев, за исключением случаев внеочередной проверки знаний;

лица из числа технического персонала, принятые на отопительный период, перед допуском их к самостоятельному выполнению работ, должны обязательно пройти проверку знаний в комиссии, назначенной 
в приказе владельца котельной;

проверка знаний по вопросам промышленной безопасности специалистов проводится только в соответствующей комиссии Министерства обороны;

протокол регистрируется в журнале регистрации протоколов заседаний комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности.

Образец

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555

ПРОТОКОЛ № 11/2022

заседания комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности

23 сентября 2022 г.

В ходе работы по предназначению комиссии в составе:

председателя: заместителя командира войсковой части 55555 
по тылу – начальника тыла полковника Иванова Д.П., членов комиссии: начальника инженерной службы войсковой части 55555 (специалиста 
по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего 
под избыточным давлением) подполковника Алексеева С.В., заместителя командира войсковой части 55555 по идеологической работе (лица, ответственного за работу по обеспечению безопасности военной службы) подполковника Ефремова А.П., инженера по охране труда войсковой части 55555 Ярового Г.П., проведена первичная (периодическая, внеочередная) проверка знаний по вопросам промышленной безопасности:

| Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Должность военнослу жащего (служащего), профессия рабочего | Место службы (работы) | В объеме НПА, ТНПА и ЛПА, содержащих требования промышленной безопасности | Результаты проверки знаний (прошел/не прошел) | Подпись лица, проходившего проверку знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. КАЗЬЯНИН Иван Иванович | машинист (кочегар) котельной | в/ч 55555, г. Брест | Правил по обеспечению ПБ, утвержденных постановлением МО РБ от 13.05.2021 № 10, производственной инструкции по безопасному ведению работ для лиц из числа технического персонала № 1, утвержденной командиром войсковой части 55555 от 03.01.2022; инструкции по эксплуатации и проверке исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования № 2, утвержденной командиром войсковой части 55555 от 04.01.2022; инструкции по ведению водно-химического режима и эксплуатации установок для докотловой обработки воды № 3, утвержденной командиром войсковой части 55555 от 05.01.2022; технологических инструкций №№ 4, 5, 6, утвержденных командиром войсковой части 55555 от 06.01.2022 | прошел |  |
| 2. БАБОШКО Артем Игоревич | машинист (кочегар) котельной | в/ч 55555, г. Брест |  | прошел |  |
| 3. СОЛДАТЕНКО Артур Павлович | машинист (кочегар) котельной | в/ч 55555, г. Брест |  | прошел |  |
| 4. ВИКТОРОВ Алесь Петрович | оператор котельной | в/ч 55555, г. Брест |  | прошел |  |
| 5. КОСТЯНКО Артур Алексеевич | оператор котельной | в/ч 55555, г. Брест |  | прошел |  |
| 6. КУКСИНСКИЙ Глеб Михайлович | оператор котельной | в/ч 55555, г. Брест |  | прошел |  |
| 7. ПОПКОВ Артем Николаевич | аппаратчик химводоочистки | в/ч 55555, г. Брест |  | прошел |  |
| 8. КУРДЮКОВ Сергей Иванович | слесарь по КИП и А | в/ч 55555, г. Брест |  | не прошел |  |

Председатель комиссии: подполковник 	Д.П.Иванов

Члены комиссии: 	С.В.Алексеев

А.П.Ефремов

Г.П.Яровой

6.2. ПРОТОКОЛЫ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Протоколы оформляются только для котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

проверка максимальной токовой защиты пускателей 
и автоматических выключателей должна проводиться не реже одного раза в шесть месяцев;

исправность защиты от статического электричества и вторичных проявлений молнии, в том числе контактов, соединительных проводов, перемычек шин, должна проверяться не реже одного раза в 12 месяцев;

протоколы оформляются по формам, установленным 
в соответствующей специализированной организации, которая проводит измерения.

## 7. НАРЯДЫ-ДОПУСКИ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной с учетом используемого в ней вида топлива должна быть организована выдача нарядов-допусков:

на выполнение работ с повышенной опасностью – пункт 282;

на производство газоопасных работ – глава 33.

7.1. НАРЯД-ДОПУСК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

По наряду-допуску должны выполняться ремонтные работы 
в элементах котлов (внутри топок и барабанов (паросборников)), а также 
в газоходах, воздуховодах и дымовых трубах.

Форма

# НАРЯД-ДОПУСК № ___

# на выполнение работ с повышенной опасностью

# Выдан __ _________ 20___ г.

# Действителен до __ _________ 20___ г.

# 1. Руководителю работ

# (фамилия, инициалы, должность служащего)

# на выполнение работ

# (наименование работ, место и условия выполнения)

# 2. Место проведения работ

# (цех №, наименование установки, отделения, участка, площадки, корпус  №, наименование помещения, сооружения, оборудования, другое)

# 3. Лицо (лица), ответственное (ответственные) за подготовку работ

# (фамилия, инициалы, должность служащего)

# 4. Вредные и (или) опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы 
в местах ее производства:

# 5. Анализ воздушной среды перед началом и в период производства работ <1>:

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты (вещества) | Допустимая концентрация | Результаты анализа | Должность служащего (профессия рабочего), фамилия, инициалы и подпись лица, проводившего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6. До начала выполнения работ необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия <2>:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Лицо, ответственное за подготовку работ (фамилия, инициалы, подпись) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

# Начало работ ______ ч _____ мин ______________ 20____ г.

# Окончание работ ______ ч _____ мин ______________ 20____ г.

# Руководитель работ _________    _____________________

# (подпись) 		   (фамилия, инициалы)

7. В процессе выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия <3>:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Руководитель работ (фамилия, инициалы, подпись) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Состав исполнителей работ:

| Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Профессия рабочего (должность служащего), квалификационный разряд, группа по электробезопасности (если требуется) | С условиями работы ознакомил, целевой инструктаж по охране труда провел (должность служащего, фамилия, инициалы, подпись), дата, время | С условиями работ ознакомлен, целевой инструктаж по охране труда получил (подпись), дата, время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

# Наряд-допуск выдал

# (уполномоченный приказом руководителя организации – должность служащего, фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется), подпись)

# Наряд-допуск принял

# (должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись)

# 9. Разрешение на право производства ремонтных, строительных 
и земляных работ в охранной зоне имеется

# (наименование организации, выдавшей разрешение)

# 10. Рабочие места и условия труда проверены. Подготовительные мероприятия, указанные в пункте 6 наряда-допуска, выполнены. Разрешаю приступить к выполнению работ

# (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись, дата)

# 11. Наряд-допуск продлен до

# (дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

12. Изменения в составе исполнителей работ:

| Дата | Выведен из состава исполнителей работ (бригады) должность служащего (профессия рабочего), фамилия и инициалы | Введен в состав исполнителей работ (бригады) должность служащего (профессия рабочего), фамилия и инициалы | С условиями работы ознакомил, целевой инструктаж по охране труда провел должность служащего, фамилия, инициалы, подпись, дата, время | С условиями работ ознакомлен, целевой инструктаж по охране труда получил должность служащего (профессия рабочего), фамилия, инициалы, подпись, дата, время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# 13. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работающие выведены. Наряд-допуск закрыт.

# Руководитель работ

# (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись, дата)

# Лицо, выдавшее наряд-допуск

# (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись, дата)

Примечания:

1. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (первый находится у лица, выдавшего наряд-допуск, второй – у руководителя работ). Третий экземпляр выдается уполномоченному должностному лицу организации, на территории которой производятся работы, если иное не предусмотрено техническими нормативными правовыми актами, являющимися 
в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения.

2. К наряду-допуску при необходимости прилагаются эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки знаков и плакатов безопасности.

________________________________

<1> Заполняется при необходимости проведения анализа воздушной среды.

<2> Определяются организационные и технические мероприятия, необходимые средства защиты.

<3> Указываются мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ.

7.2. НАРЯД-ДОПУСК НА ПРОИЗВОДСТВО 
ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

По наряду-допуску должны выполняться газоопасные работы согласно соответствующего перечня в котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование.

Форма

# ________________________________________________________________

# (наименование организации (подразделения))

# НАРЯД-ДОПУСК № ___

# на производство газоопасных работ

# на ____ ______________ 20____ г.

# 1. Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

# лица, получившего наряд-допуск на выполнение работ

# 2. Место и характер работ

# 3. Состав бригады

# (фамилии, инициалы)

| 4. Дата и время начала работ _______________ |  | Дата и время окончания работ _______________ |
| --- | --- | --- |

# 5. Мероприятия по подготовке объекта к газоопасным работам, технологическая последовательность выполнения основных операций 
при производстве работ

# 6. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности

# (перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)

# 7. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада

# 8. Анализ состояния воздуха рабочей зоны перед началом работ 
и в период проведения работ:

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Допустимая концентрация вредных веществ | Результаты анализа, меры, которые необходимо принять при превышении допустимой концентрации вредных веществ | Фамилия, инициалы лица, проводившего анализ | Подпись лица, проводившего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# 9. Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), подпись лица, выдавшего наряд-допуск

10. С условиями работы ознакомлен и наряд-допуск для выполнения получил

# ___________________________________

# (подпись)                                (инициалы, фамилия)

# ________________

# (дата)

11. Инструктаж по проведению работ и мерам безопасности:

| № п/п | Фамилия, инициалы | Должность | Подпись в получении инструктажа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

12. Изменения в составе бригады:

| Фамилия, инициалы | Причина изменений | Время | Кто разрешил изменения | Подпись лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

13. Продление наряда-допуска:

| Дата и время | Фамилия, инициалы и должность лица, продлившего наряд-допуск | Подпись | Фамилия, инициалы руководителя работ | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# 14. Заключение руководителя работ по их окончании

# ___________________________________

# (подпись)                              (инициалы, фамилия)

# 8. ПАСПОРТА

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной с учетом используемого в ней вида топлива должно быть обеспечено наличие:

паспорта котельной – пункт 13;

эксплуатационного паспорта газорегуляторной установки –
пункт 328;

паспортов:

котлов (прилагаются к паспорту котельной);

предохранительных устройств (прилагаются к паспорту котельной);

водоподогревателей, насосных установок, тягодутьевых машин, установок для докотловой обработки воды – пункт 347.

8.1. ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

Паспорт должен соответствовать форме, приведенной в приложении 1 к Правилам;

паспорт изготавливается и заполняется владельцем котельной;

к паспорту в обязательном порядке прилагаются:

копии документов о согласовании отступлений от требований норм и правил в области обеспечения промышленной безопасности (если они были согласованы);

паспорта котлов;

акты об исправности котлов;

акты приемки-сдачи котлов;

паспорта горелочных устройств (при наличии таких устройств);

паспорта предохранительных устройств;

удостоверение о качестве монтажа котлов (котельной);

компоновочные чертежи котельной (план, разрезы);

принципиальная тепловая схема котельной с указанием котлов, трубопроводов, запорной арматуры контрольно-измерительных приборов, насосов и вспомогательного оборудования;

руководства изготовителя по монтажу и эксплуатации котлов.

Заполнение разделов 13, 14 паспорта котельной:

Образец

13. Специалист, ответственный за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной:

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Дата последней проверки знаний, номер удостоверения | Подпись специалиста |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 от 11.11.2022 | Мастер котельной войсковой части 55555, Петров Иван Иванович | 27.10.2022, 321/2022 |  |
| 11 от 13.05.2023 | Мастер котельной войсковой части 55555, Петров Иван Иванович | 11.05.2023, 231/2023 |  |

14. Отметки специалиста, ответственного за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, о выводе из эксплуатации котельной и (или) технических устройств:

| Дата | Отметки о выводе из эксплуатации | Инициалы, фамилия, подпись специалиста |
| --- | --- | --- |
| 08.05.2022 | На основании приказа командира войсковой части 55555 от 07.05.2022 № 11 осуществлен вывод из эксплуатации котельной на срок до 15.09.2022, в том числе применяемых в ней технических устройств – котлов водогрейных КВ-0,2Т «ЭКО» (заводские №№ 82, 83) с системами автоматики безопасности, котла парового «Минск-1» (заводской № 98576), предохранительных устройств (заводские №№ 1534, 1234, 5315, 4322, 4325, 2434), установки для докотловой обработки воды УНК-0,2-1,1-2-О-П (заводской № 342312) | И.И.Петров |
| 21.11.2022 | На основании приказа командира войсковой части 55555 от 19.11.2022 № 37 осуществлен вывод из эксплуатации технических устройств – котла водогрейного КВ-Р-0,5-95 (заводской № 124) и котла водогрейного Э5-Д2 (заводской № 24324), на срок до 15.03.2023 | И.И.Петров |
| 05.06.2023 | На основании приказа командира войсковой части 55555 от 03.06.2023 № 23 осуществлен вывод из эксплуатации котельной до завершения работ по ее капитальному ремонту | И.И.Петров |

8.2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Паспорт должен соответствовать форме, приведенной в приложении 10 к Правилам;

паспорт изготавливается и заполняется владельцем котельной;

к паспорту в обязательном порядке прилагаются:

паспорта газового оборудования, предохранительных устройств 
и средств измерений;

компоновочные чертежи помещения котельной, где размещена газорегуляторная установка (план, разрезы);

схема газопроводов газорегуляторной установки с указанием газового оборудования, предохранительных устройств, арматуры 
и средств измерений;

руководства изготовителя по монтажу и эксплуатации газового оборудования.

8.3. ПАСПОРТ КОТЛА

Паспорт должен соответствовать форме, приведенной в приложении 5 к Правилам;

паспорт изготавливается изготовителем котла;

в случае утраты (приведения в негодность) паспорта котла 
его дубликат могут оформить изготовитель либо организация, в которой имеется разрешение (свидетельство) на право осуществления технического диагностирования потенциально опасных объектов, технических устройств, принадлежащих Вооруженным Силам, выданное 
в главной военной инспекции Вооруженных Сил.

Заполнение разделов 10, 12 паспорта котла:

Образец

10. Сведения о замене и ремонте элементов котла:

| Дата и номер документа | Сведения о замене и ремонте | Подпись специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной |
| --- | --- | --- |
| 22.12.2022 № 110-22 | Проведена замена двух дымогарных труб с применением сварки |  |

## 12. Результаты оценки технического состояния котла:

| Дата | Результаты оценки технического состояния котла, подпись, инициалы, фамилия лица, проводившего такую оценку | Разрешенное давление, МПа (бар) | Дата проведения следующей оценки технического состояния котла |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.06.2022 | Проведена оценка технического состояния котла – наружный и внутренний осмотры, гидравлическое испытание рабочим давлением (Рраб=0,6 МПа). Дефектов, снижающих прочность котла, не обнаружено. Котел требованиям, изложенным в его эксплуатационных документах и ТНПА в области промышленной безопасности, соответствует, технически исправен. Учитывая положительные результаты оценки технического состояния котла его эксплуатация допускается на разрешенных параметрах при условии соблюдения требований, изложенных в его эксплуатационных документах и ТНПА в области промышленной безопасности. И.М.Петров | 0,6 (6,0) | 25.06.2023 |
| 15.05.2023 | Проведена досрочная оценка технического состояния котла после ремонта с применением сварки – наружный и внутренний осмотры, гидравлическое испытание пробным давлением (Рпр=0,9 МПа). Дефектов, снижающих прочность котла, не обнаружено. Котел требованиям, изложенным в его эксплуатационных документах и ТНПА в области промышленной безопасности, соответствует, технически исправен. Учитывая положительные результаты оценки технического состояния котла его эксплуатация допускается на разрешенных параметрах при условии соблюдения требований, изложенных в его эксплуатационных документах и ТНПА в области промышленной безопасности. И.М.Петров | 0,6 (6,0) | 15.05.2024 |

8.4. ПАСПОРТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ, НАСОСНЫХ УСТАНОВОК, ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН, УСТАНОВОК ДЛЯ ДОКОТЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Паспорта составляются изготовителями предохранительных устройств, водоподогревателей, насосных установок, тягодутьевых машин, установок для докотловой обработки воды и хранятся 
в котельной;

в случае утраты (приведения в негодность) паспорта насосной установки владельцу котельной необходимо провести ее испытание 
для определения производительности и напора с оформлением дубликата паспорта в установленном порядке.

## 9. ИНСТРУКЦИИ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной с учетом используемого в ней вида топлива должно быть обеспечено наличие:

инструкции специалисту, ответственному за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной – пункт 347;

инструкции специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования – пункт 347;

производственной инструкции по безопасному ведению работ 
для лиц из числа технического персонала – пункт 347;

инструкции по эксплуатации и проверке исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования – пункт 259;

инструкции по ведению водно-химического режима и эксплуатации установок для докотловой обработки воды – пункт 261;

инструкции о мерах безопасности при проведении оценки технического состояния котла – пункт 203;

инструкции о порядке вывода из эксплуатации котельной 
и (или) технических устройств  – пункт 291;

инструкции по консервации котельной и (или) технических устройств – пункт 300;

технологических инструкций – подпункт 322.4 пункта 322;

инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ – подпункт 322.4 пункта 322;

инструкции о мерах безопасности при проведении осмотра (обхода) газопроводов и газового оборудования – подпункт 322.4 пункта 322;

инструкции о порядке ведения оперативных переговоров – пункт 240.

Краткие указания по разработке инструкций:

9.1. ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ

Инструкция разрабатывается заместителем командира войсковой части по тылу – начальником тыла и утверждается командиром воинской части;

в инструкции должны быть установлены периодичности проведения проверки функционирования и осмотров технических устройств, 
а также порядок проведения противоаварийных тренировок с лицами 
из числа технического персонала.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ

15 августа 2022 г. № 1

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая инструкция разработана на основании Правил 
по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила по котельным).

2. Специалист, ответственный за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной (далее – специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной), назначается в приказе командира воинской части из числа должностных лиц, имеющих инженерно-техническое образование, в непосредственном подчинении у которого находятся лица из числа технического персонала (в приказе за данным специалистом закрепляются конкретные котельные 
с указанием их регистрационных номеров).

3. Должностное лицо до назначения специалистом, ответственным 
за безопасную эксплуатацию котельной, должно пройти подготовку 
в учреждении дополнительного образования взрослых или в ином учреждении образования, в котором реализуются образовательные программы дополнительного образования взрослых (далее – учреждение образования), а также проверку знаний в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих правовых актах Министерства обороны.

4. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной, обязан повышать свою квалификацию в учреждениях образования не реже одного раза в пять лет.

5. Номер, дата приказа о назначении специалиста, ответственного 
за безопасную эксплуатацию котельной, а также его должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и подпись указываются в паспорте котельной.

6. На время отсутствия специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной (отпуск, командировка, болезнь и другие случаи), исполнение его обязанностей должно быть возложено на другое должностное лицо воинской части, прошедшего соответствующие подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, для чего издается приказ владельца котельной.

7. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной, должен быть обеспечен:

Правилами по котельным, правовыми актами Министерства обороны, устанавливающих порядок подготовки по вопросам промышленной безопасности военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск, проверки их знаний 
по вопросам промышленной безопасности у военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь 
и транспортных войск, другими правовыми актами в области промышленной безопасности, а также соответствующими указаниями начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил;

необходимыми материальными средствами для выполнения 
им своих обязанностей (приборами и инструментами, спецодеждой, канцелярскими принадлежностями).

8. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной, должен знать:

Правила по котельным, правовые акты Министерства обороны, устанавливающие порядок подготовки по вопросам промышленной безопасности военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь 
и транспортных войск, проверки их знаний по вопросам промышленной безопасности у военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск;

настоящую инструкцию;

руководства изготовителей по монтажу и эксплуатации технических устройств, установленных в котельной;

производственную инструкцию по безопасному ведению работ 
для лиц из числа технического персонала;

соответствующие указания начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил.

## ГЛАВА 2

## ОБЯЗАННОСТИ

9. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной, обязан:

9.1. проводить осмотры технических устройств, которые находятся 
в рабочем состоянии:

в котельной (регистрационный № 1) – ежедневно в рабочие дни;

в котельной (регистрационный № 2), расположенной в военном городке «Еловый», – каждый понедельник, среду и пятницу;

9.2. проверять функционирование технических устройств с записью в сменном журнале и росписью в нем:

в котельной (регистрационный № 1) – ежедневно в рабочие дни;

в котельной (регистрационный № 2), расположенной в военном городке «Еловый», – каждый понедельник, среду и пятницу;

9.3. хранить техническую документацию, руководства изготовителей по монтажу и эксплуатации технических устройств и эксплуатационные документы технических устройств, а также предписания должностных лиц управления государственного надзора главой военной инспекции Вооруженных Сил;

9.4. проводить на рабочих местах в установленные 
в соответствующем плане сроки противоаварийные тренировки с лицами из числа технического персонала;

9.5. участвовать в проверках (мониторингах), которые проводят должностные лица управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил;

9.6. обеспечивать:

содержание котлов, тягодутьевых машин, средств измерений, систем автоматики безопасности и регулирования, предохранительных устройств, газового оборудования, газопроводов, арматуры и трубопроводов, газоходов, воздуховодов, установок для докотловой обработки воды, насосов, оборудования отопления и вентиляции, средств связи, электрооборудования, в том числе средств освещения, в технически исправном состоянии, а также помещений котельной в порядке и чистоте;

своевременное проведение работ, связанных с ремонтом котельной;

подготовку котлов к проведению оценки технического состояния 
и представление их должностному лицу управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил в случаях, определенных в Правилах по котельным;

9.7. проводить оценку технического состояния котлов в случаях, предусмотренных в Правилах по котельным.

## ГЛАВА 3

## ПРАВА

10. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной, имеет право:

10.1. не допускать к обслуживанию технических устройств лиц 
из числа технического персонала, которые допускают нарушения требований, изложенных в производственной инструкции по безопасному ведению работ;

10.2. в любое время суток посещать котельные, проверять организацию и условия их эксплуатации, выполнение требований промышленной безопасности со стороны лиц из числа технического персонала;

10.3. ставить в известность командира воинской части 
о необходимости приостановления эксплуатации котельных 
и установленных в них технических устройств в случаях выявления нарушений законодательства, в том числе создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде.

Заместитель командира войсковой
части 55555 по тылу – начальник тыла

подполковник					В.А.Харитонов

9.2. ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ 
ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОПРОВОДОВ 
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инструкция разрабатывается только для котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

инструкция разрабатывается заместителем командира войсковой части по тылу – начальником тыла и утверждается командиром воинской части.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ 
ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГАЗОПРОВОДОВ 
И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

15 августа 2022 г. № 2

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая инструкция разработана на основании Правил 
по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила по котельным).

2. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, назначается в приказе командира воинской части из числа должностных лиц, имеющих инженерно-техническое образование.

3. Должностное лицо до назначения специалистом, ответственным 
за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, должно пройти подготовку в учреждении дополнительного образования взрослых или в ином учреждении образования, в котором реализуются образовательные программы дополнительного образования взрослых (далее – учреждение образования), а также проверку знаний 
в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих правовых актах Министерства обороны.

4. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, обязан повышать свою квалификацию в учреждениях образования не реже одного раза в пять лет.

5. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, должен быть обеспечен:

Правилами по котельным, правовыми актами Министерства обороны, устанавливающих порядок подготовки по вопросам промышленной безопасности военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск, проверки их знаний 
по вопросам промышленной безопасности у военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь 
и транспортных войск, другими правовыми актами в области промышленной безопасности, а также соответствующими указаниями начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил;

необходимыми материальными средствами для выполнения 
им своих обязанностей (приборами и инструментами, спецодеждой, канцелярскими принадлежностями).

6. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, должен знать:

Правила по котельным, правовые акты Министерства обороны, устанавливающие порядок подготовки по вопросам промышленной безопасности военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь 
и транспортных войск, проверки их знаний по вопросам промышленной безопасности у военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь и транспортных войск;

настоящую инструкцию;

руководства изготовителей по монтажу и эксплуатации газового оборудования;

соответствующие технологические инструкции, производственную инструкцию по безопасному ведению работ для лиц из числа технического персонала;

соответствующие указания начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил.

## ГЛАВА 2

## ОБЯЗАННОСТИ

7. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, обязан:

7.1. обеспечивать безопасный режим газоснабжения, контроль 
за выполнением газоопасных работ, в том числе со стороны специализированных организаций, выполняющих работы на договорной основе;

7.2. обеспечивать своевременное проведение осмотров, испытаний, обслуживания и ремонта взрывозащищенного электрооборудования, 
а также соответствующих электрофизических измерений;

7.3. обеспечивать контроль за наличием соответствующих инструкций на рабочих местах и их выполнением;

7.4. разрабатывать план проведения работ по обслуживанию 
и текущему ремонту газопроводов и газового оборудования;

7.5. участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления;

7.6. разрабатывать технологические инструкции, инструкции 
по организации безопасного проведения газоопасных работ;

7.7. участвовать в разработке плана локализации и ликвидации возможных аварий и инцидентов на объектах газораспределительной системы и газопотребления;

7.8. проводить проверку соблюдения установленного Правилами 
по котельным порядка допуска лиц из числа технического персонала 
к самостоятельному выполнению работ;

7.9. проводить ежедневно в рабочие дни контроль за безаварийной 
и безопасной эксплуатацией газопроводов и газового оборудования;

7.10. проверять правильность ведения документации 
при обслуживании и ремонте газопроводов и газового оборудования;

7.11. обеспечивать сохранность проектной документации 
и эксплуатационных документов, касающихся газопроводов и газового оборудования.

## ГЛАВА 3

## ПРАВА

8. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, имеет право:

осуществлять связь с газоснабжающей организацией, а также 
с организациями, выполняющими работы по обслуживанию и ремонту 
по договору;

требовать отстранения от обслуживания газопроводов и газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний в установленном порядке;

не допускать ввода в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, не соответствующих проектной документации и Правилам по котельным;

приостанавливать работу газопроводов и газового оборудования, опасных в дальнейшей эксплуатации, а также самовольно введенных 
в работу;

участвовать в подборе работников газовой службы воинской части.

Заместитель командира войсковой
части 55555 по тылу – начальник тыла

подполковник					В.А.Харитонов

9.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ ДЛЯ ЛИЦ 
ИЗ ЧИСЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Инструкция разрабатывается специалистом, ответственным 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной, и утверждается командиром воинской 
части;

инструкция разрабатывается с учетом требований, изложенных 
в руководствах изготовителей по монтажу и эксплуатации технических устройств, установленных в котельной, и устанавливает конкретные действия при их эксплуатации;

инструкция выдается лицам из числа технического персонала перед допуском их к самостоятельному выполнению работ под роспись 
в журнале учета выдачи инструкций и удостоверений специалистам 
и лицам из числа технического персонала;

к инструкции прилагается оперативная схема трубопроводов (тепловая схема), которая должна содержать нумерацию арматуры, соответствующую биркам, на ней вывешенным;

инструкция должна находиться на рабочем месте.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ 
ДЛЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА

15 августа 2022 г. № 3

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Производственная инструкция по безопасному ведению работ для лиц из числа технического персонала (далее – производственная инструкция) разработана на основании Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила по котельным), и содержит основные требования по обеспечению безаварийной работы и безопасного обслуживания технических устройств котельной (регистрационный № 5), в том числе водогрейных котлов «Минск-1» (порядковые №№ 1, 2, 3) (далее – котлы), работающих на твердом виде топлива.

1.2. Производственная инструкция с приложением оперативной схемы трубопроводов котельной должна быть вывешена на рабочем месте 
и выдана лицам из числа технического персонала под роспись. 	1.3. Лица из числа технического персонала котельной должны четко знать и выполнять все требования, изложенные в настоящей производственной инструкции.

1.4. К выполнению работ по обслуживанию котельной допускаются лица из числа технического персонала, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, прошедшие проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, имеющие при себе удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов 
и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.

1.5. Квалификация лиц из числа технического персонала, использующих по назначению технические устройства 
и осуществляющих работы по обслуживанию, определяется исходя 
из их конструкции, объема и характера выполняемых работ, предусмотренных в соответствующих руководствах изготовителей 
по монтажу и эксплуатации (далее – руководство по эксплуатации) 
и эксплуатационных документах, а также с учетом обеспечения безопасных условий их выполнения.

1.6. Подготовка лиц из числа технического персонала осуществляется в учреждениях дополнительного образования взрослых 
и иных учреждениях образования, в которых реализуются образовательные программы дополнительного образования взрослых. 
Их индивидуальная подготовка не допускается.

1.7. Проверка знаний осуществляется в порядке, установленном 
в соответствующих правовых актах Министерства обороны.

1.8. Работники, вновь принятые или переведенные на работы 
с повышенной опасностью, к самостоятельному выполнению работ допускаются после прохождения стажировки и проверки знаний 
по вопросам промышленной безопасности в установленном порядке.

1.9. Допуск к самостоятельному выполнению работ лиц из числа технического персонала осуществляется на основании приказа командира воинской части.

1.10. Лицам из числа технического персонала не допускается поручать во время работы установленных в котельной котлов выполнение каких-либо других работ, не предусмотренных в выданной 
им производственной инструкции.

1.11. Обслуживание котельной должно осуществляться 
в соответствии с требованиями, изложенными в руководствах 
по эксплуатации и эксплуатационных документах технических устройств, тягодутьевых машин, насосов и других оборудования и устройств, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние 
на состояние промышленной безопасности котельной, а также исходя 
из требований, изложенных в Правилах по котельным.

1.12. На рабочих местах, предназначенных для лиц из числа технического персонала, необходимо исключить такие факторы, 
как повышенные тепловые потоки, воздействие пара и горячей воды, отблеск стекол показывающих устройств, неправильное расположение машин и оборудования, при котором ряд операций приходится выполнять лежа, в согнутом или ином напряженном положении.

1.13. Оставлять установленные в котельной котлы без постоянного наблюдения со стороны лиц из числа технического персонала 
(как во время работы котлов, так и после их остановки) до снижения давления в них до атмосферного и температуры воды до 30°C, 
а также до снятия напряжения с электродвигателей насосов 
и тягодутьевых машин, не допускается.

1.14. Продолжительность рабочей смены лиц из числа технического персонала не должна превышать 12 часов.

1.15. В котельной необходимо вести сменный журнал для записи параметров работы технических устройств, результатов их осмотра 
и проверки исправности, работ, выполняемых в течение смены, выявленных дефектов в процессе эксплуатации технических устройств 
и случаев их аварийных остановок.

1.16. Помещения котельной необходимо оснащать первичными средствами пожаротушения, обеспечивающими безопасное выполнение работ.

1.17. Котельная должна быть обеспечена часами и телефонной связью, в том числе с выходом на городскую телефонную сеть.

Рядом с телефоном должен находиться список номеров экстренных служб и лиц, занятых эксплуатацией котельной.

1.18. В помещениях котельной должны быть соответствующие знаки безопасности и сигнальные разметки.

1.19. Помещение котельной, котлы и все оборудование следует содержать в исправном состоянии и надлежащей чистоте. Проходы 
в котельном помещении и выходы из него должны быть всегда свободными. В помещении котельной не допускается хранить предметы, 
не относящиеся к обслуживанию котлов. Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу от нажатия руки.

1.20. В помещения котельной не следует допускать лиц, не имеющих отношения к ее эксплуатации. В случае необходимости такие лица могут допускаться в котельную только с разрешения командира воинской части и в сопровождении специалиста, ответственного за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной (далее – специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной).

1.21. Применение в котельной легковоспламеняющихся жидкостей 
в качестве растопочного топлива не допускается.

1.22. Обмуровка установленных в котельной котлов должна быть 
в исправном состоянии, не иметь видимых повреждений (трещин, деформаций), обеспечивать плотность топки и температуру 
на поверхности обмуровки, не превышающую значения, которые установил изготовитель котла.

1.23. Плотность ограждающих поверхностей установленных 
в котельной котлов и газоходов необходимо контролировать посредством осмотра и определения присосов воздуха не реже одного раза в месяц. Неплотности топки и газоходов должны быть устранены.

1.24. Устройство газоходов котельной должно исключать возможность образования взрывоопасного скопления газов, обеспечивать необходимые условия для очистки газоходов от отложений продуктов сгорания в местах их скопления, а также возможность свободного теплового расширения.

Приводы заслонок (шиберов) должны выводиться в удобное 
и безопасное для обслуживания место.

1.25. Во время остановки установленных в котельной котлов необходимо удалять внутренние отложения из их поверхностей нагрева. Способы очистки должны быть указаны в руководстве по эксплуатации котла.

1.26. При выполнении работ внутри топки котла, газоходов, воздуховодов и дымовых труб должны применяться ручные светильники 
с напряжением не более 12 В. Использовать керосиновые и другие лампы с легковоспламеняющимися материалами не допускается.

1.27. Средства измерений, снятые для проведения их ремонта 
и (или) государственной поверки, должны немедленно заменяться 
на идентичные, в том числе по условиям эксплуатации.

1.28. Все применяемые в котельной средства измерений должны иметь действующую государственную поверку.

1.29. Проверку исправности арматуры, предохранительных устройств и средств измерений проводят лица из числа технического персонала котельной в порядке, указанном в их эксплуатационных документах. Результаты таких проверок заносятся в сменный журнал.

1.30. Проверку исправности действия предохранительных устройств необходимо проводить при каждом пуске установленного в котельной котла в работу, а в период работы − не реже одного раза в смену. Работа котлов с неисправными или не прошедшими настройку предохранительными устройствами не допускается.

1.31. Проверка исправности действия манометров с применением трехходовых кранов должна проводиться не реже одного раза в смену.

Кроме того, не реже одного раза в шесть месяцев владелец котельной должен осуществить дополнительную проверку рабочих манометров с применением контрольного манометра, который имеет одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности. Использование контрольных манометров в качестве рабочих 
не допускается. Результаты такой проверки заносятся в журнал учета контрольных проверок манометров.

1.32. Исправность насосных установок, которые находятся в резерве, должна проверяться посредством их кратковременного пуска в работу 
не реже одного раза в месяц.

1.33. В котельной необходимо вести журнал по водоподготовке 
для записей данных о результатах анализа воды, выполнении режима продувок установленных в котельной котлов и операциях 
по обслуживанию установок для докотловой обработки воды.

При каждой остановке котла для чистки внутренних поверхностей его элементов в журнале по водоподготовке должны быть записаны вид 
и толщина накипи и шлама.

1.34. Машинист (кочегар) котельной обязан знать:

1.34.1. устройство и работу обслуживаемых им технических устройств, тягодутьевых машин, насосов и других оборудования 
и устройств, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние на состояние промышленной безопасности котельной;

1.34.2. свои права и обязанности, а также кому подчинен, 
чьи указания должен выполнять, кого извещать о неполадках, авариях 
и инцидентах, пожаре и несчастных случаях.

1.35. Машинист (кочегар) котельной обязан:

1.35.1. соблюдать требования, изложенные в настоящей производственной инструкции, Правилах по котельным и других правовых актах в области промышленной безопасности и охраны труда;

1.35.2. выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка воинской части;

1.35.3. правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно уведомить об этом специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной;

1.35.4. уметь своевременно выявлять неполадки в работе котлов, вспомогательного оборудования, средств измерений, трубопроводов, 
и арматуры, а при обнаружении неполадок немедленно их устранять;

1.35.5. уметь проверять исправность действия манометров, предохранительных устройств, сигнализаторов, обратных клапанов 
и других установленных в котельной устройств;

1.35.6. работать безаварийно и экономно, бесперебойно снабжать всех потребителей горячей водой в необходимом количестве 
и установленной температуры при минимальном расходе топлива;

1.35.7. следить за состоянием арматуры, подтягивать пропускающие сальники;

1.35.8. следить за плотностью фланцевых соединений и состоянием тепловой изоляции;

1.35.9. проверять плотность люков, лючков, отсутствие течей, 
а также отсутствие подсосов воздуха в топку, газоходы;

1.35.10. своевременно проверять исправность действия средств измерений;

1.35.11. немедленно сообщать специалисту, ответственному 
за безопасную эксплуатацию котельной, о несчастном случае, происшедшем в котельной, а также обо всех ситуациях, которые создают угрозу возникновения аварии, пожара, здоровью и жизни для него 
или окружающих людей.

1.36. Во время работы котлов запрещается проводить какие-либо работы по ремонту его элементов, находящихся под давлением.

Все операции с арматурой необходимо выполнять медленно 
и осторожно, ее не следует закрывать и открывать с большой силой 
или с применением рычагов, так как при этом могут произойти срыв резьбы шпинделя, его изгиб и другие повреждения.

1.37. Рабочее место машиниста (кочегара) котельной должно быть хорошо освещено рассеянным светом. Особенно хорошо должны быть освещены манометры, термометры и другие средства измерений.

Кроме того, в помещениях котельной должно быть предусмотрено аварийное электрическое освещение.

Система аварийного электрического освещения должна автоматически переключаться на автономный источник питания (аккумуляторную батарею), независимый от источников питания общей электроосветительной сети котельной. При этом должна быть предусмотрена возможность ручного включения аварийного освещения.

1.38. В котельной должны быть вывешены соответствующие технологические карты.

ГЛАВА 2

## ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАСТОПКЕ

2.1. Подготовка к растопке и растопка котла проводится только 
по распоряжению специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной, или лица, его замещающего, записанному 
в сменном журнале.

Лица из числа технического персонала должны быть заранее предупреждены о времени начала растопки котла.

2.2. В процессе подготовки машинист (кочегар) котельной обязан:

2.2.1. заготовить необходимые гаечные ключи, молотки, прокладки 
и набивки, лопаты, скребки и другие инструменты, материалы 
и приспособления и убедиться в том, что топливо имеется в достаточном количестве;

2.2.2. провести осмотр и проверку котла и убедиться в отсутствии повреждений, а также в отсутствии в котле людей и посторонних предметов;

2.2.3. осмотреть состояние обмуровки, убедиться в отсутствии в них выпучин, трещин, непромазанных швов. Убедиться в исправности гарнитуры котла (топочных дверец, колосников, гляделок, шиберов 
и заслонок), а также в хорошей очистке поверхности нагрева 
и газоходов.

Проверить правильность открытия и закрытия заслонок и шиберов 
в газоходах, соответствие обозначений (стрелок) надписям на них: «открыто» – «О», «закрыто» – «З»;

2.2.4. убедиться, сняты ли заглушки перед и после предохранительных клапанов и заглушки, отсоединявшие котел от общих трубопроводов.

Шиберы газоходов и воздушно-регулировочные заслонки неработающих котлов должны быть плотно закрыты;

2.2.5. заполнить котел водой, установленного водно-химическим режимом качества, в следующем порядке:

закрыть всю дренажную арматуру;

открыть устройства для выпуска воздуха;

открыть арматуру на входе воды и на выходе воды из котла;

закрыть устройства для выпуска воздуха, после того как из них польется вода непрерывной струей;

2.2.6. проверить исправность средств измерений, подпиточных устройств, вентиляторов, а также наличие естественной тяги;

2.2.7. проверить набивку сальников арматуры, насосов, наличие смазки в масленках насосов и тягодутьевых устройств, общий запас смазки.

2.3. Во избежание возникновения термических деформаций 
от неравномерного прогрева котла температура воды, применяемой 
для заполнения котла, не должна превышать 50 – 60оС в зимнее время 
и 90оС в летнее время. Не рекомендуется заполнять котел водой 
с температурой ниже 50оС, в особенности, если обмуровка котла недостаточно остыли. Нельзя заполнять котел водой 
при температуре обмуровки ниже 0оС. В этом случае котел должен быть дополнительно подогрет. Заполнять котел водой следует постепенно.

2.4. Перед растопкой котла должна быть проведена вентиляция топки и газоходов котла в течение 10 – 15 минут путем открытия дверец топки, поддувала, шиберов для регулирования подачи воздуха, заслонок естественной тяги, вентиляторов – путем их включения.

2.5. Непосредственно перед растопкой котла еще раз следует проверить правильность открытия и закрытия арматуры и заслонок (шиберов).

## ГЛАВА 3

## РАСТОПКА КОТЛА

3.1. Во время растопки сетевая вода должна циркулировать через котел.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАСТОПКУ КОТЛА:

с неисправными тягодутьевыми установками;

с неисправной запорной и предохранительной арматурой;

с неисправным электрооборудованием;

с неисправными средствами измерений;

с использованием в качестве растопочного топлива бензина 
и других легковоспламеняющихся жидкостей.

3.2. При растопке котла:

3.2.1. обязательно проверить наличие воды в котле по пробному крану.

Далее провентилировать топку и газоходы в течение 10 – 15 минут;

3.2.2. выполнив все мероприятия по подготовке котла к растопке подать топливо в топку с таким расчетом, чтобы оно закрывало всю колосниковую решетку. Растопку топлива проводить при естественной тяге. Разогрев котла до рабочей температуры воды должен проводиться 
в течение 2 – 4 часов на слабом огне. При растопке поверхности нагрева, расположенные в топке, должны прогреваться равномерно. Во время прогрева следует осторожно, соблюдая меры предосторожности, удалять воздух из котла и трубопроводов при помощи устройств для выпуска воздуха.

При увеличении нагрузки котла необходимо сначала увеличить тягу, приоткрывая шибер на газоходе за котлом, а затем прибавить дутье, приоткрывая заслонку на воздуховоде, а при снижении – сначала уменьшить дутье, а затем тягу.

Все операции, проводимые при растопке котла, записываются 
в сменном журнале.

3.3. Подтягивание болтов, шпилек и т.п. во время растопки котла должно проводиться с большой осторожностью ключом без применения удлиняющих рычагов в присутствии специалиста, ответственного 
за безопасную эксплуатацию котельной.

3.4. Время начала и окончания растопки котла записывается 
в сменный журнал.

## ГЛАВА 4

## ПУСК КОТЛА В РАБОТУ

4.1. Пуск котлов в работу подразделяется на:

пуск в работу котла, содержащегося в горячем резерве (работающего в одну или две смены);

пуск в работу котла после проведения его оценки технического состояния;

пуск в работу котла после ремонта;

пуск котла в работу после его расконсервации.

4.2. Перед пуском котла в работу должна быть проведена проверка исправности действия всех предохранительных клапанов, арматуры 
и средств измерений.

Не допускается пуск в работу котлов с неисправными 
средствами измерений, подпиточными устройствами, арматурой 
и предохранительными клапанами.

ГЛАВА 5

## РАБОТА КОТЛА

5.1. Все лица из числа технического персонала котельной должны следить за исправностью обслуживаемых ими технических устройств, тягодутьевых машин, насосов и других оборудования и устройств, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние 
на состояние промышленной безопасности котельной, а также строго соблюдать требования, изложенные в производственной инструкции.

Выявляемые в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. Персонал должен принимать немедленные меры к устранению неисправностей, угрожающих безопасной и безаварийной работе оборудования. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, необходимо сообщить 
об этом специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию котельной, а в аварийных случаях немедленно приостанавливать работу технических устройств.

5.2. Особое внимание по соблюдению режима работы котлов следует обращать на:

режим работы топок;

предохранительные клапаны и их обслуживание;

средства измерений;

тягодутьевые установки.

5.3. В процессе эксплуатации котлов лица из числа технического персонала котельной должны:

следить за исправностью котлов и всего оборудования котельной;

строго соблюдать режимы работы котлов;

строго соблюдать инструкцию по ведению водно-химического режима и эксплуатации установки для докотловой обработки воды;

проводить соответствующее обслуживание и текущий ремонт.

5.4. Продолжительность периода между чистками топки зависит 
от зольности топлива, конструкции топки и предельной силы тяги 
или дутья. Чистка топки проводится после каждой остановки котла.

5.5. Прежде чем пустить в работу центробежный насос, его надо залить водой (если он работает на всасывание) и после этого проверить арматуру на напорном трубопроводе. Если арматура на напорном трубопроводе открыта, перед пуском ее следует закрыть, так как пуск насоса проводится только при закрытой арматуре. Далее следует проверить уровень масла в подшипниках и в случае надобности долить его. Затем включают насос в работу.

Когда насос наберет нормальное число оборотов, следует медленно открыть арматуру на нагнетательной линии.

Для остановки центробежного насоса следует:

закрыть арматуру на нагнетательной линии;

выключить электродвигатель.

Центробежный насос не будет давать полного напора, если:

сильно изношены лопастные колеса;

имеются неплотности во всасывающем трубопроводе;

засасывается воздух через неплотности в сальниках насоса;

не развивается необходимое число оборотов электродвигателя;

слишком горячая вода.

5.6. Шкала установленного манометра должна быть такой, чтобы при разрешенном рабочем давлении стрелка манометра находилась 
во второй трети шкалы.

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта 
по делению, которому соответствует разрешенное давление в котле, 
с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.

Взамен красной черты допускается прикреплять или припаивать 
к корпусу манометра металлическую пластину, которая окрашена 
в красный цвет и плотно прилегает к стеклу манометра 
над соответствующим делением шкалы. Наносить красную черту 
на стекло не допускается.

5.7. Манометры и средства измерений разрежения размещаются 
так, чтобы обеспечивалось удобство их обслуживания и ремонта, 
а также беспрепятственное и отчетливое наблюдение за их показаниями со стороны лиц из числа технического персонала.

Диаметр корпуса манометра, который устанавливается от уровня площадки наблюдения за ним на высоте до 2 м, должен составлять 
не менее 100 мм, на высоте от 2 до 5 м − не менее 160 мм и на высоте более 5 м − не менее 250 мм. Манометры должны быть хорошо освещены и защищены от воздействия лучистой теплоты кладки котла.

Установленные манометры должны находиться в вертикальной плоскости или с наклоном вперед на угол 30° от вертикали. Каждый манометр должен иметь трехходовой кран с фланцем для крепления контрольного манометра.

5.8. Исправность действия манометров должна проверяться не реже одного раза в смену. Проверку необходимо проводить и в тех случаях, когда стрелка манометра долго находится в одном и том же положении или когда она не дошла еще до красной черты, а предохранительные клапаны уже поднялись и выпускают воду.

Проверку исправности действия манометра котла – так называемую проверку на нуль – выполняют в следующем порядке:

замечается и запоминается показание манометра в рабочем положении;

медленным поворотом пробки трехходового крана влево 
на четверть оборота манометр отключается от котла и соединяется (сообщается) с атмосферой, при этом стрелка манометра должна быстро, но плавно вернуться к нулю;

поворотом пробки трехходового крана вправо на четверть оборота манометр снова соединяется с котлом, при этом стрелка должна быстро 
и плавно вернуться в прежнее положение, это будет означать, 
что манометр работает исправно, точность же его показаний может быть подтверждена только показаниями контрольного манометра.

В случаях, когда при проверке исправности действия манометра обнаруживается, что стрелка манометра не становится на нуль 
при сообщении манометра с атмосферой или спадает неплавно, рывками, это значит, что засорились штуцер манометра и трехходовой кран. Необходимо немедленно продуть сифонную трубку и трехходовой кран.

5.9. При проверке манометра могут обнаружиться следующие неисправности:

5.9.1. при отключении манометра от котла и соединении (сообщении) его с атмосферой стрелка не становится на нуль: разогнулась трубчатая пружина (большей частью вследствие нагревания) – манометр подлежит замене как неправильно показывающий;

5.9.2. при отключении манометра от котла и соединении 
его с атмосферой стрелка спадает неплавно, рывками, это значит:

засорились штуцер манометра и трехходовой кран – следует продуть трехходовой кран и, если явление не устранено, отвернуть манометр, прочистить штуцер и повторить проверку;

испорчен механизм манометра – заменить манометр;

5.9.3. запотевают шкала и стекло манометра: пропускает трубчатая пружина, обычно в месте припайки ее к штуцеру – манометр подлежит замене;

5.9.4. течь в соединениях трехходового крана с сифонной трубкой или манометром; течь через отверстие фланца для контрольного манометра. Если течь не устраняется подтягиванием резьбовых соединений – заменить манометр;

5.9.5. сбита стрелка с оси, шестеренка соскочила с сектора, стрелка заскочила за шпенек – из-за быстрого поворачивания трехходового крана из положения, когда манометр был соединен с атмосферой, в рабочее положение – заменить манометр (трехходовой кран при проверке манометра необходимо поворачивать плавно и медленно);

5.9.6. отсутствует знак государственной поверки, нет красной черты на шкале – заменить манометр.

5.10. Манометр не допускается к применению в случаях, когда:

он не имеет знака государственной поверки;

истек его срок государственной поверки;

стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра;

разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности показаний.

5.11. Для контроля температуры воды должны быть предусмотрены средства измерений температуры на входе воды в котел (после запорной арматуры) и на выходе из него (до запорной арматуры).

5.12. На газоходе от котла должно быть предусмотрено средство измерений температуры уходящих газов.

5.13. Средства измерений температуры размещаются так, чтобы обеспечивалось удобство их обслуживания и ремонта, 
а также беспрепятственное наблюдение за их показаниями.

Места установки указанных средств выбираются таким образом, чтобы температура контролируемых параметров определялась с возможно большой точностью.

5.14. Во время работы котла необходимо следить за исправностью 
и действием предохранительных клапанов.

5.15. Следует знать, что в работе предохранительных клапанов могут быть следующие неполадки:

предохранительный клапан не открывается своевременно 
при повышении давления в котле выше допустимого разрешенного рабочего (при переходе стрелки исправного манометра за красную черту);

предохранительный клапан открывается раньше положенного времени, когда стрелка исправного манометра еще не дошла до красной черты.

Если при переходе стрелки исправного манометра за красную черту клапаны не сработают, то необходимо проверить их продувкой, приподнимая рычаги.

Причинами несвоевременного срабатывания (открытия) клапана могут быть:

неправильно настроен клапан – груз сдвинут к концу рычага больше, чем следовало;

на рычаге клапана подвешен лишний груз;

рычаг клапана заедает в направляющей вилке;

рычаг клапана заржавел в шарнире;

тарелка клапана прикипела к седлу;

клапан заклинен – в вилку над рычагом вложен клин.

5.16. При любых неполадках в работе предохранительного клапана необходимо принять меры к их устранению, так как с неисправными предохранительными клапанами котел не может быть допущен к работе.

5.17. Во время приема смены технический персонал обязан осмотреть предохранительные клапаны, чтобы убедиться в их исправном состоянии. При осмотре предохранительных клапанов проверяется отсутствие клиньев в вилках клапанов над рычагами, а также каких-либо предметов на обмуровке котла, которые могут быть положены на рычаги клапанов.

5.18. Проверка исправности предохранительных клапанов должна проводиться не реже одного раза в смену.

5.19. Обо всех неисправностях и неполадках в работе предохранительных клапанов машинист (кочегар) котельной должен записывать в сменный журнал и ставить в известность специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котлов.

5.20. Не допускается открывать прикипевший клапан при помощи рычага или ударами молотка, так как внезапное открытие предохранительного клапана может вызвать его разрушение и аварию котла.

5.21. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубы, выходящие за пределы помещения котельной и предохраняющие технический персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти трубы подлежат защите от замерзания.

5.22. Отводящие трубы от предохранительных клапанов водогрейного котла должны быть присоединены к соответствующим линиям свободного слива воды, причем как на водоотводящих трубах, 
так и на сливных линиях не должно быть никакой арматуры. Устройство системы водоотводящих труб и линий свободного слива воды должно исключать возможность ожога людей.

5.23. При пуске в работу вентилятора:

5.23.1. проверить, открыты ли заслонки (шиберы) вентиляторов 
и закрыты ли их люки;

5.23.2. включить электродвигатель и, следя за показаниями амперметра, постепенно увеличивать число оборотов. Тут же проверить правильность направления вращения и вращение смазочных колец;

5.23.3. в случае неправильного направления вращения, заедания смазочных колец, сильных вибраций вентиляторов, сильного ненормального шума внутри них или чрезмерного нагревания подшипников остановить и устранить неисправности и неполадки.

5.24. При работе вентилятора следить:

5.24.1. за показаниями амперметра, не допуская перегрузки электродвигателя, а также за нагревом подшипников и корпуса электродвигателя; если их температура превышает допустимую норму – электродвигатель немедленно остановить, выяснить причину перегрева 
и устранить неисправности;

5.24.2. за работой водоохладительной системы, свободным вращением смазочных колец, недопущением нагрева масла 
в подшипниках выше допустимой нормы (75оС). Периодически спускать из подшипников часть масла и заменять его свежим. Не реже одного раза в два месяца (а в первое время чаще) полностью сменять масло 
и вскрывать подшипники для осмотра, очистки или ремонта. Наблюдать за состоянием шарикоподшипников.

5.25. Для остановки вентилятора необходимо:

выключить электродвигатель;

закрыть заслонки (шиберы) вентилятора;

прекратить подачу воды для охлаждения подшипников (в зимнее время выпустить воду из системы охлаждения);

при остановке на длительное время выпустить масло из камер подшипников и смазать солидолом трущиеся части для предохранения 
их от ржавления.

Остановка вентилятора должна происходить постепенно 
и медленно; в случае быстрой остановки выявить причины этого 
и устранить неисправности.

## ГЛАВА 6

## ОСТАНОВКА КОТЛА

6.1. Остановка котла бывает:

аварийная;

кратковременная (работа котла в одну-две смены);

продолжительная (вывод котла на очистку, ремонт, техническое диагностирование, оценку технического состояния или консервацию).

Остановка котла во всех случаях, за исключением аварийной остановки, должна проводиться только по письменному распоряжению специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной, перед его остановкой должен:

сделать в сменном журнале запись об остановке котла с указанием даты и времени (часы, минуты) и расписаться;

в случае необходимости провести инструктаж по безопасному ведению работ как персоналу, которому предстоит провести остановку котла, так и персоналу, обслуживающему рядом работающие котлы.

6.2. Не допускается оставлять котел без постоянного наблюдения 
со стороны лиц из числа технического персонала после его остановки 
до снижения давления в нем до атмосферного.

6.3. При продолжительной остановке работы котла необходимо:

снизить интенсивность горения топлива в топке котла вплоть 
до прекращения подачи топлива;

вести непрерывное наблюдение за средствами измерений;

прекратить подачу топлива в топку котла;

провести отключение от общих, дренажных и спускных трубопроводов с установкой заглушек на них, а также отсоединение котла от газохода котельной (вывод из потока топочных газов других работающих котлов);

провести расхолаживание котла и спуск воды из него.

6.4. При остановке котла следует:

заранее прекратить подачу топлива в топку и дожечь 
при уменьшенных дутье и тяге остатки топлива, находящегося в топке. 
Не допускается тушить горящее топливо, засыпая его свежим топливом 
или заливая водой;

прекратить дутье и уменьшить тягу;

очистить топку от золы;

прекратить тягу, закрыв дымовую заслонку (шибер), топочные 
и поддувальные дверцы.

6.5. Спуск воды из котла следует проводить тогда, когда температура воды в котле понизится до 40 – 60оС. Спуск воды проводится медленно при открытом (подклиненном) предохранительном клапане 
или открытом устройстве для выпуска воздуха.

## ГЛАВА 7

## АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА КОТЛА

7.1. Лица из числа технического персонала должны знать последовательность операций при аварийной остановке котла.

7.2. На передних стенках (крышках) установленных в котельной котлов должны быть расположены таблички с описанием последовательности операций при их аварийной остановке.

7.3. Установленные в котельной котлы должны быть остановлены 
в случаях, которые указаны в их руководствах по эксплуатации, а также при:

недопустимом повышении или понижении давления в тракте котла до встроенной запорной арматуры;

снижении расхода воды через котел ниже минимально допустимого значения;

снижении (повышении) давления воды в тракте котла ниже (выше) допустимого;

повышении температуры воды на выходе из водогрейного котла 
до значения на 20оС ниже температуры насыщения, которая соответствует рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла.

Котлы должны быть остановлены лицами из числа технического персонала, в том числе в случаях:

обнаружения неисправности предохранительного устройства;

если в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта 
или связи;

появления неплотностей в обмуровке и газоходах, пожаре.

7.4. Время и причины аварийной остановки котла должны фиксироваться в сменном журнале.

7.5. Об аварийной остановке и ее причинах лица из числа технического персонала обязаны уведомить специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

## ГЛАВА 8

## ПРИЕМКА И СДАЧА СМЕНЫ

8.1. Машинист (кочегар) котельной, принимающий смену, должен явиться на работу не позднее чем за 15 – 20 минут до начала смены 
и выяснить, сколько котлов находится в работе, какие произошли изменения в нагрузке котлов и в положении со снабжением горячей водой потребителей. Ознакомиться с состоянием всего оборудования котельной.

Машинист (кочегар) котельной должен иметь при себе удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов.

8.2. Машинист (кочегар) котельной перед сдачей смены обязан очистить топку, убрать золу и сдать котельную в полной чистоте 
и порядке.

8.3. Вступающий на смену машинист (кочегар) котельной обязан:

8.3.1. получить сведения у сменяемого машиниста (кочегара) котельной о работе оборудования за предыдущую смену, неполадках 
в работе, режиме работы котлов, задании на смену и замечаниях руководства;

8.3.2. прочитать в сменном журнале все записи об обнаруженных неисправностях и неполадках в работе оборудования, сделанные за все время с момента последней своей смены;

8.3.3. ознакомиться по журналу со всеми распоряжениями руководства, касающимися ее обслуживания (графиком нагрузки котлов, температурой воды в зависимости от температуры наружного воздуха);

8.3.4. выяснить наличие запаса твердого топлива;

8.3.5. проверить наличие необходимых для обслуживания котла инструмента, смазочно-обтирочных материалов и запасных деталей, арматуры;

8.3.6. в отношении котла и топки выяснить:

нет ли отдулин, выпучин, трещин, течи или других повреждений 
на видимых частях котла, особенно соприкасающихся с огнем, 
а также исправность обмуровки и гарнитуры котла;

состояние колосниковой решетки, порога и других частей топочного устройства;

по режиму работы – тягу, дутье, положение всех заслонок, легкость их передвижения;

показания средств измерений (термометров, манометров и других), если в их показаниях есть какие-либо отступления от нормы выяснить причины.

8.4. Машинист (кочегар) котельной после осмотра оборудования обязан проверить:

8.4.1. исправное состояние предохранительных клапанов путем осторожного поднятия груза;

8.4.2. исправность и положение (открытое, закрытое, полуоткрытое) всей запорной арматуры и на месте ли все органы управления ими;

8.4.3. исправное состояние всех насосных установок путем кратковременного пуска их в работу;

8.4.4. исправное состояние дутьевых вентиляторов;

8.4.5. исправность средств аварийного освещения и телефонной связи;

8.4.6. наличие и достаточность освещения средств измерений 
и арматуры.

8.5. Машинист (кочегар) котельной принимающий смену должен записать в сменный журнал все обнаруженные им при вступлении 
на смену неисправности и расписаться в журнале вместе 
с машинистом (кочегаром), сдающим смену.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей, препятствующих дальнейшей безопасной работе котла, принимающий смену обязан немедленно поставить об этом в известность специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной, а при его отсутствии специалиста, его заменяющего.

8.6. Запрещается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии и во время проведения ответственных переключений.

ГЛАВА 9

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА

9.1. Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы котла необходимо проводить:

ежедневное обслуживание (ЕО);

ежемесячное обслуживание (ЕО-1);

сезонное обслуживание (ЕО-2), проводимое через каждые полгода или в конце отопительного сезона.

9.2. Результаты обслуживания должны заноситься 
в соответствующий журнал.

9.3. Порядок обслуживания котла:

ежедневное (ЕО):

визуальный осмотр котла;

проверка исправности действия предохранительных клапанов методом подрыва;

проверка исправности действия средств измерений;

контроль температуры уходящих газов;

проверка исправности арматуры и герметичности соединений;

проверка исправности электрооборудования и состояние заземляющих устройств;

ЕО вспомогательного оборудования;

ежемесячное (ЕО-1):

комплекс работ ЕО;

очистка (при необходимости) топки, поверхностей котла, газоходов от нагара, золы, сажи;

ЕО-1 вспомогательного оборудования;

сезонное (ЕО-2):

комплекс работ ЕО-1;

проверка всех элементов котла;

выборочная проверка элементов котла на отсутствие накипи;

очистка (при необходимости) от накипи внутренних поверхностей котла;

ЕО-2 вспомогательного оборудования.

9.4. При обнаружении течи во фланцевых соединениях подтянуть болты, при неудовлетворительном результате – заменить прокладки. 
При течи в резьбовых соединениях подтянуть резьбу, 
при неудовлетворительном результате – заменить уплотнение.

9.5. При повышении температуры уходящих газов необходимо проводить чистку топки и газоходов. При очистке используется вспомогательный инструмент в виде металлических ершиков и скребков.

9.6. Работы внутри котла допускается проводить только после снижения давления воды в нем до атмосферного.

## ГЛАВА 10

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. При эксплуатации котельной должны соблюдаться требования 
по обеспечению пожарной безопасности.

10.2. Лица из числа технического персонала несут ответственность за допущенные ими при выполнении работ нарушения требований, изложенным в Правилах по котельным и производственной инструкции 
в порядке, установленном законодательством.

10.3. Выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных им работников нарушать требования производственной инструкции, а также правовых актов в области промышленной безопасности и охране труда, самовольно возобновлять работы, остановленные должностными лицами управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил, является грубейшим нарушением законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда. Такие должностные лица 
в зависимости от характера нарушений могут быть привлечены 
к дисциплинарной, административной, материальной или уголовной ответственности.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ 
ДЛЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА

15 августа 2022 г. № 4

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Производственная инструкция по безопасному ведению работ 
для лиц из числа технического персонала (далее – производственная инструкция) разработана на основании Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила по котельным), и содержит 
основные требования по обеспечению безаварийной работы 
и безопасного обслуживания технических устройств котельной (регистрационный № 7), в том числе водогрейных котлов КВ-0,2Т (порядковые №№ 1, 2) (далее – котлы), работающих на твердом виде топлива, оборудованных системами автоматики безопасности.

1.2. Производственная инструкция с приложением оперативной схемы трубопроводов котельной должна быть вывешена на рабочем месте и выдана лицам из числа технического персонала под роспись.

1.3. Лица из числа технического персонала котельной должны четко знать и выполнять все требования, изложенные в настоящей производственной инструкции.

1.4. К выполнению работ по обслуживанию котельной допускаются лица из числа технического персонала, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, прошедшие проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, имеющие при себе удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов 
и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.

1.5. Квалификация лиц из числа технического персонала, использующих по назначению технические устройства 
и осуществляющих работы по обслуживанию, определяется исходя 
из их конструкции, объема и характера выполняемых работ, предусмотренных в руководствах изготовителей по монтажу 
и эксплуатации (далее – руководство по эксплуатации) 
и эксплуатационных документах, а также с учетом обеспечения безопасных условий их выполнения.

1.6. Подготовка лиц из числа технического персонала осуществляется в учреждениях дополнительного образования взрослых 
и иных учреждениях образования, в которых реализуются образовательные программы дополнительного образования взрослых. 
Их индивидуальная подготовка не допускается.

1.7. Проверка знаний осуществляется в порядке, установленном 
в соответствующих правовых актах Министерства обороны.

1.8. Работники, вновь принятые или переведенные на работы 
с повышенной опасностью, к самостоятельному выполнению работ допускаются после прохождения стажировки и проверки знаний 
по вопросам промышленной безопасности в установленном порядке.

1.9. Допуск к самостоятельному выполнению работ лиц из числа технического персонала осуществляется на основании приказа командира воинской части.

1.10. Лицам из числа технического персонала не допускается поручать во время работы установленных в котельной котлов выполнение каких-либо других работ, не предусмотренных в выданной 
им производственной инструкции.

1.11. Обслуживание котельной должно осуществляться 
в соответствии с требованиями, изложенными в руководствах 
по эксплуатации и эксплуатационных документах технических устройств, тягодутьевых машин, насосов и других оборудования и устройств, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние 
на состояние промышленной безопасности котельной, а также исходя 
из требований, изложенных в Правилах по котельным.

1.12. На рабочих местах, предназначенных для лиц из числа технического персонала, необходимо исключить такие факторы, 
как повышенные тепловые потоки, воздействие пара и горячей воды, отблеск стекол показывающих устройств, неправильное расположение машин и оборудования, при котором ряд операций приходится выполнять лежа, в согнутом или ином напряженном положении.

1.13. Оставлять установленные в котельной котлы без постоянного наблюдения со стороны лиц из числа технического персонала 
(как во время работы котлов, так и после их остановки) до снижения давления в них до атмосферного и температуры воды до 30°C, 
а также до снятия напряжения с электродвигателей насосов 
и тягодутьевых машин, не допускается.

1.14. Продолжительность рабочей смены лиц из числа технического персонала не должна превышать 12 часов.

1.15. В котельной необходимо вести сменный журнал для записи параметров работы технических устройств, результатов их осмотра 
и проверки исправности, работ, выполняемых в течение смены, выявленных дефектов в процессе эксплуатации технических устройств 
и случаев их аварийных остановок.

1.16. Помещения котельной необходимо оснащать первичными средствами пожаротушения, обеспечивающими безопасное выполнение работ.

1.17. Котельная должна быть обеспечена часами и телефонной связью, в том числе с выходом на городскую телефонную сеть.

Рядом с телефоном должен находиться список номеров экстренных служб и лиц, занятых эксплуатацией котельной.

1.18. В помещениях котельной должны быть соответствующие знаки безопасности и сигнальные разметки.

1.19. Помещение котельной, котлы и все оборудование следует содержать в исправном состоянии и надлежащей чистоте. Проходы 
в котельном помещении и выходы из него должны быть всегда свободными. В помещении котельной не допускается хранить предметы, 
не относящиеся к обслуживанию котлов. Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу от нажатия руки.

1.20. В помещения котельной не следует допускать лиц, не имеющих отношения к ее эксплуатации. В случае необходимости такие лица могут допускаться в котельную только с разрешения командира воинской части и в сопровождении специалиста, ответственного за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной (далее – специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной).

1.21. Применение в котельной легковоспламеняющихся жидкостей 
в качестве растопочного топлива не допускается.

1.22. Обмуровка установленных в котельной котлов должна быть 
в исправном состоянии, не иметь видимых повреждений (трещин, деформаций), обеспечивать плотность топки и температуру 
на поверхности обмуровки, не превышающую значения, которые установил изготовитель котла.

1.23. Плотность ограждающих поверхностей установленных 
в котельной котлов и газоходов необходимо контролировать посредством осмотра и определения присосов воздуха не реже одного раза в месяц. Неплотности топки и газоходов должны быть устранены.

1.24. Устройство газоходов котельной должно исключать возможность образования взрывоопасного скопления газов, обеспечивать необходимые условия для очистки газоходов от отложений продуктов сгорания в местах их скопления, а также возможность свободного теплового расширения.

Приводы заслонок (шиберов) должны выводиться в удобное 
и безопасное для обслуживания место.

1.25. Во время остановки установленных в котельной котлов необходимо удалять внутренние отложения из их поверхностей нагрева. Способы очистки должны быть указаны в руководстве по эксплуатации котла.

1.26. При выполнении работ внутри топки котла, газоходов, воздуховодов и дымовых труб должны применяться ручные светильники 
с напряжением не более 12 В. Использовать керосиновые и другие лампы с легковоспламеняющимися материалами не допускается.

1.27. Средства измерений, средства системы автоматики безопасности, снятые для проведения их ремонта и (или) государственной поверки, должны немедленно заменяться на идентичные, в том числе 
по условиям эксплуатации.

1.28. Все применяемые в котельной средства измерений должны иметь действующую государственную поверку.

1.29. Проверку исправности арматуры, предохранительных устройств, средств измерений и средств систем автоматики безопасности проводят лица из числа технического персонала котельной в порядке, указанном в их эксплуатационных документах. Результаты таких проверок заносятся в сменный журнал.

1.30. Проверку исправности действия предохранительных устройств необходимо проводить при каждом пуске установленного в котельной котла в работу, а в период работы − не реже одного раза в смену. Работа котлов с неисправными или не прошедшими настройку предохранительными устройствами не допускается.

1.31. Проверка исправности действия манометров с применением трехходовых кранов должна проводиться не реже одного раза в смену.

Кроме того, не реже одного раза в шесть месяцев владелец котельной должен осуществить дополнительную проверку рабочих манометров с применением контрольного манометра, который имеет одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности. Использование контрольных манометров в качестве рабочих 
не допускается. Результаты такой проверки заносятся в журнал учета контрольных проверок манометров.

1.32. Исправность насосных установок, которые находятся в резерве, должна проверяться посредством их кратковременного пуска в работу 
не реже одного раза в месяц.

1.33. В котельной необходимо вести журнал по водоподготовке 
для записей данных о результатах анализа воды, выполнении режима продувок установленных в котельной котлов и операциях 
по обслуживанию установок для докотловой обработки воды.

При каждой остановке котла для чистки внутренних поверхностей его элементов в журнале по водоподготовке должны быть записаны вид 
и толщина накипи и шлама.

1.34. Машинист (кочегар) котельной обязан знать:

1.34.1. устройство и работу обслуживаемых им технических устройств, тягодутьевых машин, насосов и других оборудования 
и устройств, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние на состояние промышленной безопасности котельной;

1.34.2. свои права и обязанности, а также кому подчинен, чьи указания должен выполнять, кого извещать о неполадках, авариях 
и инцидентах, пожаре и несчастных случаях.

1.35. Машинист (кочегар) котельной обязан:

1.35.1. соблюдать требования, изложенные в настоящей производственной инструкции, Правилах по котельным и других правовых актах в области промышленной безопасности и охраны труда;

1.35.2. выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка воинской части;

1.35.3. правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно уведомить об этом специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной;

1.35.4. уметь своевременно выявлять неполадки в работе котлов, вспомогательного оборудования, средств измерений, средств систем автоматики безопасности, трубопроводов и арматуры, а при обнаружении неполадок немедленно их устранять;

1.35.5. уметь проверять исправность действия манометров, предохранительных устройств, обратных клапанов и других устройств;

1.35.6. работать безаварийно и экономно, бесперебойно снабжать всех потребителей горячей водой в необходимом количестве 
и установленной температуры при минимальном расходе топлива;

1.35.7. следить за состоянием арматуры, подтягивать пропускающие сальники;

1.35.8. следить за плотностью фланцевых соединений и состоянием тепловой изоляции;

1.35.9. проверять плотность люков, лючков, отсутствие течей, 
а также отсутствие подсосов воздуха в топку, газоходы;

1.35.10. своевременно проверять исправность действия средств измерений, средств систем автоматики безопасности в соответствии 
с требованиями, изложенными в производственной инструкции 
и их руководствах по эксплуатации;

1.35.11. немедленно сообщать специалисту, ответственному 
за безопасную эксплуатацию котельной, о несчастном случае, происшедшем в котельной, а также обо всех ситуациях, которые создают угрозу возникновения аварии, пожара, здоровью и жизни для него 
или окружающих людей.

1.36. Во время работы котлов запрещается проводить какие-либо работы по ремонту его элементов, находящихся под давлением.

Все операции с арматурой необходимо выполнять медленно 
и осторожно, ее не следует закрывать и открывать с большой силой 
или с применением рычагов, так как при этом могут произойти срыв резьбы шпинделя, его изгиб и другие повреждения.

1.37. Рабочее место машиниста (кочегара) котельной должно быть хорошо освещено рассеянным светом. Особенно хорошо должны быть освещены манометры, термометры и другие средства измерений.

Кроме того, в помещениях котельной должно быть предусмотрено аварийное электрическое освещение.

Система аварийного электрического освещения должна автоматически переключаться на автономный источник питания (аккумуляторную батарею), независимый от источников питания общей электроосветительной сети котельной. При этом должна быть предусмотрена возможность ручного включения аварийного освещения.

1.38. Проверка исправности средств систем автоматики безопасности должна проводиться в сроки, предусмотренные 
в руководстве по эксплуатации установленного в котельной котла, 
но не реже одного раза в месяц.

1.39. В котельной должны быть вывешены соответствующие технологические карты.

## ГЛАВА 2

## ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАСТОПКЕ

2.1. Подготовка к растопке и растопка котла проводится только 
по распоряжению специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной, или лица, его замещающего, записанному 
в сменном журнале.

Лица из числа технического персонала должны быть заранее предупреждены о времени начала растопки котла.

2.2. В процессе подготовки машинист (кочегар) котельной обязан:

2.2.1. заготовить необходимые гаечные ключи, молотки, прокладки 
и набивки, лопаты, скребки и другие инструменты, материалы 
и приспособления и убедиться в том, что топливо имеется в достаточном количестве;

2.2.2. провести осмотр котла и убедиться в отсутствии 
его повреждений, а также проверить:

исправность топки;

исправность газоходов;

исправность средств измерений;

исправность предохранительных клапанов и арматуры;

исправность средств системы автоматики безопасности;

исправность дымососа и вентилятора;

наличие достаточного количества топлива;

отсутствие заглушек в фланцевых соединениях на всех линиях котла;

отсутствие в топке и газоходах людей и посторонних предметов.

2.2.3. осмотреть состояние обмуровки, убедиться в отсутствии 
в них выпучин, трещин, непромазанных швов. Убедиться в исправности гарнитуры котла (топочных дверец, колосников, гляделок, шиберов 
и заслонок), а также в хорошей очистке поверхности нагрева и газоходов. Проверить правильность открытия и закрытия заслонок и шиберов 
в газоходах, соответствие обозначений (стрелок) надписям 
на них: «открыто» – «О», «закрыто» – «З»;

Шиберы газоходов и воздушно-регулировочные заслонки неработающих котлов должны быть плотно закрыты;

2.2.4. заполнить котел водой, установленного водно-химическим режимом качества, в следующем порядке:

закрыть всю дренажную арматуру;

открыть устройства для выпуска воздуха;

открыть арматуру на входе воды и на выходе воды из котла;

закрыть устройства для выпуска воздуха, после того как из них польется вода непрерывной струей;

2.2.5. проверить исправность подпиточных устройств, вентиляторов, а также наличие естественной тяги;

2.2.6. проверить набивку сальников арматуры, насосов, наличие смазки в масленках насосов и тягодутьевых устройств, общий запас смазки.

2.3. Во избежание возникновения термических деформаций 
от неравномерного прогрева котла температура воды, применяемой 
для заполнения котла, не должна превышать 50 – 60оС в зимнее время 
и 90оС в летнее время. Не рекомендуется заполнять котел водой 
с температурой ниже 50оС, в особенности, если обмуровка котла недостаточно остыли. Нельзя заполнять котел водой при температуре обмуровки ниже 0оС. В этом случае котел должен быть дополнительно подогрет. Заполнять котел водой следует постепенно.

2.4. Перед растопкой котла должна быть проведена вентиляция топки и газоходов котла в течение 10 – 15 минут путем открытия дверец топки, поддувала, шиберов для регулирования подачи воздуха, заслонок естественной тяги, вентиляторов – путем их включения.

2.5. Непосредственно перед растопкой котла еще раз следует проверить правильность открытия и закрытия арматуры и заслонок (шиберов).

## ГЛАВА 3

## РАСТОПКА КОТЛА

3.1. Во время растопки сетевая вода должна циркулировать через котел.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАСТОПКУ КОТЛА:

с неисправными тягодутьевыми установками;

с неисправной запорной и предохранительной арматурой;

с неисправным электрооборудованием, пусковой аппаратурой;

с неисправными средствами измерений и средствами системы автоматики безопасности;

с использованием в качестве растопочного топлива бензина 
и других легковоспламеняющихся жидкостей.

3.2. При растопке котла:

3.2.1. обязательно проверить наличие воды в котле по пробному крану.

Далее провентилировать топку и газоходы в течение 10 – 15 минут;

3.2.2. выполнив все мероприятия по подготовке котла к растопке подать топливо в топку с таким расчетом, чтобы оно закрывало всю колосниковую решетку. Растопку топлива проводить при естественной тяге.

При достижении устойчивого горения топлива включить вводный выключатель «СЕТЬ» на ящике управления (загорится лампа «СЕТЬ»), после чего нажать на кнопку «ПУСК», включается дымосос.

Разогрев котла до рабочей температуры воды должен проводиться 
в течение 2 – 4 часов на слабом огне. При растопке поверхности нагрева, расположенные в топке, должны прогреваться равномерно. Во время прогрева следует осторожно, соблюдая меры предосторожности, удалять воздух из котла и трубопроводов при помощи устройств для выпуска воздуха.

При достижении рабочей температуры воды отрегулировать режим горения по цвету пламени в топке и цвету дыма на выходе из дымовой трубы.

При увеличении нагрузки котла необходимо сначала увеличить тягу, приоткрывая шибер на газоходе за котлом, а затем прибавить дутье, приоткрывая заслонку на воздуховоде, а при снижении – сначала уменьшить дутье, а затем тягу.

Все операции, проводимые при растопке котла, записываются 
в сменном журнале.

3.3. Подтягивание болтов, шпилек и т.п. во время растопки котла должно проводиться с большой осторожностью ключом без применения удлиняющих рычагов в присутствии специалиста, ответственного 
за безопасную эксплуатацию котельной.

3.4. После того как котел начал работать, включают средства системы автоматики безопасности котла (проверку исправности средств системы автоматики безопасности должен проводить слесарь 
по контрольным измерительным приборам и автоматике. Запись 
о результатах проверки заносится в соответствующий журнал).

При неисправности системы автоматики безопасности котла, 
его эксплуатация не допускается.

3.5. Не допускается пуск в работу котлов с неисправными средствами измерений, подпиточными устройствами, арматурой, предохранительными клапанами и средствами системы автоматики безопасности.

3.6. Время начала и окончания растопки котла записывается 
в сменный журнал.

## ГЛАВА 4

## РАБОТА КОТЛА

4.1. Все лица из числа технического персонала котельной должны следить за исправностью обслуживаемых ими технических устройств, тягодутьевых машин, насосов и других оборудования и устройств, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние 
на состояние промышленной безопасности котельной, а также строго соблюдать требования, изложенные в производственной инструкции.

Выявляемые в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. Персонал должен принимать немедленные меры к устранению неисправностей, угрожающих безопасной и безаварийной работе оборудования. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, необходимо сообщить 
об этом специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию котельной, а в аварийных случаях немедленно приостанавливать работу технических устройств.

4.2. Особое внимание по соблюдению режима работы котлов следует обращать на:

режим работы топок;

предохранительные клапаны и их обслуживание;

средства измерений;

средства системы автоматики безопасности;

тягодутьевые установки.

4.3. В процессе эксплуатации котлов лица из числа технического персонала котельной должны:

следить за исправностью котлов и всего оборудования котельной;

строго соблюдать режимы работы котлов в соответствии с режимной картой;

строго соблюдать инструкцию по ведению водно-химического режима и эксплуатации установки для докотловой обработки воды, 
а также инструкцию по эксплуатации и проверке исправности средств систем автоматики безопасности;

проводить соответствующее обслуживание и текущий ремонт.

Для уменьшения кислотной эрозии поверхностей нагрева, 
а также во избежание образования конденсата на наружных поверхностях нагрева котла температура воды на входе в котел должна быть не менее 70оС.

При упуске воды запрещается проводить подпитку котла 
до его остывания.

4.4. Продолжительность периода между чистками топки зависит 
от зольности топлива, конструкции топки и предельной силы тяги 
или дутья. Чистка топки проводится после каждой остановки котла.

4.5. Прежде чем пустить в работу центробежный насос, его надо залить водой (если он работает на всасывание) и после этого проверить арматуру на напорном трубопроводе. Если арматура на напорном трубопроводе открыта, перед пуском ее следует закрыть, так как пуск насоса проводится только при закрытой арматуре. Далее следует проверить уровень масла в подшипниках и в случае надобности долить его. Затем включают насос в работу.

Когда насос наберет нормальное число оборотов, следует медленно открыть арматуру на нагнетательной линии.

Для остановки центробежного насоса следует:

закрыть арматуру на нагнетательной линии;

выключить электродвигатель.

Центробежный насос не будет давать полного напора, если:

сильно изношены лопастные колеса;

имеются неплотности во всасывающем трубопроводе;

засасывается воздух через неплотности в сальниках насоса;

не развивается необходимое число оборотов электродвигателя;

слишком горячая вода.

4.6. Шкала установленного манометра должна быть такой, чтобы при разрешенном рабочем давлении стрелка манометра находилась 
во второй трети шкалы.

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта 
по делению, которому соответствует разрешенное давление в котле, 
с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.

Взамен красной черты допускается прикреплять или припаивать 
к корпусу манометра металлическую пластину, которая окрашена 
в красный цвет и плотно прилегает к стеклу манометра 
над соответствующим делением шкалы. Наносить красную черту 
на стекло не допускается.

4.7. Манометры и средства измерений разрежения размещаются 
так, чтобы обеспечивалось удобство их обслуживания и ремонта, 
а также беспрепятственное и отчетливое наблюдение за их показаниями со стороны лиц из числа технического персонала.

Диаметр корпуса манометра, который устанавливается от уровня площадки наблюдения за ним на высоте до 2 м, должен составлять 
не менее 100 мм, на высоте от 2 до 5 м − не менее 160 мм и на высоте более 5 м − не менее 250 мм. Манометры должны быть хорошо освещены и защищены от воздействия лучистой теплоты кладки котла.

Установленные манометры должны находиться в вертикальной плоскости или с наклоном вперед на угол 30° от вертикали. Каждый манометр должен иметь трехходовой кран с фланцем для крепления контрольного манометра.

4.8. Исправность действия манометров должна проверяться не реже одного раза в смену. Проверку необходимо проводить и в тех случаях, когда стрелка манометра долго находится в одном и том же положении или когда она не дошла еще до красной черты, а предохранительные клапаны уже поднялись и выпускают воду.

Проверку исправности действия манометра котла – так называемую проверку на нуль – выполняют в следующем порядке:

замечается и запоминается показание манометра в рабочем положении;

медленным поворотом пробки трехходового крана влево 
на четверть оборота манометр отключается от котла и соединяется (сообщается) с атмосферой, при этом стрелка манометра должна быстро, но плавно вернуться к нулю;

поворотом пробки трехходового крана вправо на четверть оборота манометр снова соединяется с котлом, при этом стрелка должна быстро 
и плавно вернуться в прежнее положение, это будет означать, 
что манометр работает исправно, точность же его показаний может быть подтверждена только показаниями контрольного манометра.

В случаях, когда при проверке исправности действия манометра обнаруживается, что стрелка манометра не становится на нуль 
при сообщении манометра с атмосферой или спадает неплавно, рывками, это значит, что засорились штуцер манометра и трехходовой кран. Необходимо немедленно продуть сифонную трубку и трехходовой кран.

4.9. При проверке манометра могут обнаружиться следующие неисправности:

4.9.1. при отключении манометра от котла и соединении (сообщении) его с атмосферой стрелка не становится на нуль: разогнулась трубчатая пружина (большей частью вследствие нагревания) – манометр подлежит замене как неправильно показывающий;

4.9.2. при отключении манометра от котла и соединении 
его с атмосферой стрелка спадает неплавно, рывками, это значит:

засорились штуцер манометра и трехходовой кран – следует продуть трехходовой кран и, если явление не устранено, отвернуть манометр, прочистить штуцер и повторить проверку;

испорчен механизм манометра – заменить манометр;

4.9.3. запотевают шкала и стекло манометра: пропускает трубчатая пружина, обычно в месте припайки ее к штуцеру – манометр подлежит замене;

4.9.4. течь в соединениях трехходового крана с сифонной трубкой или манометром; течь через отверстие фланца для контрольного манометра. Если течь не устраняется подтягиванием резьбовых соединений – заменить манометр;

4.9.5. сбита стрелка с оси, шестеренка соскочила с сектора, стрелка заскочила за шпенек – из-за быстрого поворачивания трехходового крана из положения, когда манометр был соединен с атмосферой, в рабочее положение – заменить манометр (трехходовой кран при проверке манометра необходимо поворачивать плавно и медленно);

4.9.6. отсутствует знак государственной поверки, нет красной черты на шкале – заменить манометр.

4.10. Манометр не допускается к применению в случаях, когда:

он не имеет знака государственной поверки;

истек его срок государственной поверки;

стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра;

разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности показаний.

4.11. Для контроля температуры воды должны быть предусмотрены средства измерений температуры на входе воды в котел (после запорной арматуры) и на выходе из него (до запорной арматуры).

4.12. На газоходе от котла должно быть предусмотрено средство измерений температуры уходящих газов.

4.13. Средства измерений температуры размещаются так, чтобы обеспечивалось удобство их обслуживания и ремонта, а также беспрепятственное наблюдение за их показаниями.

Места установки указанных средств выбираются таким образом, чтобы температура контролируемых параметров определялась с возможно большой точностью.

4.14. Во время работы котла необходимо следить за исправностью 
и действием предохранительных клапанов.

4.15. Следует знать, что в работе предохранительных клапанов могут быть следующие неполадки:

предохранительный клапан не открывается своевременно 
при повышении давления в котле выше допустимого разрешенного рабочего (при переходе стрелки исправного манометра за красную черту);

предохранительный клапан открывается раньше положенного времени, когда стрелка исправного манометра еще не дошла до красной черты.

Если при переходе стрелки исправного манометра за красную черту клапаны не сработают, то необходимо проверить их продувкой.

Причинами несвоевременного срабатывания (открытия) клапана могут быть:

неправильно настроен клапан;

рычаг клапана заедает;

рычаг клапана заржавел в шарнире;

тарелка клапана прикипела к седлу;

клапан заклинен – в вилку над рычагом вложен клин.

4.16. При любых неполадках в работе предохранительного клапана необходимо принять меры к их устранению, так как с неисправными предохранительными клапанами котел не может быть допущен к работе.

4.17. Во время приема смены технический персонал обязан осмотреть предохранительные клапаны, чтобы убедиться в их исправном состоянии. При осмотре предохранительных клапанов проверяется отсутствие клиньев в вилках клапанов над рычагами, а также каких-либо предметов на обмуровке котла, которые могут быть положены на рычаги клапанов.

4.18. Проверка исправности предохранительных клапанов должна проводиться не реже одного раза в смену.

4.19. Обо всех неисправностях и неполадках в работе предохранительных клапанов машинист (кочегар) котельной должен записывать в сменный журнал и ставить в известность специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котлов.

4.20. Не допускается открывать прикипевший клапан при помощи рычага или ударами молотка, так как внезапное открытие предохранительного клапана может вызвать его разрушение и аварию котла.

4.21. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубы, выходящие за пределы помещения котельной и предохраняющие технический персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти трубы подлежат защите от замерзания.

4.22. Отводящие трубы от предохранительных клапанов водогрейного котла должны быть присоединены к соответствующим линиям свободного слива воды, причем как на водоотводящих трубах, 
так и на сливных линиях не должно быть никакой арматуры. Устройство системы водоотводящих труб и линий свободного слива воды должно исключать возможность ожога людей.

4.23. При пуске в работу вентилятора:

4.23.1. проверить, открыты ли заслонки (шиберы) вентиляторов 
и закрыты ли их люки;

4.23.2. включить электродвигатель и, следя за показаниями амперметра, постепенно увеличивать число оборотов. Тут же проверить правильность направления вращения и вращение смазочных колец;

4.23.3. в случае неправильного направления вращения, заедания смазочных колец, сильных вибраций вентиляторов, сильного ненормального шума внутри них или чрезмерного нагревания подшипников остановить и устранить неисправности и неполадки.

4.24. При работе вентилятора следить:

4.24.1. за показаниями амперметра, не допуская перегрузки электродвигателя, а также за нагревом подшипников и корпуса электродвигателя; если их температура превышает допустимую норму – электродвигатель немедленно остановить, выяснить причину перегрева 
и устранить неисправности;

4.24.2. за работой водоохладительной системы, свободным вращением смазочных колец, недопущением нагрева масла 
в подшипниках выше допустимой нормы (75оС). Периодически спускать из подшипников часть масла и заменять его свежим. Не реже одного раза в два месяца (а в первое время чаще) полностью сменять масло 
и вскрывать подшипники для осмотра, очистки или ремонта. Наблюдать за состоянием шарикоподшипников.

4.25. Для остановки вентилятора необходимо:

выключить электродвигатель;

закрыть заслонки (шиберы) вентилятора;

прекратить подачу воды для охлаждения подшипников (в зимнее время выпустить воду из системы охлаждения);

при остановке на длительное время выпустить масло из камер подшипников и смазать солидолом трущиеся части для предохранения 
их от ржавления.

Остановка вентилятора должна происходить постепенно 
и медленно; в случае быстрой остановки выявить причины этого 
и устранить неисправности.

## ГЛАВА 5

## ОСТАНОВКА КОТЛА

5.1. Остановка котла бывает:

аварийная;

кратковременная (работа котла в одну-две смены);

продолжительная (вывод котла на очистку, ремонт, техническое диагностирование, оценку технического состояния или консервацию).

Остановка котла во всех случаях, за исключением аварийной остановки, должна проводиться только по письменному распоряжению специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной, перед его остановкой должен:

сделать в сменном журнале запись об остановке котла с указанием даты и времени (часы, минуты) и расписаться;

в случае необходимости провести инструктаж по безопасному ведению работ как персоналу, которому предстоит провести остановку котла, так и персоналу, обслуживающему рядом работающие котлы.

5.2. Не допускается оставлять котел без постоянного наблюдения 
со стороны лиц из числа технического персонала после его остановки 
до снижения давления в нем до атмосферного.

5.3. При продолжительной остановке работы котла необходимо:

снизить интенсивность горения топлива в топке котла вплоть 
до прекращения подачи топлива;

вести непрерывное наблюдение за средствами измерений;

прекратить подачу топлива в топку котла;

провести отключение от общих, дренажных и спускных трубопроводов с установкой заглушек на них, а также отсоединение котла от газохода котельной (вывод из потока топочных газов других работающих котлов);

провести расхолаживание котла и спуск воды из него.

5.4. При остановке котла следует:

заранее прекратить подачу топлива в топку и дожечь 
при уменьшенных дутье и тяге остатки топлива, находящегося в топке;

прекратить дутье и уменьшить тягу;

очистить топку от золы;

после охлаждения колосниковой решетки прекратить тягу, отключив дымосос;

закрыть шибер в газоходе за котлом, топочную и зольную дверцы;

нажать на кнопку «СТОП» на ящике управления с выключением вводного выключателя (погаснет лампа «СЕТЬ»).

5.5. Спуск воды из котла следует производить тогда, когда температура воды в котле понизится до 40 – 60оС. Спуск воды вести медленно при открытом (подклиненном) предохранительном клапане 
или открытом устройстве для выпуска воздуха.

5.6. Не допускается тушить горящее топливо, засыпая его свежим топливом или заливая водой.

## ГЛАВА 6

## АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА КОТЛА

6.1. Лица из числа технического персонала должны знать последовательность операций при аварийной остановке котла.

6.2. На передних стенках (крышках) установленных в котельной котлов должны быть расположены таблички с описанием последовательности операций при их аварийной остановке.

6.3. Установленные в котельной котлы должны быть остановлены 
с применением средств системы автоматики безопасности в случаях, которые указаны в их руководствах по эксплуатации, а также при:

недопустимом повышении или понижении давления в тракте котла до встроенной запорной арматуры;

снижении расхода воды через котел ниже минимально допустимого значения;

снижении (повышении) давления воды в тракте котла ниже (выше) допустимого;

повышении температуры воды на выходе из водогрейного котла 
до значения на 20оС ниже температуры насыщения, которая соответствует рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла;

неисправности средств систем автоматики безопасности, средств сигнализации, включая исчезновение на них напряжения.

Котлы должны быть остановлены лицами из числа технического персонала, в том числе в случаях:

обнаружения неисправности предохранительного устройства;

если в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта 
или связи;

появления неплотностей в обмуровке и газоходах;

6.4. Время и причины аварийной остановки котла должны фиксироваться в сменном журнале.

6.5. Об аварийной остановке и ее причинах лица из числа технического персонала обязаны уведомить специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

## ГЛАВА 7

## ПРИЕМКА И СДАЧА СМЕНЫ

7.1. Машинист (кочегар) котельной, принимающий смену, должен явиться на работу не позднее чем за 15 – 20 минут до начала смены 
и выяснить, сколько котлов находится в работе, какие произошли изменения в нагрузке котлов и в положении со снабжением горячей водой потребителей. Ознакомиться с состоянием всего оборудования котельной.

Машинист (кочегар) котельной должен иметь при себе удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов.

7.2. Машинист (кочегар) котельной перед сдачей смены обязан очистить топку, убрать золу и сдать котельную в полной чистоте 
и порядке.

7.3. Вступающий на смену машинист (кочегар) котельной обязан:

7.3.1. получить сведения у сменяемого машиниста (кочегара) котельной о работе оборудования за предыдущую смену, неполадках 
в работе, режиме работы котлов, задании на смену и замечаниях руководства;

7.3.2. прочитать в сменном журнале все записи об обнаруженных неисправностях и неполадках в работе оборудования, сделанные 
за все время с момента последней своей смены;

7.3.3. ознакомиться по журналу со всеми распоряжениями руководства, касающимися ее обслуживания (графиком нагрузки котлов, температурой воды в зависимости от температуры наружного воздуха);

7.3.4. выяснить наличие запаса твердого топлива;

7.3.5. проверить наличие необходимых для обслуживания котла инструмента, смазочно-обтирочных материалов и запасных деталей, арматуры;

7.3.6. в отношении котла и топки выяснить:

нет ли отдулин, выпучин, трещин, течи или других повреждений 
на видимых частях котла, особенно соприкасающихся с огнем, а также исправность обмуровки и гарнитуры котла;

состояние колосниковой решетки, порога и других частей топочного устройства;

по режиму работы – тягу, дутье, положение всех заслонок, легкость их передвижения;

показания средств измерений (термометров, манометров и других), если в их показаниях есть какие-либо отступления от нормы выяснить причины.

7.4. Машинист (кочегар) котельной после осмотра оборудования обязан проверить:

7.4.1. исправное состояние предохранительных клапанов;

7.4.2. исправность и положение (открытое, закрытое, полуоткрытое) всей запорной арматуры и на месте ли все органы управления ими;

7.4.3. исправное состояние всех насосных установок путем кратковременного пуска их в работу;

7.4.4. исправное состояние дутьевых вентиляторов;

7.4.5. исправность средств аварийного освещения и телефонной связи;

7.4.6. наличие и достаточность освещения средств измерений 
и арматуры.

7.5. Машинист (кочегар) котельной принимающий смену должен записать в сменный журнал все обнаруженные им при вступлении 
на смену неисправности и расписаться в журнале вместе 
с машинистом (кочегаром), сдающим смену.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей, препятствующих дальнейшей безопасной работе котла, принимающий смену обязан немедленно поставить об этом в известность специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной, а при его отсутствии специалиста, его заменяющего.

7.6. Запрещается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии и во время проведения ответственных переключений.

ГЛАВА 8

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА

8.1. Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы котла необходимо проводить:

ежедневное обслуживание (ЕО);

ежемесячное обслуживание (ЕО-1);

сезонное обслуживание (ЕО-2), проводимое через каждые полгода или в конце отопительного сезона.

8.2. Результаты обслуживания должны заноситься 
в соответствующий журнал.

8.3. Порядок обслуживания котла:

ежедневное (ЕО):

визуальный осмотр котла;

проверка исправности действия предохранительных клапанов методом подрыва;

проверка исправности действия средств измерений;

контроль температуры уходящих газов;

проверка исправности арматуры и герметичности соединений;

проверка исправности электрооборудования и состояние заземляющих устройств;

ЕО вспомогательного оборудования;

ежемесячное (ЕО-1):

комплекс работ ЕО;

проверка исправности действия средств системы автоматики безопасности;

очистка (при необходимости) топки, поверхностей котла, газоходов от нагара, золы, сажи;

ЕО-1 вспомогательного оборудования;

сезонное (ЕО-2):

комплекс работ ЕО-1;

проверка всех элементов котла;

выборочная проверка элементов котла на отсутствие накипи;

очистка (при необходимости) от накипи внутренних поверхностей котла;

ЕО-2 вспомогательного оборудования.

8.4. При обнаружении течи во фланцевых соединениях подтянуть болты, при неудовлетворительном результате – заменить прокладки. 
При течи в резьбовых соединениях подтянуть резьбу, 
при неудовлетворительном результате – заменить уплотнение.

8.5. При повышении температуры уходящих газов необходимо проводить чистку топки и газоходов. При очистке используется вспомогательный инструмент в виде металлических ершиков и скребков.

8.6. Работы внутри котла допускается проводить только после снижения давления воды в нем до атмосферного.

## ГЛАВА 9

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. При эксплуатации котельной должны соблюдаться требования по обеспечению пожарной безопасности.

9.2. Лица из числа технического персонала несут ответственность 
за допущенные ими при выполнении работ нарушения требований, изложенным в Правилах по котельным и производственной инструкции 
в порядке, установленном законодательством.

9.3. Выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных им работников нарушать требования производственной инструкции, а также правовых актов в области промышленной безопасности и охране труда, самовольно возобновлять работы, остановленные должностными лицами управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил, является грубейшим нарушением законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда. Такие должностные лица 
в зависимости от характера нарушений могут быть привлечены 
к дисциплинарной, административной, материальной или уголовной ответственности.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ 
ДЛЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА

15 августа 2022 г. № 5

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Производственная инструкция по безопасному ведению работ 
для лиц из числа технического персонала (далее – производственная инструкция) разработана на основании Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила по котельным), и содержит основные требования по обеспечению безаварийной работы и безопасного обслуживания технических устройств котельной, в том числе паровых котлов Э5-Д2 (порядковые №№ 1, 2) (далее – котлы), работающих 
на твердом виде топлива, в котельной (регистрационный № 8) войсковой части 55555.

1.2. Производственная инструкция с приложением оперативной схемы трубопроводов котельной должна быть вывешена на рабочем месте и выдана лицам из числа технического персонала под роспись.

1.3. Лица из числа технического персонала котельной должны четко знать и выполнять все требования, изложенные в настоящей производственной инструкции.

1.4. К выполнению работ по обслуживанию котельной допускаются лица из числа технического персонала, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, прошедшие проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, имеющие при себе удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов 
и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.

1.5. Квалификация лиц из числа технического персонала, использующих по назначению технические устройства 
и осуществляющих работы по обслуживанию, определяется исходя 
из их конструкции, объема и характера выполняемых работ, предусмотренных в руководствах изготовителей по монтажу 
и эксплуатации (далее – руководство по эксплуатации) 
и эксплуатационных документах, и с учетом обеспечения безопасных условий их выполнения.

1.6. Подготовка лиц из числа технического персонала осуществляется в учреждениях дополнительного образования взрослых 
и иных учреждениях образования, в которых реализуются образовательные программы дополнительного образования взрослых. 
Их индивидуальная подготовка не допускается.

1.7. Проверка знаний осуществляется в порядке, установленном 
в соответствующих правовых актах Министерства обороны.

1.8. Работники, вновь принятые или переведенные на работы 
с повышенной опасностью, к самостоятельному выполнению работ допускаются после прохождения стажировки и проверки знаний 
по вопросам промышленной безопасности в установленном порядке.

1.9. Допуск к самостоятельному выполнению работ лиц из числа технического персонала осуществляется на основании приказа командира воинской части.

1.10. Лицам из числа технического персонала не допускается поручать во время работы установленных в котельной котлов выполнение каких-либо других работ, не предусмотренных в выданной 
им производственной инструкции.

1.11. Обслуживание котельной должно осуществляться 
в соответствии с требованиями, изложенными в руководствах 
по эксплуатации и эксплуатационных документах технических устройств, тягодутьевых машин, насосов и других оборудования и устройств, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние 
на состояние промышленной безопасности котельной, а также исходя 
из требований, изложенных в Правилах по котельным.

1.12. На рабочих местах, предназначенных для лиц из числа технического персонала, необходимо исключить такие факторы, 
как повышенные тепловые потоки, воздействие пара и горячей воды, отблеск стекол показывающих устройств, неправильное расположение машин и оборудования, при котором ряд операций приходится выполнять лежа, в согнутом или ином напряженном положении.

1.13. Оставлять установленные в котельной котлы без постоянного наблюдения со стороны лиц из числа технического персонала 
(как во время работы котлов, так и после их остановки) до снижения давления в них до атмосферного и температуры воды до 30°C, 
а также до снятия напряжения с электродвигателей насосов 
и тягодутьевых машин, не допускается.

1.14. Продолжительность рабочей смены лиц из числа технического персонала не должна превышать 12 часов.

1.15. В котельной необходимо вести сменный журнал для записи параметров работы технических устройств, результатов их осмотра 
и проверки исправности, работ, выполняемых в течение смены, выявленных дефектов в процессе эксплуатации технических устройств 
и случаев их аварийных остановок.

1.16. Помещения котельной необходимо оснащать первичными средствами пожаротушения, обеспечивающими безопасное выполнение работ.

1.17. Котельная должна быть обеспечена часами и телефонной связью, в том числе с выходом на городскую телефонную сеть.

Рядом с телефоном должен находиться список номеров экстренных служб и лиц, занятых эксплуатацией котельной.

1.18. В помещениях котельной должны быть соответствующие знаки безопасности и сигнальные разметки.

1.19. Помещение котельной, котлы и все оборудование следует содержать в исправном состоянии и надлежащей чистоте. Проходы 
в котельном помещении и выходы из него должны быть всегда свободными. В помещении котельной не допускается хранить предметы, 
не относящиеся к обслуживанию котлов. Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу от нажатия руки.

1.20. В помещения котельной не следует допускать лиц, не имеющих отношения к ее эксплуатации. В случае необходимости такие лица могут допускаться в котельную только с разрешения командира воинской части и в сопровождении специалиста, ответственного за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной (далее – специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной).

1.21. Применение в котельной легковоспламеняющихся жидкостей 
в качестве растопочного топлива не допускается.

1.22. Обмуровка установленных в котельной котлов должна быть 
в исправном состоянии, не иметь видимых повреждений (трещин, деформаций), обеспечивать плотность топки и температуру 
на поверхности обмуровки, не превышающую значения, которые установил изготовитель котла.

1.23. Плотность ограждающих поверхностей установленных 
в котельной котлов и газоходов необходимо контролировать посредством осмотра и определения присосов воздуха не реже одного раза в месяц. Неплотности топки и газоходов должны быть устранены.

1.24. Устройство газоходов котельной должно исключать возможность образования взрывоопасного скопления газов, обеспечивать необходимые условия для очистки газоходов от отложений продуктов сгорания в местах их скопления, а также возможность свободного теплового расширения.

Приводы заслонок (шиберов) должны выводиться в удобное 
и безопасное для обслуживания место.

1.25. Во время остановки установленных в котельной котлов необходимо удалять внутренние отложения из их поверхностей нагрева. Способы очистки должны быть указаны в руководстве по эксплуатации котла.

1.26. При выполнении работ внутри топки котла, газоходов, воздуховодов и дымовых труб должны применяться ручные светильники 
с напряжением не более 12 В.

Использовать керосиновые и другие лампы 
с легковоспламеняющимися материалами не допускается.

1.27. Средства измерений, средства автоматических звуковых сигнализаторов предельных уровней воды, снятые для проведения 
их ремонта и (или) государственной поверки, должны немедленно заменяться на идентичные, в том числе по условиям эксплуатации.

1.28. Все применяемые в котельной средства измерений должны иметь действующую государственную поверку.

1.29. Проверку исправности арматуры, предохранительных устройств, средств измерений, указателей уровня воды, а также средств автоматических звуковых сигнализаторов предельных уровней воды проводят лица из числа технического персонала котельной в порядке, указанном в их эксплуатационных документах. Результаты таких проверок заносятся в сменный журнал.

1.30. Проверку исправности действия предохранительных устройств необходимо проводить при каждом пуске установленного в котельной котла в работу, а в период работы − не реже одного раза в смену. Работа котлов с неисправными или не прошедшими настройку предохранительными устройствами не допускается.

1.31. Проверка указателей уровня воды посредством продувки должна осуществляться не реже одного раза в смену.

1.32. Проверка исправности действия манометров с применением трехходовых кранов должна проводиться не реже одного раза в смену.

Кроме того, не реже одного раза в шесть месяцев владелец котельной должен осуществить дополнительную проверку рабочих манометров с применением контрольного манометра, который имеет одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности. Использование контрольных манометров в качестве рабочих 
не допускается. Результаты такой проверки заносятся в журнал учета контрольных проверок манометров.

1.33. Исправность насосных установок, которые находятся в резерве, должна проверяться посредством их кратковременного пуска в работу 
не реже одного раза в месяц.

1.34. В котельной необходимо вести журнал по водоподготовке 
для записей данных о результатах анализа воды, выполнении режима продувок установленных в котельной котлов и операциях 
по обслуживанию установок для докотловой обработки воды.

При каждой остановке котла для чистки внутренних поверхностей его элементов в журнале по водоподготовке должны быть записаны вид 
и толщина накипи и шлама.

1.35. Машинист (кочегар) котельной обязан знать:

1.35.1. устройство и работу обслуживаемых им технических устройств, тягодутьевых машин, насосов и других оборудования 
и устройств, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние на состояние промышленной безопасности котельной;

1.35.2. свои права и обязанности, а также кому подчинен, чьи указания должен выполнять, кого извещать о неполадках, авариях 
и инцидентах, пожаре и несчастных случаях.

1.36. Машинист (кочегар) котельной обязан:

1.36.1. соблюдать требования, изложенные в настоящей производственной инструкции, Правилах по котельным и других правовых актах в области промышленной безопасности и охраны труда;

1.36.2. выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка воинской части;

1.36.3. правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно уведомить об этом специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной;

1.36.4. уметь своевременно выявлять неполадки в работе котлов, вспомогательного оборудования, средств измерений, средств автоматических звуковых сигнализаторов предельных уровней воды, указателей уровня воды, трубопроводов и арматуры, а при обнаружении неполадок немедленно их устранять;

1.36.5. уметь проверять исправность действия манометров, предохранительных и обратных клапанов и других устройств;

1.36.6. работать безаварийно и экономно, бесперебойно снабжать всех потребителей паром в необходимом количестве при минимальном расходе топлива;

1.36.7. следить за состоянием арматуры, подтягивать пропускающие сальники;

1.36.8. следить за плотностью фланцевых соединений и состоянием тепловой изоляции;

1.36.9. проверять плотность люков, лючков, отсутствие течей, 
а также отсутствие подсосов воздуха в топку, газоходы;

1.36.10. своевременно проверять исправность действия средств измерений, указателей уровня воды, средств автоматических звуковых сигнализаторов предельных уровней воды в соответствии с требованиями, изложенными в производственной инструкции и их руководствах 
по эксплуатации;

1.36.11. немедленно сообщать специалисту, ответственному 
за безопасную эксплуатацию котельной, о несчастном случае, происшедшем в котельной, а также обо всех ситуациях, которые создают угрозу возникновения аварии, пожара, здоровью и жизни для него 
или окружающих людей.

1.37. Во время работы котлов запрещается проводить какие-либо работы по ремонту его элементов, находящихся под давлением.

Все операции с арматурой необходимо выполнять медленно 
и осторожно, ее не следует закрывать и открывать с большой силой 
или с применением рычагов, так как при этом могут произойти срыв резьбы шпинделя, его изгиб и другие повреждения.

1.38. Рабочее место машиниста (кочегара) котельной должно быть хорошо освещено рассеянным светом, особенно хорошо должны быть освещены указатели уровня воды, манометры, термометры и другие средства измерений.

Кроме того, в помещениях котельной должно быть предусмотрено аварийное электрическое освещение.

Система аварийного электрического освещения должна автоматически переключаться на автономный источник питания (аккумуляторную батарею), независимый от источников питания общей электроосветительной сети котельной. При этом должна быть предусмотрена возможность ручного включения аварийного освещения.

1.39. Проверка исправности средств автоматических звуковых сигнализаторов предельных уровней воды должна проводиться в сроки, предусмотренные в руководстве по эксплуатации установленного 
в котельной котла, но не реже одного раза в смену.

1.40. В котельной должны быть вывешены соответствующие технологические карты.

## ГЛАВА 2

## ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАСТОПКЕ

2.1. Подготовка к растопке и растопка котла проводится только 
по распоряжению специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной, или лица, его замещающего, записанному 
в сменном журнале.

Лица из числа технического персонала должны быть заранее предупреждены о времени начала растопки котла.

2.2. В процессе подготовки машинист (кочегар) котельной обязан:

2.2.1. заготовить необходимые гаечные ключи, молотки, прокладки 
и набивки, лопаты, скребки и другие инструменты, материалы 
и приспособления и убедиться в том, что топливо и питательная вода имеются в достаточном количестве;

2.2.2. провести осмотр и проверку котла и убедиться в отсутствии повреждений, а также в отсутствии в котле людей и посторонних предметов;

2.2.3. осмотреть состояние обмуровки, убедиться в отсутствии 
в них выпучин, трещин, непромазанных швов. Убедиться в исправности гарнитуры котла (топочных дверец, колосников, гляделок, шиберов 
и заслонок), а также в хорошей очистке поверхности нагрева и газоходов. Проверить правильность открытия и закрытия заслонок и шиберов 
в газоходах, соответствие обозначений (стрелок) надписям на них: «открыто» – «О», «закрыто» – «З»;

2.2.4. убедиться, сняты ли заглушки перед и после предохранительных клапанов и заглушки, отсоединявшие котел от общих трубопроводов (паропроводов).

Шиберы газоходов и воздушно-регулировочные заслонки неработающих котлов должны быть плотно закрыты;

2.2.5. заполнить питательный бак водой установленного водно-химическим режимом качества;

2.2.6. заполнить котел питательной водой до отметки нижнего уровня, при этом необходимо убедиться в исправности и правильном положении арматуры, открыть установленный на нем один 
из предохранительных клапанов для выпуска воздуха;

2.2.7. проверить исправность средств измерений и автоматических звуковых сигнализаторов предельных уровней воды, питательных устройств, вентиляторов, а также наличие естественной тяги;

2.2.8. проверить набивку сальников арматуры, насосов, наличие смазки в масленках насосов и вентиляторов, общий запас смазки.

2.3. Во избежание возникновения термических деформаций 
от неравномерного прогрева котла температура воды, применяемой для заполнения котла, не должна превышать 50 – 60оС в зимнее время и 90оС 
в летнее время. Не рекомендуется заполнять котел водой с температурой ниже 50оС, в особенности, если котел, в том числе его обмуровка, недостаточно остыли. Нельзя заполнять котел водой при температуре обмуровки ниже 0оС. В этом случае котел должен быть дополнительно подогрет. Заполнять котел водой следует постепенно.

После заполнения котла водой закрыть питательный вентиль (кран) 
и наблюдать за уровнем воды: не падает ли он (нет ли пропуска воды через фланцы, арматуру), если падает, то найти место утечки 
и устранить ее.

2.4. Перед растопкой котла должна быть проведена вентиляция топки и газоходов котла в течение 10 – 15 минут путем открытия дверец топки, поддувала, шиберов для регулирования подачи воздуха, заслонок естественной тяги, вентилятора – путем его включения.

2.5. Непосредственно перед растопкой котла еще раз следует проверить правильность открытия и закрытия арматуры и заслонок (шиберов).

Должны быть открыты: арматура перед питательным насосом, арматура между котлом и обратным клапаном. Один 
из предохранительных клапанов котла должен быть приподнят 
и подклинен для выпуска воздуха из котла во время заполнения его водой.

Должны быть закрыты: арматура на выходном (напорном) патрубке питательного насоса, спускная и дренажная арматура котла, главная парозапорная арматура котла.

## ГЛАВА 3

## РАСТОПКА КОТЛА

3.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАСТОПКУ КОТЛА:

с неисправным питательными устройствами;

с неисправной запорной и предохранительной арматурой;

с неисправным электрооборудованием;

с неисправными средствами измерений;

с неисправными средствами автоматических звуковых сигнализаторов предельных уровней воды;

с использованием в качестве растопочного топлива бензина 
и других легковоспламеняющихся жидкостей.

3.2. Растопка котла должна проводиться в течение времени, установленного специалистом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельной, при слабом огне, уменьшенной тяге, закрытой арматуре на выходе пара из котла и открытом (подклиненном) предохранительном клапане или устройстве для выпуска воздуха.

3.3. При растопке котла:

3.3.1. обязательно проверить наличие воды в котле 
по указателям уровня воды. Вода в котле должна быть не ниже нижнего уровня.

Далее провентилировать топку и газоходы в течение 10 – 15 минут;

3.3.2. выполнив все мероприятия по подготовке котла к растопке подать топливо в топку с таким расчетом, чтобы оно закрывало всю колосниковую решетку. При растопке поверхности нагрева, расположенные в топке, должны прогреваться равномерно. Растопку котла всегда следует проводить при слабом огне с уменьшенной тягой, при этом главная парозапорная арматура должна быть закрыта, а один предохранительный клапан или устройство для выпуска воздуха 
из паросборника, – открыто;

3.3.3. пока давление пара в котле не превысило 0,02 МПа, следует проверить исправность действия предохранительных клапанов, манометра и указателей уровня воды. Проверить, не пропускает ли обратный клапан, а также продувочная и спускная  арматура. Подняв давление пара 
до 0,05 МПа, еще раз проверить исправность арматуры котла. Убедившись, что арматура исправна, можно постепенно повышать давление пара в котле до рабочего путем увеличения интенсивности горения в топке.

3.4. В начале парообразования в котле, что будет видно по выходу пара из открытого предохранительного клапана или устройства 
для выпуска воздуха, необходимо привести в нормальное рабочее состояние предохранительный клапан, закрыть устройство для выпуска воздуха; затем следует увеличить тягу, усилить горение в топке, проверить исправность действия арматуры, продуть указатели уровня воды и следить за уровнем воды в котле; проверить исправность действия манометра и следить за показаниями его стрелки. Если стрелка манометра не сдвинется с нуля, следует уменьшить горение в топке и выяснить причину, почему она не движется (нужно продуть сифонную трубку) 
и манометр, если и после этого стрелка будет оставаться на нуле, – заменить манометр. Провести проверку исправности действия питательных насосов.

3.5. Продувка указателей уровня воды и проверка исправности действия манометра должны быть проведены при давлении в котле 0,02 – 0,05 МПа, а также перед включением котла в паровую магистраль.

3.6. Подтягивание болтов, шпилек и т.п. во время растопки котла должно проводиться с большой осторожностью ключом без применения удлиняющих рычагов в присутствии специалиста, ответственного 
за безопасную эксплуатацию котельной.

3.7. Растопку котла ведут до момента достижения в котле разрешенного рабочего давления, то есть достижения стрелкой манометра красной черты. Затем растапливаемый котел подготавливают 
для включения в общую паровую магистраль.

Время начала и окончания растопки котла, а также все проводимые операции записываются в сменный журнал.

## ГЛАВА 4

## ПУСК КОТЛА В РАБОТУ

4.1. Пуск котлов в работу подразделяется на:

пуск в работу котла, содержащегося в горячем резерве (работающего в одну или две смены);

пуск в работу котла после проведения его оценки технического состояния;

пуск в работу котла после ремонта;

пуск котла в работу после его расконсервации.

4.2. Перед пуском котла в работу должна быть проведена проверка исправности действия предохранительных клапанов, арматуры, указателей уровня воды и средств измерений.

Не допускается пуск в работу котлов с неисправными средствами измерений, питательными устройствами, арматурой, указателями уровня воды и предохранительными клапанами.

4.3. При пуске котла в находящийся в работе паропровод давление 
в котле должно быть равно или несколько ниже давления 
в паропроводе, при этом горение в топке следует уменьшить. Если 
при этом в паропроводе будут возникать гидравлические удары, необходимо немедленно приостановить пуск котла (закрыть арматуру 
на выходе пара из котла) и увеличить продувку паропровода.

4.4. После пуска котла в действующий паропровод еще раз проверяются исправность арматуры и уровень воды в котле.

4.5. Пуск котла в паропровод, находящийся в нерабочем состоянии, должен проводиться медленно, после тщательного прогрева и продувки паропровода.

4.6. Прогрев паропровода проводят для того, чтобы произошло отпаривание от внутренних стенок труб прилипших загрязнений, 
а также для прогрева стенок паропровода во избежание чрезмерной конденсации пара.

4.7. При пуске пара в холодный участок паропровода открывают дренажную арматуру, включают приборы для спуска воды (конденсатоотводчики) и прогревают указанный участок паропровода. Для этого при ослабленном горении в топке медленно и осторожно открывают парозапорную арматуру котла на 1/8 оборота (в паропроводе должен быть слышен шум пара), по прекращении шума арматуру открывают еще на 1/8 оборота и так далее до полного прогрева паропровода.

4.8. При прогреве необходимо следить за исправностью паропровода, опор и подвесок, а также за равномерным расширением (удлинением) паропровода. При возникновении вибрации 
или гидравлических ударов необходимо приостановить прогрев 
до устранения дефектов.

4.9. В процессе прогрева проводится продувка всех дренажных точек для спуска накопившегося в паропроводе конденсата.

4.10. Начинать продувку следует только после окончания прогрева паропроводов, когда давление в них доведено до величины, равной рабочему давлению в котле. Продувка паропроводов паром проводится 
в течение 15 – 20 минут, начиная с момента открытия главного парозапорного органа на котле до его полного закрытия. Примерно через 40 минут после начала продувки следует полностью продуть 
все дренажные точки напрямую и через конденсатоотводчики.

4.11. Во время продувки следует вести тщательное наблюдение 
за поведением паропроводов, арматуры, за состоянием сварных швов, фланцевых соединений и всех опорных конструкций. Все обнаруженные дефекты должны быть устранены после окончания продувки.

4.12. Время включения котла и паропроводов в работу должно записываться в сменном журнале.

## ГЛАВА 5

## РАБОТА КОТЛА

5.1. Все лица из числа технического персонала котельной должны следить за исправностью обслуживаемых им котлов, 
а также вспомогательного оборудования и строго соблюдать требования, изложенные в производственной инструкции.

Выявляемые в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. Персонал должен принимать немедленные меры к устранению неисправностей, угрожающих безопасной и безаварийной работе оборудования. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, необходимо сообщить 
об этом специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию котельной, а в аварийных случаях немедленно приостанавливать работу оборудования.

5.2. Особое внимание по соблюдению режима работы котла следует обращать на:

поддержание нормального уровня воды в котле и равномерное питание его водой;

поддержание нормального давления пара и питательной воды;

поддержание температуры питательной воды;

обслуживание главной парозапорной арматуры котла;

предохранительные клапаны и их обслуживание;

продувку котла;

вентиляторы.

5.3. Твердое топливо сжигается слоем на колосниковой решетке топки. Забрасывание твердого топлива на колосниковую решетку надо проводить быстро, не оставляя долго открытыми топочные дверцы 
во избежание сильного охлаждения топки врывающимся в нее воздухом 
и увеличения потерь тепла от химической неполноты сгорания 
и с уходящими газами. С той же целью при забрасывании топлива следует уменьшить тягу, прикрывая дымовую заслонку. Частота забрасываний 
и количество забрасываемого топлива зависят от нагрузки котла и рода топлива. Заброску следует делать чаще, но малыми порциями, 
так как недостаток воздуха в первое время после загрузки и избыток воздуха вслед за этим будут при частой заброске меньше, чем при более редкой, но крупными порциями, горение будет идти более равномерно 
и при меньшем избытке воздуха.

Правильное и экономичное горение топлива видно по цвету пламени и по легкому серому дымку, выходящему из трубы. Если горение неполное, то дым делается черным, а в пламени появляются темные языки.

5.4. При необходимости увеличить нагрузку (паропроизводительность) котла сперва следует увеличить тягу, а затем прибавить дутье.

При снижении нагрузки (паропроизводительности) котла нужно сначала уменьшить дутье, а затем тягу.

5.5. Продолжительность периода между чистками топки зависит 
от зольности топлива, конструкции топки и предельной силы тяги 
или дутья.

Чистку топки следует проводить при пониженной нагрузке котла, ослабленном или выключенном дутье и пониженной тяге.

Золу выгребают из топки в тележки с опрокидным кузовом, 
где их заливают водой в специально отведенных местах, и вывозят 
из котельной.

5.6. Во время работы котла необходимо поддерживать нормальный уровень воды в котле и равномерное питание его водой.

5.7. На указателях уровня воды напротив предельно допустимого нижнего уровня воды в котле должен быть установлен неподвижный металлический указатель с надписью «Нижний уровень». Этот уровень должен быть не менее чем на 25 мм выше нижней видимой кромки прозрачной пластины (стекла) указателя уровня воды. Аналогично устанавливается и указатель верхнего допустимого уровня воды в котле, который должен находиться не менее чем на 25 мм ниже верхней видимой кромки прозрачной пластины (стекла).

При нормальной работе указателя уровня воды уровень должен слегка колебаться вследствие кипения (бурления) воды в котле. Отсутствие колебаний воды в стекле свидетельствует о его засорении (полном или частичном засорении парового или водяного крана 
в результате попадания в их каналы шлама, накипи и сальниковой набивки). В этом случае его необходимо немедленно продуть 
или прочистить.

5.8. Продувка указателя уровня воды должна проводиться 
в следующем порядке:

5.8.1. отмечают уровень и колебание воды в стекле, положение ручек парового и водяного кранов;

5.8.2. открывают спускной (продувочный) кран прибора – общая продувка;

5.8.3. закрывают паровой кран, в результате этого продуваются водой стекло и водяной кран;

5.8.4. открывают паровой кран и после этого закрывают водяной кран, таким образом продувают паровой кран и стекло;

5.8.5. открывают водяной кран;

5.8.6. закрывают спускной продувочный кран и наблюдают 
за появлением и колебаниями воды в стекле;

5.8.7. сравнивают уровень и колебания воды в стекле до и после продувки; кроме того, проверяют правильность положения ручек 
на кранах.

5.9. Если после продувки указателя уровня вода в стекле 
не поднимается или поднимается очень медленно и уровень ее слабо колеблется, это означает, что засорение указателя не устранено. Тогда следует повторно продуть в том же порядке. Если продувкой не удается устранить засорение кранов, то их следует прочистить следующим образом:

5.9.1. убедиться в исправности второго указателя уровня воды;

5.9.2. приготовить гаечный ключ, асбестовый шнур, изогнутую 
под прямым углом медную проволоку;

5.9.3. выключить неисправный указатель уровня воды, для чего закрыть паровой и водяной краны и открыть спускной продувочный кран;

5.9.4. вывинтить при помощи ключа пробку, закрывающую отверстие в оправе стекла против неисправного крана. После этого, надев рукавицы и став в стороне от крана во избежание ожогов, ввести изогнутую медную проволоку в отверстие вывернутой пробки 
и, постепенно открывая кран, прочистить его до появления из парового крана струи пара, а из водяного крана – струи воды;

5.9.5. после прочистки (когда засорение удалено) закрыть кран 
(для создания плотности подмотать по ходу резьбы асбестовый шнур 
и ввинтить пробку);

5.9.6. медленно открыть паровой кран, чтобы прогреть стекло. Когда стекло прогреется настолько, что из него исчезнут все капли воды, осторожно открывают водяной кран и закрывают спускной продувочный кран;

5.9.7. сверить уровни воды в обоих указателях уровня воды (они должны быть одинаковыми).

5.10. Во время работы котла лица из числа технического персонала должны внимательно следить за уровнем воды в котле. Не допускается, чтобы уровень воды в указателе повышался выше указателя (стрелки) верхнего уровня или понижался ниже указателя (стрелки) нижнего уровня воды в котле. Понижение уровня воды в котле ниже допустимого (упуск воды) – опаснейшее явление в работе котла. Если вода в стекле окажется ниже допустимого уровня, следует немедленно прекратить горение 
в топке и остановить работу котла, так как вода могла уйти ниже огневой линии. При упуске воды категорически запрещается подкачивать воду 
в котел, так как его стенки могут оказаться уже обнаженными 
и раскаленными; при попадании на них воды она мгновенно испарится, что приведет к мгновенному повышению давления и даже взрыву котла.

5.11. В указателях уровня прямого действия паровых котлов должны применяться только плоские прозрачные пластины.

5.12. Котлы должны быть оборудованы автоматическими звуковыми сигнализаторами предельных уровней воды в котле. Эти сигнализаторы должны иметь приспособления для проверки исправности их действия. Порядок и сроки проверки исправности их действия проводится не реже одного раза в смену.

5.13. Питание котлов может быть групповым с общим 
для подключенных котлов питательным трубопроводом 
или индивидуальным – только для одного котла.

5.14. Прежде чем пустить в работу центробежный насос, его надо залить водой (если он работает на всасывание) и после этого проверить арматуру на напорном трубопроводе. Если арматура на напорном трубопроводе открыта, перед пуском ее следует закрыть, так как пуск насоса проводится только при закрытой арматуре. Далее следует проверить уровень масла в подшипниках и в случае надобности долить его. Затем включают насос в работу.

Когда насос наберет нормальное число оборотов, следует медленно открыть арматуру на нагнетательной линии.

Для остановки центробежного насоса следует:

закрыть арматуру на нагнетательной линии;

выключить электродвигатель.

Центробежный насос не будет давать полного напора, если:

сильно изношены лопастные колеса;

имеются неплотности во всасывающем трубопроводе;

засасывается воздух через неплотности в сальниках насоса;

не развивается необходимое число оборотов электродвигателя;

слишком горячая вода.

5.15. Шкала установленного манометра должна быть такой, чтобы при разрешенном рабочем давлении стрелка манометра находилась 
во второй трети шкалы.

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта 
по делению, которому соответствует разрешенное давление в котле, 
с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.

Взамен красной черты допускается прикреплять или припаивать 
к корпусу манометра металлическую пластину, которая окрашена 
в красный цвет и плотно прилегает к стеклу манометра 
над соответствующим делением шкалы. Наносить красную черту 
на стекло не допускается.

5.16. Манометры и средства измерений разрежения размещаются так, чтобы обеспечивалось удобство их обслуживания и ремонта, 
а также беспрепятственное и отчетливое наблюдение за их показаниями со стороны лиц из числа технического персонала.

Диаметр корпуса манометра, который устанавливается от уровня площадки наблюдения за ним на высоте до 2 м, должен составлять 
не менее 100 мм, на высоте от 2 до 5 м − не менее 160 мм и на высоте более 5 м − не менее 250 мм. Манометры должны быть хорошо освещены и защищены от воздействия лучистой теплоты кладки котла.

Установленные манометры должны находиться в вертикальной плоскости или с наклоном вперед на угол 30° от вертикали. Каждый манометр должен иметь трехходовой кран с фланцем для крепления контрольного манометра.

5.17. Исправность действия манометров должна проверяться не реже одного раза в смену. Проверку необходимо проводить и в тех случаях, когда стрелка манометра долго находится в одном и том же положении или когда она не дошла еще до красной черты, а предохранительные клапаны уже поднялись и выпускают воду.

Проверку исправности действия манометра котла – так называемую проверку на нуль – выполняют в следующем порядке:

замечается и запоминается показание манометра в рабочем положении;

медленным поворотом пробки трехходового крана влево 
на четверть оборота манометр отключается от котла и соединяется (сообщается) с атмосферой, при этом стрелка манометра должна быстро, но плавно вернуться к нулю;

поворотом пробки трехходового крана вправо на четверть оборота манометр снова соединяется с котлом; при этом стрелка должна быстро 
и плавно вернуться в прежнее положение, это будет означать, 
что манометр работает исправно, точность же его показаний может быть подтверждена только показаниями контрольного манометра.

В случаях, когда при проверке исправности действия манометра обнаруживается, что стрелка манометра не становится на нуль 
при сообщении манометра с атмосферой или спадает неплавно, рывками, это значит, что засорились штуцер манометра и трехходовой кран. Необходимо немедленно продуть сифонную трубку и трехходовой кран.

5.18. При проверке манометра могут обнаружиться следующие неисправности:

5.18.1. при отключении манометра от котла и соединении (сообщении) его с атмосферой стрелка не становится на нуль: разогнулась трубчатая пружина (большей частью вследствие нагревания) – манометр подлежит замене как неправильно показывающий;

5.18.2. при отключении манометра от котла и соединении его 
с атмосферой стрелка спадает неплавно, рывками, это значит:

засорились штуцер манометра и трехходовой кран – следует продуть трехходовой кран и, если явление не устранено, отвернуть манометр, прочистить штуцер и повторить проверку;

испорчен механизм манометра – заменить манометр;

5.18.3. запотевают шкала и стекло манометра: пропускает трубчатая пружина, обычно в месте припайки ее к штуцеру – манометр подлежит замене;

5.18.4. течь в соединениях трехходового крана с сифонной трубкой или манометром; течь через отверстие фланца для контрольного манометра. Если течь не устраняется подтягиванием резьбовых соединений – заменить манометр;

5.18.5. сбита стрелка с оси, шестеренка соскочила с сектора, стрелка заскочила за шпенек – из-за быстрого поворачивания трехходового крана из положения, когда манометр был соединен с атмосферой, в рабочее положение – заменить манометр (трехходовой кран при проверке манометра необходимо поворачивать плавно и медленно);

5.18.6. отсутствует знак государственной поверки, нет красной черты на шкале – заменить манометр.

5.19. Манометр не допускается к применению в случаях, когда:

он не имеет знака государственной поверки;

истек его срок государственной поверки;

стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра;

разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности показаний.

5.20. На трубопроводе подвода питательной воды к паровому котлу должно быть установлено средство измерений температуры.

5.21. На газоходе от котла должно быть предусмотрено средство измерений температуры уходящих газов.

5.22. Средства измерений температуры размещаются так, чтобы обеспечивалось удобство их обслуживания и ремонта, 
а также беспрепятственное наблюдение за их показаниями.

Места установки указанных средств выбираются таким образом, чтобы температура контролируемых параметров определялась с возможно большой точностью.

5.23. При питании котлов водой необходимо:

5.23.1. поддерживать уровень воды в паровом котле таким, чтобы 
во время работы вода находилась в стекле на нормальном рабочем уровне (примерно посередине между верхним допустимым и нижним допустимым уровнями);

5.23.2. непрерывно питать котел, так как питание с перерывами понижает давление пара, приводит к повреждению швов и, кроме того, вызывает перерасход топлива;

5.23.3. попеременно пользоваться всеми питательными устройствами, чтобы быть уверенным в полной их исправности;

5.23.4. при выходе из строя всех питательных устройств немедленно остановить работу котла и срочно сообщить об этом специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию котельной;

5.23.5. в случае упуска воды немедленно прекратить питание 
и остановить работу котла в аварийном порядке.

5.24. На питательных трубопроводах в местах присоединения 
их к паровому котлу должны быть установлены водозапорный вентиль (ближе к котлу) и обратный клапан, автоматически предотвращающий выход воды из котла в питательный трубопровод.

Водозапорный питательный вентиль должен быть установлен 
так, чтобы вода поступала под тарелку вентиля. В этом случае достигается плотность закрытия последнего, так как опущенная тарелка будет плотно прижата к гнезду нажимом шпинделя и, кроме того, силой давления воды в котле.

5.25. Следует знать, что при работе питательных трубопроводов могут появляться следующие неисправности водозапорных вентилей:

вентиль пропускает при полном закрытии вследствие разъедания уплотняющих колец тарелки и гнезда клапана – необходим ремонт (притирка колец);

засорение посторонними предметами или накипью – необходимо, осторожно вращая маховик в обе стороны, устранить (истереть) засорение и плотно закрыть вентиль;

пропуски и парение или течь сальника – необходимо периодически подтягивать крышку сальника (при ремонте осматривать и сменять сработанную и высохшую набивку);

заедание шпинделя в резьбе поперечины – следует периодически проверять вентили, поворачивая маховики в обе стороны на некоторую долю оборота, резьбу шпинделя смазывать графитом с маслом.

Открытие и закрытие вентилей разрешается проводить, вращая 
их орган управления руками (ни в коем случае не допускается применять удлинительные рукоятки, рычаги, ломы и другие приспособления). После полного открытия (до отказа) вентиля следует немного (на четверть оборота) повернуть орган управления в обратную сторону 
для предотвращения заедания тарелки клапана с крышкой вентиля вследствие теплового расширения.

5.26. При работе котла необходимо:

5.26.1. открывать и закрывать водозапорный вентиль медленно 
и осторожно во избежание гидравлических ударов и поломок;

5.26.2. следить за исправным состоянием обратного клапана 
на питательной линии;

5.26.3. следить по манометру (установленному на насосе) 
за повышением давления при пуске питательного насоса и за уровнем воды в котле, который должен повышаться постепенно 
(при периодическом питании котла водой). Давление насоса больше нормального и затруднительная работа насоса указывают на прикипание тарелок вентиля и обратного клапана к гнездам или же на пуск насоса 
при закрытом водозапорном вентиле у котла.

Для открытия прикипевшего вентиля ни в коем случае нельзя применять дополнительный рычаг к органу управления вентиля;

5.26.4. при прекращении питания котла водой надо часто прощупывать питательный трубопровод в направлении от обратного клапана к насосу. Если труба прогрета только около обратного клапана, 
то это указывает на его исправность. Если же питательная линия прогревается на значительное расстояние от клапана и в питательной линии часто наблюдаются стуки, то это указывает на то, что обратный клапан пропускает воду из котла (следует провести ремонт или замену клапана);

5.26.5. поддерживать шпиндель и сальник водозапорного вентиля 
в чистоте и не допускать густого смазывания шпинделя маслом. 
При пропуске воды в сальнике вентиля следует немедленно подтянуть крышку сальника.

5.27. Поддерживать в котлах нормальное, заранее заданное (разрешенное) давление пара следует путем регулирования подачи топлива и воздуха, расходуемого на его горение.

5.28. Главную арматуру на выходе пара из котла необходимо открывать и закрывать медленно и осторожно. В особенности надо проявлять осторожность при включении котла в холодный паропровод. 
В результате быстрого присоединения котла к холодному паропроводу происходит конденсация пара в нем и появляются гидравлические удары, которые могут вызвать разрушение паропровода и его арматуры.

Во время работы котла надо постоянно наблюдать за полным открытием главной арматуры, содержать ее в чистоте и периодически поворачивать ее орган управления.

5.29. Во избежание заедания арматуры необходимо периодически проверять легкость ее открытия. Открытие арматуры следует проводить медленно и плавно до отказа, после чего орган управления поворачивают на четверть оборота в обратную сторону.

Необходимо периодически смазывать резьбу шпинделя арматуры графитной мазью и наблюдать за состоянием сальников.

5.30. Во время работы котла необходимо следить за исправностью 
и действием предохранительных клапанов.

Шум вырывающихся из предохранительных клапанов пара или воды сигнализирует об опасном повышении давления в котле 
и о необходимости принятия срочных мер для снижения давления пара.

В этих целях необходимо:

усилить питание котла водой;

прекратить подачу топлива в топку;

сократить или даже прекратить подачу воздуха в топку;

уменьшить тягу котла, прикрыв дымовую заслонку (шибер).

5.31. Следует знать, что в работе предохранительных клапанов могут быть следующие неполадки:

предохранительный клапан не открывается своевременно 
при повышении давления в котле выше допустимого разрешенного рабочего (при переходе стрелки исправного манометра за красную черту);

предохранительный клапан открывается раньше положенного времени, когда стрелка исправного манометра еще не дошла до красной черты;

имеются пропуски пара при закрытом предохранительном клапане.

Если при переходе стрелки исправного манометра за красную черту клапаны не сработают, то необходимо проверить их продувкой.

5.32. При любых неполадках в работе предохранительного клапана персоналу необходимо принять меры к их устранению, 
так как с неисправными предохранительными клапанами котел не может быть допущен к работе.

5.33. Во время приема смены технический персонал обязан осмотреть предохранительные клапаны, чтобы убедиться в их исправном состоянии.

5.34. Обо всех неисправностях и неполадках в работе предохранительных клапанов машинист (кочегар) котельной должен записывать в сменный журнал и ставить в известность специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

5.35. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубы, выходящие за пределы помещения котельной и предохраняющие лица 
из числа технического персонала от ожогов при срабатывании клапанов.

5.36. Во время работы котла необходимо проводить его продувку, целью которой являются:

удаление шлама;

поддержание определенной номинальной концентрации солей 
в котловой воде;

предупреждение вспенивания котловой воды и уноса солей 
с насыщенным паром;

предотвращение отложения накипи на поверхностях котла.

5.37. При периодической продувке из самых нижних частей котла удаляется часть котловой воды, наиболее насыщенной шламом. 
В результате этого насыщенность котловой воды шламом понижается 
(за счет добавки питательной воды), что в свою очередь ведет 
к уменьшению отложений накипи на поверхности нагрева.

5.38. Сроки периодических продувок котла устанавливаются 
в зависимости от качества питательной воды и нагрузки котла. 
О предстоящей продувке котла предупреждают весь персонал котельной.

5.39. Периодическая продувка проводится в периоды снижения нагрузки, чистки топок или остановки котла, спустя некоторое время после отключения его от паропровода, когда шлам осядет. Однако 
не следует делать продувку спустя значительное время после остановки котла, так как тогда осадки слишком уплотнятся и не будут удалены 
при продувке.

5.40. О начале и конце периодической продувки должна быть сделана запись в сменном журнале.

5.41. Следить за работой дутьевого вентилятора, дымовой трубы.

При подготовке вентилятора к пуску в работу необходимо:

проверить качество и количество (уровень) масла в подшипниках;

проверить правильное положение смазочных колец на валу, правильность их сборки и легкость вращения;

проверить проворачиванием вручную отсутствие заеданий (задеваний) между рабочим колесом и кожухом;

проверить систему водяного охлаждения подшипников (надежность подвода и отвода воды);

проверить электрическую часть и поставить реостат на пусковые контакты;

проверить правильность установки поворотных лопаток и заслонок (шиберов).

Кроме того, при подготовке вентилятора к пуску в работу после продолжительного простоя следует:

проверить состояние фундамента, рамы и закрепление фундаментных болтов;

проверить отсутствие коробления лопаток, диска, колец и кожуха (дымососа);

проверить минимальный зазор между рабочим колесом и кожухом (30 – 50 мм), зазор между кольцами рабочего колеса и боковыми сторонами кожуха (не более 10 мм);

проверить состояние, отсутствие трещин и других повреждений 
у валов, ступиц, тяг, диска, колец, подшипников и муфт;

разобрать подшипники, промыть их керосином, собрать и вновь залить маслом;

проверить (по муфтам) правильность центровки вентилятора 
с электродвигателем.

5.42. При пуске в работу вентилятора:

5.42.1. проверить, открыты ли заслонки (шиберы) вентиляторов 
и закрыты ли их люки;

5.42.2. включить электродвигатель и, следя за показаниями амперметра манометра, постепенно увеличивать число оборотов. 
Тут же проверить правильность направления вращения и вращение смазочных колец;

5.42.3. в случае неправильного направления вращения, заедания смазочных колец, сильных вибраций вентиляторов, сильного ненормального шума внутри них или чрезмерного нагревания подшипников остановить и устранить неисправности и неполадки.

5.43. При работе вентилятора следить за показаниями амперметра, 
не допуская перегрузки электродвигателя, а также за нагревом подшипников и корпуса электродвигателя. Если их температура превышает допустимую норму – электродвигатель немедленно остановить, выяснить причину перегрева и устранить неисправности.

5.44. Для вентилятора необходимо:

выключить электродвигатель;

закрыть заслонки (шиберы) вентилятора;

прекратить подачу воды для охлаждения подшипников (в зимнее время выпустить воду из системы охлаждения);

при остановке на длительное время выпустить масло из камер подшипников и смазать солидолом трущиеся части для предохранения 
их от ржавления.

Остановка вентилятора должна происходить постепенно 
и медленно; в случае быстрой остановки выявить причины этого 
и устранить неисправности.

## ГЛАВА 6

## ОСТАНОВКА КОТЛА

6.1. Остановка котла бывает:

аварийная;

кратковременная (работа котла в одну-две смены);

продолжительная (вывод котла на очистку, ремонт, техническое диагностирование, оценку технического состояния или консервацию).

Остановка котла во всех случаях, за исключением аварийной остановки, должна проводиться только по письменному распоряжению специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной, перед его остановкой должен:

сделать в сменном журнале запись об остановке котла с указанием даты и времени (часы, минуты) и расписаться;

в случае необходимости провести инструктаж по безопасному ведению работ как персоналу, которому предстоит провести остановку котла, так и персоналу, обслуживающему рядом работающие котлы.

6.2. При кратковременной остановке работы котла следует принять меры по предупреждению повышения давления пара выше разрешенного рабочего за время перерыва.

Для этого:

заранее прекратить подачу топлива в топку;

прикрыть шибер и дверцы зольника (или остановить дутье);

подкачать воду в котел до верхнего уровня;

закрыть главную парозапорную арматуру;

продолжать следить за уровнем воды, давлением пара, общим состоянием котла;

Запрещается оставлять котел без постоянного наблюдения 
со стороны лиц из числа технического персонала после его остановки 
до снижения давления в нем до атмосферного.

6.3. При продолжительной остановке работы котла необходимо:

снизить интенсивность горения топлива в топке котла вплоть 
до прекращения подачи топлива;

при сниженной циркуляции воды произвести продувку котла 
с целью наибольшего удаления из него шлама и других загрязнений;

вести непрерывное наблюдение за уровнем воды в котле 
и за снижением давления пара;

прекратить подачу топлива в топку котла;

провести отключение котла от паропроводов, питательных, продувочных, дренажных и спускных трубопроводов с установкой заглушек на них, а также отсоединение котла от газохода котельной;

провести расхолаживание котла и спуск воды из него.

6.4. При остановке котла, следует:

заранее прекратить подачу топлива в топку и дожечь 
при уменьшенных дутье и тяге остатки топлива, находящегося в топке. Запрещается тушить горящее топливо, засыпая его свежим топливом 
или заливая водой;

прекратить дутье и уменьшить тягу;

очистить топку от золы;

прекратить тягу, закрыв дымовую заслонку (шибер).

6.5. Спуск воды из котла следует проводить тогда, когда температура воды в котле понизится до 40 – 60оС. Спуск воды проводится медленно при открытом (подклиненном) предохранительном клапане 
или открытом устройстве для выпуска воздуха.

## ГЛАВА 7

## АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА КОТЛА

7.1. Лица из числа технического персонала должны знать последовательность операций при аварийной остановке котла.

7.2. На передних стенках (крышках) установленных в котельной котлов должны быть расположены таблички с описанием последовательности операций при их аварийной остановке.

7.3. Установленные в котельной котлы должны быть остановлены при:

снижении уровня воды ниже нижнего допустимого уровня;

повышении уровня воды выше верхнего допустимого уровня;

неисправности средств сигнализации, включая исчезновение 
на них напряжения;

обнаружения неисправности предохранительного устройства;

повышения давления пара в паровом котле выше разрешенного 
на 10% и продолжения роста давления, несмотря на принимаемые 
со стороны лиц из числа технического персонала меры;

прекращения действия всех питательных устройств;

неисправности всех указателей уровня воды прямого действия парового котла;

если в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта 
или связи;

появления неплотностей в обмуровке и газоходах.

7.4. Время и причины аварийной остановки котла должны фиксироваться в сменном журнале.

7.5. Об аварийной остановке и ее причинах лица из числа технического персонала обязаны уведомить специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

## ГЛАВА 8

## ПРИЕМКА И СДАЧА СМЕНЫ

8.1. Машинист (кочегар) котельной, принимающий смену, должен явиться на работу не позднее чем за 15 – 20 минут до начала смены 
и выяснить, сколько котлов находится в работе, какие произошли изменения в нагрузке котлов и в положении со снабжением пара потребителей. Ознакомиться с состоянием всего оборудования котельной. Машинист (кочегар) котельной должен иметь при себе удостоверение 
на право обслуживания потенциально опасных объектов.

8.2. Машинист (кочегар) котельной перед сдачей смены обязан очистить топку, убрать золу и сдать котельную в полной чистоте 
и порядке.

8.3. Вступающий на смену машинист (кочегар) котельной обязан:

8.3.1. получить сведения у сменяемого машиниста (кочегара) котельной о работе оборудования за предыдущую смену, неполадках 
в работе, режиме работы котлов, задании на смену и замечаниях руководства;

8.3.2. прочитать в сменном журнале все записи об обнаруженных неисправностях и неполадках в работе оборудования, сделанные за все время с момента последней своей смены;

8.3.3. ознакомиться по журналу со всеми распоряжениями руководства, касающимися ее обслуживания (графиком нагрузки котлов, давлением пара);

8.3.4. выяснить наличие запаса твердого топлива;

8.3.5. проверить наличие необходимых для обслуживания котла инструмента, смазочно-обтирочных материалов и запасных деталей, арматуры;

8.3.6. в отношении котла и топки выяснить:

нет ли отдулин, выпучин, трещин, течи или других повреждений 
на видимых частях котла, особенно соприкасающихся с огнем, 
а также исправность обмуровки и гарнитуры котла;

состояние колосниковой решетки, порога и других частей топочного устройства;

по режиму работы – тягу, дутье, положение всех заслонок, легкость их передвижения;

показания средств измерений (термометра на питательной линии, манометров и других), если в их показаниях есть какие-либо отступления от нормы; выяснить причины.

8.4. Машинист (кочегар) котельной после осмотра оборудования обязан проверить:

8.4.1. исправное состояние предохранительных клапанов;

8.4.2. исправность и положение (открытое, закрытое, полуоткрытое) всей запорной арматуры и на месте ли все органы управления ими;

8.4.3. исправное состояние всех насосных установок путем кратковременного пуска их в работу;

8.4.4. исправное состояние дутьевых вентиляторов;

8.4.5. исправность средств аварийного освещения и телефонной связи;

8.4.6. наличие и достаточность освещения средств измерений 
и арматуры.

8.5. Машинист (кочегар) котельной принимающий смену должен записать в сменный журнал все обнаруженные им при вступлении 
на смену неисправности и расписаться в журнале вместе 
с машинистом (кочегаром), сдающим смену.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей, препятствующих дальнейшей безопасной работе котла, принимающий смену обязан немедленно поставить об этом в известность специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной, а при его отсутствии специалиста, его заменяющего.

8.6. Запрещается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии и во время проведения ответственных переключений.

ГЛАВА 9

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА

9.1. Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы котла необходимо проводить:

ежедневное обслуживание (ЕО);

ежемесячное обслуживание (ЕО-1);

сезонное обслуживание (ЕО-2), проводимое через каждые полгода или в конце отопительного сезона.

9.2. Результаты обслуживания должны заноситься 
в соответствующий журнал.

9.3. Порядок обслуживания котла:

ежедневное (ЕО):

визуальный осмотр котла;

проверка исправности действия предохранительных клапанов методом подрыва;

проверка исправности действия средств измерений;

проверка исправности указателей уровня воды;

проверка исправности средств автоматических звуковых сигнализаторов предельных уровней воды

контроль температуры уходящих газов;

проверка исправности арматуры и герметичности соединений;

проверка исправности электрооборудования и состояние заземляющих устройств;

ЕО вспомогательного оборудования;

ежемесячное (ЕО-1):

комплекс работ ЕО;

очистка (при необходимости) топки, поверхностей котла, газоходов от нагара, золы, сажи;

ЕО-1 вспомогательного оборудования;

сезонное (ЕО-2):

комплекс работ ЕО-1;

проверка всех элементов котла;

выборочная проверка элементов котла на отсутствие накипи;

очистка (при необходимости) от накипи внутренних поверхностей котла;

ЕО-2 вспомогательного оборудования.

9.4. При обнаружении течи во фланцевых соединениях подтянуть болты, при неудовлетворительном результате – заменить прокладки. 
При течи в резьбовых соединениях подтянуть резьбу, 
при неудовлетворительном результате – заменить уплотнение.

9.5. При повышении температуры уходящих газов необходимо проводить чистку топки и газоходов. При очистке используется вспомогательный инструмент в виде металлических ершиков и скребков.

9.6. Работы внутри котла допускается проводить только после снижения давления пара в нем до атмосферного.

## ГЛАВА 10

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. При эксплуатации котельной должны соблюдаться требования по обеспечению пожарной безопасности.

10.2. Лица из числа технического персонала несут ответственность за допущенные ими при выполнении работ нарушения требований, изложенным в Правилах по котельным и производственной инструкции 
в порядке, установленном законодательством.

10.3. Выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных им работников нарушать требования производственной инструкции, а также правовых актов в области промышленной безопасности и охране труда, самовольно возобновлять работы, остановленные должностными лицами управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил, является грубейшим нарушением законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда. Такие должностные лица 
в зависимости от характера нарушений могут быть привлечены 
к дисциплинарной, административной, материальной или уголовной ответственности.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ 
ДЛЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА

15 августа 2022 г. № 6

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Производственная инструкция по безопасному ведению работ 
для лиц из числа технического персонала (далее – производственная инструкция) разработана на основании Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила по котельным), и содержит основные требования по обеспечению безаварийной работы и безопасного обслуживания технических устройств котельной (регистрационный № 2), в том числе водогрейных котлов КВ-0,7 Г «ЭКО» (2 ед.) (порядковые №№ 1, 2) (далее – котлы), работающих на газообразном виде топлива.

1.2. Производственная инструкция с приложением оперативной схемы трубопроводов котельной должна быть вывешена на рабочем месте 
и выдана лицам из числа технического персонала под роспись.

1.3. Лица из числа технического персонала котельной должны четко знать и выполнять все требования, изложенные в настоящей производственной инструкции.

1.4. К выполнению работ по обслуживанию котельной допускаются лица из числа технического персонала, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, прошедшие проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, имеющие при себе удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов 
и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.

1.5. Квалификация лиц из числа технического персонала, использующих по назначению технические устройства 
и осуществляющих работы по обслуживанию, определяется исходя 
из их конструкции, объема и характера выполняемых работ, предусмотренных в руководствах изготовителей по монтажу 
и эксплуатации (далее – руководство по эксплуатации) 
и эксплуатационных документах, и с учетом обеспечения безопасных условий их выполнения.

1.6. Подготовка лиц из числа технического персонала осуществляется в учреждениях дополнительного образования взрослых 
и иных учреждениях образования, в которых реализуются образовательные программы дополнительного образования взрослых. 
Их индивидуальная подготовка не допускается.

1.7. Проверка знаний осуществляется в порядке, установленном 
в соответствующих правовых актах Министерства обороны.

1.8. Работники, вновь принятые или переведенные на работы 
с повышенной опасностью, к самостоятельному выполнению работ допускаются после прохождения стажировки и проверки знаний 
по вопросам промышленной безопасности в установленном порядке.

1.9. Допуск к самостоятельному выполнению работ лиц из числа технического персонала осуществляется на основании приказа командира воинской части.

1.10. Лицам из числа технического персонала не допускается поручать во время работы установленных в котельной котлов выполнение каких-либо других работ, не предусмотренных в выданной 
им производственной инструкции.

1.11. Обслуживание котельной должно осуществляться 
в соответствии с требованиями, изложенными в руководствах 
по эксплуатации и эксплуатационных документах технических устройств, дутьевых машин, насосов и других оборудования и устройств, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние 
на состояние промышленной безопасности котельной, а также исходя 
из требований, изложенных в Правилах по котельным.

1.12. На рабочих местах, предназначенных для лиц из числа технического персонала, необходимо исключить такие факторы, 
как повышенные тепловые потоки, воздействие пара и горячей воды, отблеск стекол показывающих устройств, неправильное расположение машин и оборудования, при котором ряд операций приходится выполнять лежа, в согнутом или ином напряженном положении.

1.13. Оставлять установленные в котельной котлы без постоянного наблюдения со стороны лиц из числа технического персонала 
(как во время работы котлов, так и после их остановки) до снижения давления в них до атмосферного и температуры воды до 30°C, 
а также до снятия напряжения с электродвигателей насосов и дутьевых машин, не допускается.

1.14. Продолжительность рабочей смены лиц из числа технического персонала не должна превышать 12 часов.

1.15. В котельной необходимо вести сменный журнал для записи параметров работы технических устройств, результатов их осмотра 
и проверки исправности, работ, выполняемых в течение смены, выявленных дефектов в процессе эксплуатации технических устройств 
и случаев их аварийных остановок.

1.16. Помещения котельной необходимо оснащать первичными средствами пожаротушения, обеспечивающими безопасное выполнение работ.

1.17. Котельная должна быть обеспечена часами и телефонной связью, в том числе с выходом на городскую телефонную сеть.

Рядом с телефоном должен находиться список номеров экстренных служб и лиц, занятых эксплуатацией котельной.

1.18. В помещениях котельной должны быть соответствующие знаки безопасности и сигнальные разметки.

1.19. Помещение котельной, котлы и все оборудование следует содержать в исправном состоянии и надлежащей чистоте. Проходы 
в котельном помещении и выходы из него должны быть всегда свободными. В помещении котельной не допускается хранить предметы, 
не относящиеся к обслуживанию котлов. Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу от нажатия руки.

1.20. В помещения котельной не следует допускать лиц, не имеющих отношения к ее эксплуатации. В случае необходимости такие лица могут допускаться в котельную только с разрешения командира воинской части и в сопровождении специалиста, ответственного за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной (далее – специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной).

1.21. Применение в котельной легковоспламеняющихся жидкостей 
в качестве растопочного топлива не допускается.

1.22. Обмуровка установленных в котельной котлов должна быть 
в исправном состоянии, не иметь видимых повреждений (трещин, деформаций), обеспечивать плотность топки и температуру 
на поверхности обмуровки, не превышающую значения, которые установил изготовитель котла.

1.23. Плотность ограждающих поверхностей установленных 
в котельной котлов и газоходов необходимо контролировать посредством осмотра и определения присосов воздуха не реже одного раза в месяц. Неплотности топки и газоходов должны быть устранены.

1.24. Устройство газоходов котельной должно исключать возможность образования взрывоопасного скопления газов, обеспечивать необходимые условия для очистки, а также возможность свободного теплового расширения.

Приводы заслонок (шиберов) должны выводиться в удобное и безопасное для обслуживания место.

1.25. Во время остановки установленных в котельной котлов необходимо удалять внутренние отложения из их поверхностей нагрева. Способы очистки должны быть указаны в руководстве по эксплуатации котла.

1.26. При выполнении работ внутри топки котла, газоходов 
и дымовых труб должны применяться ручные светильники с напряжением не более 12 В.

Использовать керосиновые и другие лампы 
с легковоспламеняющимися материалами не допускается.

1.27. Средства измерений, средства систем автоматики безопасности и регулирования, снятые для проведения их ремонта 
и (или) государственной поверки, должны немедленно заменяться 
на идентичные, в том числе по условиям эксплуатации.

1.28. Все применяемые в котельной средства измерений должны иметь действующую государственную поверку.

1.29. Проверку исправности арматуры, предохранительных устройств, средств измерений, средств систем автоматики безопасности 
и регулирования, а также средств сигнализации проводят лица из числа технического персонала котельной в порядке, указанном 
в их эксплуатационных документах. Результаты таких проверок заносятся в сменный журнал.

1.30. Проверку исправности действия предохранительных устройств необходимо проводить при каждом пуске установленного в котельной котла в работу, а в период работы − не реже одного раза в смену. Работа котлов с неисправными или не прошедшими настройку предохранительными устройствами не допускается.

1.31. Проверка исправности действия манометров с применением трехходовых кранов должна проводиться не реже одного раза в смену.

Кроме того, не реже одного раза в шесть месяцев владелец котельной должен осуществить дополнительную проверку рабочих манометров с применением контрольного манометра, который имеет одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности. Использование контрольных манометров в качестве рабочих 
не допускается. Результаты такой проверки заносятся в журнал учета контрольных проверок манометров.

1.32. Исправность насосных установок, которые находятся в резерве, должна проверяться посредством их кратковременного пуска в работу 
не реже одного раза в месяц.

1.33. В котельной необходимо вести журнал по водоподготовке 
для записей данных о результатах анализа воды, выполнении режима продувок установленных в котельной котлов и операциях 
по обслуживанию установок для докотловой обработки воды.

При каждой остановке котла для чистки внутренних поверхностей его элементов в журнале по водоподготовке должны быть записаны вид 
и толщина накипи и шлама.

1.34. Оператор котельной обязан знать:

1.34.1. устройство и работу обслуживаемых им технических устройств, дутьевых машин, насосов и других оборудования и устройств, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние 
на состояние промышленной безопасности котельной;

1.34.2. свои права и обязанности, а также кому подчинен, 
чьи указания должен выполнять, кого извещать о неполадках, авариях 
и инцидентах, пожаре и несчастных случаях.

1.35. Оператор котельной обязан:

1.35.1. соблюдать требования, изложенные в настоящей производственной инструкции, Правилах по котельным и других правовых актах в области промышленной безопасности и охраны труда;

1.35.2. выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка воинской части;

1.35.3. правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно уведомить об этом специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной;

1.35.4. уметь своевременно выявлять неполадки в работе котлов, вспомогательного оборудования, средств измерений, средств систем автоматики безопасности и регулирования, средств сигнализации, трубопроводов, газопроводов и арматуры, а при обнаружении неполадок немедленно их устранять;

1.35.5. уметь проверять исправность действия манометров, предохранительных и обратных клапанов и других устройств;

1.35.6. работать безаварийно и экономно, бесперебойно снабжать всех потребителей горячей водой в необходимом количестве 
при минимальном расходе газообразного топлива;

1.35.7. следить за состоянием арматуры, подтягивать пропускающие сальники;

1.35.8. следить за плотностью фланцевых соединений и состоянием тепловой изоляции;

1.35.9. проверять плотность люков, лючков, отсутствие течей, 
а также отсутствие подсосов воздуха в топку, газоходы;

1.35.10. своевременно проверять исправность действия средств измерений, средств измерений, средств систем автоматики безопасности 
и регулирования, средств сигнализации в соответствии с требованиями, изложенными в производственной инструкции и их руководствах 
по эксплуатации;

1.35.11. немедленно сообщать специалисту, ответственному 
за безопасную эксплуатацию котельной, о несчастном случае, происшедшем в котельной, а также обо всех ситуациях, которые создают угрозу возникновения аварии, пожара, здоровью и жизни для него 
или окружающих людей.

1.36. Во время работы котлов запрещается проводить какие-либо работы по ремонту их элементов, находящихся под давлением.

Все операции с арматурой необходимо выполнять медленно 
и осторожно, ее не следует закрывать и открывать с большой силой 
или с применением рычагов, так как при этом могут произойти срыв резьбы шпинделя, его изгиб и другие повреждения.

1.37. Рабочее место оператора котельной должно быть хорошо освещено рассеянным светом, особенно хорошо должны быть освещены, манометры, термометры и другие средства измерений, 
а также соответствующие щиты управления котлами.

Кроме того, в помещениях котельной должно быть предусмотрено аварийное электрическое освещение.

Система аварийного электрического освещения должна автоматически переключаться на автономный источник питания (аккумуляторную батарею), независимый от источников питания общей электроосветительной сети котельной. При этом должна быть предусмотрена возможность ручного включения аварийного освещения.

1.38. Проверка исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования должна проводиться в сроки, предусмотренные в руководстве по эксплуатации установленного 
в котельной котла, но не реже одного раза в месяц.

1.39. В котельной должны быть вывешены соответствующие технологические карты.

## ГЛАВА 2

## ПОДГОТОВКА КОТЛА К РОЗЖИГУ

2.1. Подготовка к розжигу и розжиг котла проводится только 
по распоряжению специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной, или лица, его замещающего, записанному 
в сменном журнале.

Лица из числа технического персонала должны быть заранее предупреждены о времени начала розжига котла.

2.2. В процессе подготовки оператор котельной обязан:

2.2.1. заготовить необходимые гаечные ключи, молотки, прокладки 
и набивки, лопаты, скребки и другие инструменты, материалы 
и приспособления;

2.2.2. провести осмотр котла и убедиться в отсутствии 
его повреждений, а также проверить:

исправность топки и газоходов;

исправность горелочного устройства;

исправность средств измерений;

исправность предохранительных клапанов и арматуры;

исправность заземления и взрывных клапанов;

исправность средств системы автоматики безопасности 
и регулирования;

отсутствие заглушек на всех линиях котла;

отсутствие в топке посторонних предметов.

2.2.3. осмотреть состояние обмуровки, убедиться в отсутствии 
в них выпучин, трещин, непромазанных швов. Убедиться в исправности гарнитуры котла, а также в хорошей очистке поверхности нагрева 
и газоходов. Проверить правильность открытия и закрытия заслонок 
в газоходах, соответствие обозначений (стрелок) надписям на них: «открыто» – «О», «закрыто» – «З»;

Заслонки неработающих котлов должны быть плотно закрыты;

2.2.4. заполнить котел водой, установленного водно-химическим режимом качества, в следующем порядке:

закрыть всю дренажную арматуру;

открыть устройства для выпуска воздуха;

открыть арматуру на входе воды и на выходе воды из котла;

закрыть устройства для выпуска воздуха, после того как из них польется вода непрерывной струей;

2.2.5. проверить исправность подпиточных устройств.

2.3. Во избежание возникновения термических деформаций 
от неравномерного прогрева котла температура воды, применяемой 
для заполнения котла, не должна превышать 50 – 60оС в зимнее время 
и 90оС в летнее время. Не рекомендуется заполнять котел водой 
с температурой ниже 50оС, в особенности, если обмуровка котла недостаточно остыли. Нельзя заполнять котел водой при температуре обмуровки ниже 0оС. В этом случае котел должен быть дополнительно подогрет. Заполнять котел водой следует постепенно.

2.4. Непосредственно перед розжигом котла еще раз следует проверить правильность открытия и закрытия арматуры и заслонок.

## ГЛАВА 3

## РОЗЖИГ КОТЛА

3.1. Во время розжига сетевая вода должна циркулировать через котел.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РОЗЖИГ КОТЛА:

с неисправными газопроводами и газовым оборудованием;

с неотрегулируемым горелочным устройством;

с неисправными тягодутьевыми установками и газоходами;

с неисправной запорной и предохранительной арматурой;

с неисправным электрооборудованием, пусковой аппаратурой;

с неисправными средствами измерений и средствами системы автоматики безопасности и регулирования.

3.2. При розжиге котла необходимо обязательно проверить наличие воды в котле по пробному крану.

Далее провентилировать топку и газоходы в течение 10 – 15 минут.

3.3. После контроля герметичности запорной арматуры необходимо убедиться, что кран № 4.5 на свече безопасности закрыт, после чего открыть кран № 1.2 на газопроводе подачи топлива к горелочному устройству.

На ящике управления включить вводной выключатель – горит лампа «СЕТЬ»; переключатель «ВЫБОР РЕЖИМА» на горелочном устройстве поставить в положение «АВТ» и кнопкой «ПУСК» на ящике управления осуществить пуск котла.

Дальнейшие запуск и работа горелочного устройства осуществляется по заданной программе (продувка, розжиг, работа).

ВНИМАНИЕ! При первом пуске котла необходимо проверить направление движения двигателя горелочного устройства.

3.4. Подтягивание болтов, шпилек и т.п. во время розжига котла должно проводиться с большой осторожностью ключом без применения удлиняющих рычагов в присутствии специалиста, ответственного 
за безопасную эксплуатацию котельной.

3.5. При неисправности средств систем автоматики безопасности 
и регулирования котла, его эксплуатация не допускается.

3.6. Не допускается пуск в работу котлов с неисправными установками для докотловой обработки воды, средствами измерений, подпиточными устройствами, арматурой, предохранительными клапанами и средствами системы автоматики безопасности и регулирования.

3.7. Время начала и окончания розжига котла записывается 
в сменный журнал.

3.8. Регулирование теплопроизводительности котла осуществляется датчиком температуры, который подает соответствующий сигнал на ящик управления, который, в свою очередь, вместе с пультом горелочного устройства управляет ее работой.

3.9. При температуре воды, соответствующей нижней уставки температуры, горелочное устройство работает на номинальной производительности, при достижении температуры воды в котле верхней уставки горелочное устройство переходит на минимальную производительность и работает в таком режиме до достижении температуры воды нижней уставки. Далее процесс повторяется.

При превышении температуры воды выше заданной уставки (93оС) на температурном реле, снижении или повышении давления воды сверх установленных, погасании факела горелочного устройства, отклонении параметров газообразного топлива и воздуха на горелочном устройстве включается аварийная световая и звуковая сигнализация.

## ГЛАВА 4

## РАБОТА КОТЛА

4.1. Все лица из числа технического персонала котельной должны следить за исправностью обслуживаемых ими технических устройств, тягодутьевых машин, насосов и других оборудования и устройств, техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние 
на состояние промышленной безопасности котельной, а также строго соблюдать требования, изложенные в производственной инструкции.

Выявляемые в процессе работы оборудования неисправности должны записываться в сменный журнал. Персонал должен принимать немедленные меры к устранению неисправностей, угрожающих безопасной и безаварийной работе оборудования. Если неисправности устранить собственными силами невозможно, необходимо сообщить 
об этом специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию котельной, а в аварийных случаях немедленно приостанавливать работу технических устройств.

4.2. Особое внимание по соблюдению режима работы котлов следует обращать на:

режим работы горелочных устройств;

предохранительные клапаны и их обслуживание;

средства измерений;

средства системы автоматики безопасности и регулирования;

тягодутьевые установки.

4.3. В процессе эксплуатации котлов лица из числа технического персонала котельной должны:

следить за исправностью котлов и всего оборудования котельной;

строго соблюдать режимы работы котлов в соответствии с режимной картой;

строго соблюдать инструкцию по ведению водно-химического режима и эксплуатации установки для докотловой обработки воды;

проводить соответствующее обслуживание и текущий ремонт.

Для уменьшения кислотной эрозии поверхностей нагрева, 
а также во избежание образования конденсата на наружных поверхностях нагрева котла температура воды на входе в котел должна быть не менее 70оС.

При упуске воды запрещается проводить подпитку котла 
до его остывания.

4.4. Продолжительность периода между чистками топки зависит 
от конструкции топки и предельной силы тяги или дутья.

4.5. Прежде чем пустить в работу центробежный насос, его надо залить водой (если он работает на всасывание) и после этого проверить арматуру на напорном трубопроводе. Если арматура на напорном трубопроводе открыта, перед пуском ее следует закрыть, так как пуск насоса проводится только при закрытой арматуре. Далее следует проверить уровень масла в подшипниках и в случае надобности долить его. Затем включают насос в работу.

Когда насос наберет нормальное число оборотов, следует медленно открыть арматуру на нагнетательной линии.

Для остановки центробежного насоса следует:

закрыть арматуру на нагнетательной линии;

выключить электродвигатель.

Центробежный насос не будет давать полного напора, если:

сильно изношены лопастные колеса;

имеются неплотности во всасывающем трубопроводе;

засасывается воздух через неплотности в сальниках насоса;

не развивается необходимое число оборотов электродвигателя;

слишком горячая вода.

4.6. Шкала установленного манометра должна быть такой, чтобы при разрешенном рабочем давлении стрелка манометра находилась 
во второй трети шкалы.

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта 
по делению, которому соответствует разрешенное давление в котле, 
с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.

Взамен красной черты допускается прикреплять или припаивать 
к корпусу манометра металлическую пластину, которая окрашена 
в красный цвет и плотно прилегает к стеклу манометра 
над соответствующим делением шкалы. Наносить красную черту 
на стекло не допускается.

4.7. Манометры и средства измерений разрежения размещаются 
так, чтобы обеспечивалось удобство их обслуживания и ремонта, 
а также беспрепятственное и отчетливое наблюдение за их показаниями со стороны лиц из числа технического персонала.

Диаметр корпуса манометра, который устанавливается от уровня площадки наблюдения за ним на высоте до 2 м, должен составлять 
не менее 100 мм, на высоте от 2 до 5 м − не менее 160 мм и на высоте более 5 м − не менее 250 мм. Манометры должны быть хорошо освещены и защищены от воздействия лучистой теплоты кладки котла.

Установленные манометры должны находиться в вертикальной плоскости или с наклоном вперед на угол 30° от вертикали. Каждый манометр должен иметь трехходовой кран с фланцем для крепления контрольного манометра.

4.8. Исправность действия манометров должна проверяться не реже одного раза в смену. Проверку необходимо проводить и в тех случаях, когда стрелка манометра долго находится в одном и том же положении или когда она не дошла еще до красной черты, а предохранительные клапаны уже поднялись и выпускают воду.

Проверку исправности действия манометра котла – так называемую проверку на нуль – выполняют в следующем порядке:

замечается и запоминается показание манометра в рабочем положении;

медленным поворотом пробки трехходового крана влево 
на четверть оборота манометр отключается от котла и соединяется (сообщается) с атмосферой, при этом стрелка манометра должна быстро, но плавно вернуться к нулю;

поворотом пробки трехходового крана вправо на четверть оборота манометр снова соединяется с котлом, при этом стрелка должна быстро 
и плавно вернуться в прежнее положение, это будет означать, 
что манометр работает исправно, точность же его показаний может быть подтверждена только показаниями контрольного манометра.

В случаях, когда при проверке исправности действия манометра обнаруживается, что стрелка манометра не становится на нуль 
при сообщении манометра с атмосферой или спадает неплавно, рывками, это значит, что засорились штуцер манометра и трехходовой кран. Необходимо немедленно продуть сифонную трубку и трехходовой кран.

4.9. При проверке манометра могут обнаружиться следующие неисправности:

4.9.1. при отключении манометра от котла и соединении (сообщении) его с атмосферой стрелка не становится на нуль: разогнулась трубчатая пружина (большей частью вследствие нагревания) – манометр подлежит замене как неправильно показывающий;

4.9.2. при отключении манометра от котла и соединении его 
с атмосферой стрелка спадает неплавно, рывками, это значит:

засорились штуцер манометра и трехходовой кран – следует продуть трехходовой кран и, если явление не устранено, отвернуть манометр, прочистить штуцер и повторить проверку;

испорчен механизм манометра – заменить манометр;

4.9.3. запотевают шкала и стекло манометра: пропускает трубчатая пружина, обычно в месте припайки ее к штуцеру – манометр подлежит замене;

4.9.4. течь в соединениях трехходового крана с сифонной трубкой или манометром; течь через отверстие фланца для контрольного манометра. Если течь не устраняется подтягиванием резьбовых соединений – заменить манометр;

4.9.5. сбита стрелка с оси, шестеренка соскочила с сектора, стрелка заскочила за шпенек – из-за быстрого поворачивания трехходового крана из положения, когда манометр был соединен с атмосферой, в рабочее положение – заменить манометр (трехходовой кран при проверке манометра необходимо поворачивать плавно и медленно);

4.9.6. отсутствует знак государственной поверки, нет красной черты на шкале – заменить манометр.

4.10.Манометр не допускается к применению в случаях, когда:

он не имеет знака государственной поверки;

истек его срок государственной поверки;

стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра;

разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности показаний.

4.11. Для контроля температуры воды должны быть предусмотрены средства измерений температуры на входе воды в котел (после запорной арматуры) и на выходе из него (до запорной арматуры).

4.12. На газоходе от котла должно быть предусмотрено средство измерений температуры уходящих газов.

4.13. Средства измерений температуры размещаются так, чтобы обеспечивалось удобство их обслуживания и ремонта, 
а также беспрепятственное наблюдение за их показаниями.

Места установки указанных средств выбираются таким образом, чтобы температура контролируемых параметров определялась с возможно большой точностью.

4.14. Во время работы котла необходимо следить за исправностью 
и действием предохранительных клапанов.

4.15. Следует знать, что в работе предохранительных клапанов могут быть следующие неполадки:

предохранительный клапан не открывается своевременно 
при повышении давления в котле выше допустимого разрешенного рабочего (при переходе стрелки исправного манометра за красную черту);

предохранительный клапан открывается раньше положенного времени, когда стрелка исправного манометра еще не дошла до красной черты.

Если при переходе стрелки исправного манометра за красную черту клапаны не сработают, то необходимо проверить их продувкой, приподнимая рычаги.

Причинами несвоевременного срабатывания (открытия) клапана могут быть:

неправильно настроен клапан;

рычаг клапана заедает;

рычаг клапана заржавел в шарнире;

тарелка клапана прикипела к седлу;

клапан заклинен – в вилку над рычагом вложен клин.

4.16. При любых неполадках в работе предохранительного клапана необходимо принять меры к их устранению, так как с неисправными предохранительными клапанами котел не может быть допущен к работе.

4.17. Во время приема смены технический персонал обязан осмотреть предохранительные клапаны, чтобы убедиться в их исправном состоянии. При осмотре предохранительных клапанов проверяется отсутствие клиньев в вилках клапанов над рычагами, а также каких-либо предметов на обмуровке котла, которые могут быть положены на рычаги клапанов.

4.18. Проверка исправности предохранительных клапанов должна проводиться не реже одного раза в смену.

4.19. Обо всех неисправностях и неполадках в работе предохранительных клапанов оператор котельной должен записывать 
в сменный журнал и ставить в известность специалиста, ответственного 
за безопасную эксплуатацию котлов.

4.20. Не допускается открывать прикипевший клапан при помощи рычага или ударами молотка, так как внезапное открытие предохранительного клапана может вызвать его разрушение и аварию котла.

4.21. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубы, выходящие за пределы помещения котельной и предохраняющие технический персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти трубы подлежат защите от замерзания.

4.22. Отводящие трубы от предохранительных клапанов водогрейного котла должны быть присоединены к соответствующим линиям свободного слива воды, причем как на водоотводящих трубах, 
так и на сливных линиях не должно быть никакой арматуры. Устройство системы водоотводящих труб и линий свободного слива воды должно исключать возможность ожога людей.

4.23. При пуске в работу вентилятора:

4.23.1. проверить, открыты ли заслонки (шиберы) вентиляторов 
и закрыты ли их люки;

4.23.2. включить электродвигатель и, следя за показаниями амперметра, постепенно увеличивать число оборотов. Тут же проверить правильность направления вращения и вращение смазочных колец;

4.23.3. в случае неправильного направления вращения, заедания смазочных колец, сильных вибраций вентиляторов, сильного ненормального шума внутри них или чрезмерного нагревания подшипников остановить и устранить неисправности и неполадки.

4.24. При работе вентилятора следить:

4.24.1. за показаниями амперметра, не допуская перегрузки электродвигателя, а также за нагревом подшипников и корпуса электродвигателя, если их температура превышает допустимую норму – электродвигатель немедленно остановить, выяснить причину перегрева 
и устранить неисправности;

4.24.2. за работой водоохладительной системы, свободным вращением смазочных колец, недопущением нагрева масла 
в подшипниках выше допустимой нормы (75оС). Периодически спускать из подшипников часть масла и заменять его свежим. Не реже одного раза 
в два месяца (а в первое время чаще) полностью сменять масло 
и вскрывать подшипники для осмотра, очистки или ремонта. Наблюдать за состоянием шарикоподшипников.

4.25. Для остановки вентилятора необходимо:

выключить электродвигатель;

закрыть заслонки (шиберы) вентилятора;

прекратить подачу воды для охлаждения подшипников (в зимнее время выпустить воду из системы охлаждения);

при остановке на длительное время выпустить масло из камер подшипников и смазать солидолом трущиеся части для предохранения 
их от ржавления.

Остановка вентилятора должна происходить постепенно 
и медленно; в случае быстрой остановки выявить причины этого 
и устранить неисправности.

## ГЛАВА 5

## ОСТАНОВКА КОТЛА

5.1. Остановка котла бывает:

аварийная;

кратковременная (работа котла в одну-две смены);

продолжительная (вывод котла на очистку, ремонт, техническое диагностирование, оценку технического состояния или консервацию).

Остановка котла во всех случаях, за исключением аварийной остановки, должна проводиться только по письменному распоряжению специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной, перед его остановкой должен:

сделать в сменном журнале запись об остановке котла с указанием даты и времени (часы, минуты) и расписаться;

в случае необходимости провести инструктаж по безопасному ведению работ как персоналу, которому предстоит провести остановку котла, так и персоналу, обслуживающему рядом работающие котлы.

5.2. Не допускается оставлять котел без постоянного наблюдения 
со стороны лиц из числа технического персонала после его остановки 
до снижения давления в нем до атмосферного.

5.3. При остановке котла следует нажать на кнопку «СТОП» 
на ящике управления с выключением вводного выключателя (погаснет лампа «СЕТЬ»).

5.4. Спуск воды из котла следует проводить тогда, когда температура воды в котле понизится до 40 – 60оС. Спуск воды вести медленно при открытом (подклиненном) предохранительном клапане 
или открытом устройстве для выпуска воздуха.

5.5. Не допускается спускать воду из котла без получения распоряжения специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

## ГЛАВА 6

## АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА КОТЛА

6.1. Лица из числа технического персонала должны знать последовательность операций при аварийной остановке котла.

6.2. На передних стенках (крышках) установленных в котельной котлов должны быть расположены таблички с описанием последовательности операций при их аварийной остановке.

6.3. Установленные в котельной котлы должны быть остановлены 
с применением средств системы автоматики безопасности в случаях, которые указаны в их руководствах по эксплуатации, а также при:

недопустимом повышении или понижении давления в тракте котла до встроенной запорной арматуры;

погасании факелов в топке;

неисправности горелочных устройств;

снижении расхода воды через котел ниже минимально допустимого значения;

снижении (повышении) давления воды в тракте котла ниже (выше) допустимого;

повышении температуры воды на выходе из водогрейного котла 
до значения на 20оС ниже температуры насыщения, которая соответствует рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла;

неисправности средств систем автоматики безопасности 
и регулирования, средств сигнализации, включая исчезновение 
на них напряжения.

Котлы должны быть остановлены лицами из числа технического персонала, в том числе в случаях:

обнаружения неисправности предохранительного устройства;

если в основных элементах котла будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта 
или связи;

появления неплотностей в обмуровке, в местах установки взрывных клапанов и газоходах;

появления загазованности, обнаружении утечек газа на газопроводах и газовом оборудовании.

6.4. Время и причины аварийной остановки котла должны фиксироваться в сменном журнале.

6.5. Об аварийной остановке и ее причинах лица из числа технического персонала обязаны уведомить специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

## ГЛАВА 7

## ПРИЕМКА И СДАЧА СМЕНЫ

7.1. Оператор котельной, принимающий смену, должен явиться 
на работу не позднее чем за 15 – 20 минут до начала смены и выяснить, сколько котлов находится в работе, какие произошли изменения 
в нагрузке котлов и в положении со снабжением горячей водой потребителей. Ознакомиться с состоянием всего оборудования котельной.

Оператор котельной должен иметь при себе удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов.

7.2. Оператор котельной перед сдачей смены обязан сдать котельную в полной чистоте и порядке.

7.3. Вступающий на смену оператор котельной обязан:

7.3.1. получить сведения у сменяемого оператора котельной о работе оборудования за предыдущую смену, неполадках в работе, режиме работы котлов, задании на смену и замечаниях руководства;

7.3.2. прочитать в сменном журнале все записи об обнаруженных неисправностях и неполадках в работе оборудования, сделанные за все время с момента последней своей смены;

7.3.3. ознакомиться по журналу со всеми распоряжениями руководства, касающимися ее обслуживания (графиком нагрузки котлов, температурой воды в зависимости от температуры наружного воздуха);

7.3.4. проверить наличие необходимых для обслуживания котла инструмента, смазочно-обтирочных материалов и запасных деталей, арматуры;

7.3.5. в отношении котла выяснить:

нет ли отдулин, выпучин, трещин, течи или других повреждений 
на видимых частях котла, особенно соприкасающихся с огнем, 
а также исправность обмуровки и гарнитуры котла;

показания средств измерений (термометров, манометров и других), если в их показаниях есть какие-либо отступления от нормы, выяснить причины.

7.4. Оператор котельной после осмотра оборудования обязан проверить:

7.4.1. исправное состояние предохранительных клапанов;

7.4.2. исправность и положение (открытое, закрытое, полуоткрытое) всей запорной арматуры и на месте ли все органы управления ими;

7.4.3. исправное состояние всех насосных установок путем кратковременного пуска их в работу;

7.4.4. исправное состояние дутьевых машин;

7.4.5. исправность средств аварийного освещения и телефонной связи;

7.4.6. наличие и достаточность освещения средств измерений 
и арматуры.

7.5. Оператор котельной принимающий смену должен записать 
в сменный журнал все обнаруженные им при вступлении 
на смену неисправности и расписаться в журнале вместе 
с оператором, сдающим смену.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей, препятствующих дальнейшей безопасной работе котла, принимающий смену обязан немедленно поставить об этом в известность специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной, а при его отсутствии специалиста, его заменяющего.

7.6. Запрещается приемка и сдача смены во время ликвидации аварии и во время проведения ответственных переключений.

ГЛАВА 8

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА

8.1. Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы котла необходимо проводить:

ежедневное обслуживание (ЕО);

ежемесячное обслуживание (ЕО-1);

сезонное обслуживание (ЕО-2), проводимое через каждые полгода или в конце отопительного сезона.

8.2. Результаты обслуживания должны заноситься 
в соответствующий журнал.

8.3. Порядок обслуживания котла:

ежедневное (ЕО):

визуальный осмотр котла, в том числе газопроводов и газового оборудования;

проверка исправности действия предохранительных клапанов методом подрыва;

проверка исправности действия средств измерений;

контроль температуры уходящих газов;

проверка исправности арматуры и герметичности соединений;

проверка исправности электрооборудования и состояние заземляющих устройств;

ЕО вспомогательного оборудования;

ежемесячное (ЕО-1):

комплекс работ ЕО;

проверка исправности действия средств системы автоматики безопасности регулирования;

очистка (при необходимости) топки, поверхностей котла, газоходов от нагара, золы, сажи;

ЕО-1 вспомогательного оборудования;

сезонное (ЕО-2):

комплекс работ ЕО-1;

проверка всех элементов котла;

выборочная проверка элементов котла на отсутствие накипи;

очистка (при необходимости) от накипи внутренних поверхностей котла;

текущий ремонт газопроводов и газового оборудования;

ЕО-2 вспомогательного оборудования.

8.4. При обнаружении течи во фланцевых соединениях подтянуть болты, при неудовлетворительном результате – заменить прокладки. 
При течи в резьбовых соединениях подтянуть резьбу, 
при неудовлетворительном результате – заменить уплотнение.

## ГЛАВА 9

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. При эксплуатации котельной должны соблюдаться требования по обеспечению пожарной безопасности.

9.2. Лица из числа технического персонала несут ответственность 
за допущенные ими при выполнении работ нарушения требований, изложенным в Правилах по котельным и производственной инструкции 
в порядке, установленном законодательством.

9.3. Выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных им работников нарушать требования производственной инструкции, а также правовых актов в области промышленной безопасности и охране труда, самовольно возобновлять работы, остановленные должностными лицами управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил, является грубейшим нарушением законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда. Такие должностные лица 
в зависимости от характера нарушений могут быть привлечены 
к дисциплинарной, административной, материальной или уголовной ответственности.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

9.4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОВЕРКЕ ИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Проверка исправности средств систем автоматики безопасности 
и регулирования проводится в сроки, предусмотренные в руководстве изготовителя по монтажу и эксплуатации установленного в котельной котла, но не реже одного раза в месяц;

в инструкции должны быть изложены порядок и сроки проверки исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования;

инструкция разрабатывается в соответствии с руководством изготовителя по монтажу и эксплуатации котла и отчетом 
о положительных результатах пусконаладочных работ котельной;

инструкция разрабатывается специалистом, ответственным 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной, и утверждается командиром воинской части;

инструкция выдается лицам из числа технического персонала перед допуском их к самостоятельному выполнению работ под роспись 
в журнале учета выдачи инструкций и удостоверений специалистам 
и лицам из числа технического персонала;

инструкция должна находиться на рабочем месте.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ПРОВЕРКЕ ИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ
СИСТЕМ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

15 августа 2022 г. № 7

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по эксплуатации и проверке исправности средств систем автоматики безопасности (далее – инструкция) разработана 
на основании Правил по обеспечению промышленной безопасности 
в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных 
в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10, 
и предназначена для лиц из числа технического персонала, занятых эксплуатацией систем автоматики безопасности котлов КВ-0,36Т (порядковые №№ 1, 2) (далее – котлы), установленных в котельной (регистрационный № 3).

1.2. Инструкция должна быть вывешена на рабочем месте и выдана соответствующим лицам из числа технического персонала под роспись.

1.3. Лица из числа технического персонала котельной должны четко знать и выполнять все требования, изложенные в настоящей инструкции.

1.4. К выполнению работ по обслуживанию, ремонту и проверке средств системы автоматики безопасности допускаются лица из числа технического персонала, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, прошедшие проверку знаний 
по вопросам промышленной безопасности, имеющие при себе удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов 
и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.

1.5. Подготовка лиц из числа технического персонала осуществляется в учреждениях дополнительного образования взрослых 
и иных учреждениях образования, в которых реализуются образовательные программы дополнительного образования взрослых. 
Их индивидуальная подготовка не допускается.

1.6. Проверка знаний осуществляется в порядке, установленном 
в соответствующих правовых актах Министерства обороны.

1.7. Допуск к самостоятельному выполнению работ лиц из числа технического персонала осуществляется на основании приказа командира воинской части.

1.8. Обслуживание средств системы автоматики безопасности котла должно осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными 
в их руководствах изготовителей по монтажу и эксплуатации, не реже одного раза в месяц.

1.9. Проверка исправности средств системы автоматики безопасности котла должна осуществляться в соответствии с планом проведения проверок исправности средств автоматики безопасности 
и регулирования, но не реже одного раза в месяц.

Результаты проверки должны быть зафиксированы в журнале учета проведения проверок исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования.

1.10. На рабочих местах, предназначенных для лиц из числа технического персонала, необходимо исключить такие факторы, 
как повышенные тепловые потоки, воздействие пара и горячей воды, отблеск стекол показывающих устройств, неправильное расположение машин и оборудования, при котором ряд операций приходится выполнять лежа, в согнутом или ином напряженном положении.

Глава 2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ средств системЫ 
автоматики безопасности

Основной задачей эксплуатации средств системы автоматики безопасности является обеспечение их безотказной работы.

Эта задача решается путем выполнения работ по обслуживанию средств в строгом соответствии с требованиями их изготовителей.

Обслуживание средств предупреждает появление неисправностей 
и отказов в работе системы автоматики безопасности, что в свою очередь, в значительной степени предопределяет надежную работу котлов.

В ходе эксплуатации средств системы автоматики безопасности выполняются следующие мероприятия:

постоянный контроль за режимом и условиями работы средств;

наблюдение за действием средств и проведение периодической проверки их на функционирование;

текущие эксплуатационные работы (устранение мелких неисправностей и т.п.);

ведение документации;

своевременная сдача отдельных средств на государственную поверку;

организация текущего ремонта;

проведение мероприятий по улучшению условий работы средств;

систематизация и распространение опыта эксплуатации средств.

В ходе эксплуатации системы автоматики безопасности проводятся ежедневные, еженедельные, ежемесячные и годовые обслуживания, предполагающие обязательный объем работ по каждой группе средств.

## ГЛАВА 3

## НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

## 3.1. Система автоматики безопасности предназначена для контроля режимов работы и обеспечения световой и звуковой сигнализации 
в случае возникновения аварийных ситуаций в котле.

Система автоматики обеспечивает:

запуск двигателя дымососа;

останов двигателя дымососа;

защиту при повышении температуры воды на выходе из котла выше допустимой;

защиту при повышении или понижении давления воды на выходе 
из котла выше или ниже допустимого;

защиту при снижении расхода воды через котел ниже допустимого;

защиту двигателя дымососа от токов перезагрузки;

защиту силовых цепей и цепей управления от токов короткого замыкания;

защиту, исключающую самопроизвольное включение электрооборудования при восстановлении внезапно исчезнувшего напряжения.

3.2. Ящик управления системы автоматики безопасности изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 
и рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха 
от 1 до + 40(С и относительной влажности воздуха до 80%.

Для питания ящика управления используется сеть общего назначения напряжением переменного тока (220)В и частотой (50 ± 1) Гц.

основные Технические данные ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Тип преобразователя температуры | Сu500 |
| Время задержки включения аварии, с | 1-99 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Габаритные размеры ящика управления, мм: длина ширина высота | 400 235 530 |
| Масса, кг | 8 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ СИСТЕМЫ

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Ящик управления котла на твердом топливе ЯУ-1 | 1 |
| Термопреобразователь сопротивления ТСМ-Н-3.2.01.02.4.2.2 | 1 |
| Манометр сигнализирующий ДМ2010 Сr (0 – 1,0 МПа), исп. 4 | 1 |
| Оповещатель светозвуковой О3С2-220-00 | 1 |
| Датчик-реле давления DL-1,5A (Kromschroder) | 1 |
| Реле протока РПИ-80 Н-II | 1 |
| Измеритель температуры цифровой ЦР8001/9 | 1 |
| Пускатель ПМЛ-1200 | 1 |

Рисунок 1 – Схема электрическая функциональная

4. УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Ящик управления системы построен по релейной схеме 
с использованием измерителя температуры ЦР8001/9.

4.1. Органы управления расположены на дверце ящика управления и имеют следующее назначение:

автоматический выключатель (далее – автомат) QF1 (сбоку ящика) – включение и отключение ящика управления от сети;

кнопочный выключатель (далее – кнопка) SB1 «ПУСК» – запуск двигателя дымососа;

кнопка SB2 «СТОП» – отключение двигателя дымососа;

4.2. Органы сигнализации расположены на дверце ящика управления и имеют следующее назначение:

лампа HL1 «СЕТЬ» – сигнализация подачи напряжения на ящик управления;

лампа HL2 «АВАРИЯ ПО РАСХОДУ ВОДЫ» – аварийная сигнализация при снижении расхода воды через котел ниже 
допустимого;

лампа HL3 «АВАРИЯ» – аварийная сигнализация при аварийных ситуаций, в том числе и при отключении дымососа;

При возникновении аварийной ситуации включается оповещатель светозвуковой HA.

Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная

5. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Управление котлом.

Подача напряжения на ящик управления осуществляется включением автомата QF1. При этом загорается лампа HL1. Пуск котла возможен в случае аварийных ситуаций (реле KV1 при этом включено, 
а реле KV2 – выключено). Для пуска котла необходимо кратковременно нажать кнопку SB1. При этом напряжение подается на пускатель KM1 
и происходит запуск двигателя дымососа.

Остановка котла осуществляется кратковременным нажатием кнопки SB2. При этом происходит отключение пускателя KM1, 
и двигатель дымососа останавливается. Снятие напряжения с ящика управления осуществляется отключением автомата QF1. При этом гаснет лампа HL1.

5.2. Защита при повышении температуры воды на выходе 
из котла выше допустимой.

Защита осуществляется при помощи измерителя температуры SK 
и реле KV2. Если температура воды превысит значение температуры уставки второго канала измерителя, то разомкнутся контакты SK (5-6) 
и сработает реле KV2. При этом контакты реле KV2 (11-14) разрывают цепь питания пускателя KM1 и происходит остановка электродвигателя дымососа. Одновременно контакты KV2 (21-22) включают оповещатель светозвуковой HA и лампу HL3.

Сброс аварийной сигнализации осуществляется автоматически после устранения первопричины аварии.

5.3. Защита при повышении или понижении давления воды 
на выходе из котла выше или ниже допустимого.

Защита осуществляется при помощи электроконтактного манометра SP1 и реле KV2. Если давление воды понизится до нижней уставки манометра, то разомкнутся контакты SP1 (1-2) и сработает реле KV2. Если давление воды повысится до верхней уставки манометра, то разомкнутся контакты SP1 (1-3) и сработает реле KV2. При этом контакты KV2 (11-14) разрывают цепь питания пускателя KM1 и происходит остановка электродвигателя дымососа. Одновременно контакты KV2 (21-22) включают оповещатель светозвуковой HA и лампу HL3.

Сброс аварийной сигнализации осуществляется автоматически после устранения первопричины аварии.

5.4. Защита при снижении расхода воды через котел ниже допустимого.

Защита осуществляется при помощи реле протока SP2 и реле KV1. Если расход воды снижается, то замкнутся контакты SP2 (1-2) и реле KV1 выключается. При этом контакты KV1 (11-14) разрывают цепь питания пускателя KM1 и происходит остановка электродвигателя дымососа. Одновременно контакты KV1 (21-22) включают лампу HL2, а контакты KV1 (41-42) и (31-32) замкнутся и включат оповещатель светозвуковой HA.

Сброс аварийной сигнализации осуществляется автоматически после устранения первопричины аварии.

5.5. Защита двигателя дымососа от токов перегрузки.

Защита осуществляется при помощи теплового реле KK1. 
При перегрузке двигателя дымососа срабатывает тепловое реле KK1. Размыкающиеся контакты реле KK1 разрывают цепь питания пускателя KM1 и происходит останов двигателя дымососа. Одновременно контакты KK1 включают оповещатель светозвуковой HA и лампу HL3.

Сброс аварийной сигнализации осуществляется после устранения первопричины аварии путем  нажатия кнопки на тепловом реле.

5.6. Защита силовых цепей и цепей управления от токов короткого замыкания.

Защита силовых цепей от токов коротких замыканий осуществляется электромагнитными расцепителями автомата QF1, а цепей управления – предохранителем FU.

5.7. Защита, исключающая самопроизвольное включение электрооборудования при восстановлении внезапно исчезнувшего напряжения.

Защита осуществляется при помощи пускателя KM1. После запуска дымососа напряжение на элементы схемы управления подается через вспомогательные контакты пускателя. При исчезновении напряжения пускатель KM1 отключается. При повторном появлении напряжения запуска дымососа не произойдет до тех пор, пока не будет нажата кнопка SB1.

Рисунок 3 – Схема электрическая подключения

6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Защита при повышении температуры воды на выходе 
из котла выше допустимой:

включить автомат. При этом загорается лампа «СЕТЬ»;

осуществить сброс аварий кнопкой «СТОП» (при необходимости);

кратковременно нажать кнопку «ПУСК». При этом происходит запуск двигателя дымососа;

после запуска двигателя установить значение температуры второго канала измерителя SK меньше текущего значения температуры воды. 
При этом происходит отключение двигателя дымососа, загорается лампа «АВАРИЯ» и включается оповещатель светозвуковой;

установить значение температуры второго канала измерителя SK 85оС – 90оС. При этом отключается оповещатель светозвуковой и гаснет лампа «АВАРИЯ»;

отключить автомат. Гаснет лампа «СЕТЬ».

6.2. Защита при повышении или понижении давления воды 
на выходе из котла выше или ниже допустимого:

включить автомат. При этом загорается лампа «СЕТЬ»;

осуществить сброс аварий кнопкой «СТОП» (при необходимости);

кратковременно нажать кнопку «ПУСК». При этом происходит запуск двигателя дымососа;

после запуска двигателя совместить нижнюю (верхнюю) уставку электроконтактного манометра со стрелкой. При этом происходит отключение двигателя дымососа, загорается лампа «АВАРИЯ» 
и включается оповещатель светозвуковой;

установить уставки манометра: нижний предел – 0,2 МПа, верхний – на величину 0,4 МПа (рабочего давления). При этом отключается оповещатель светозвуковой и гаснет лампа «АВАРИЯ»;

отключить автомат. Гаснет лампа «СЕТЬ».

6.3. Защита при снижении расхода воды через котел ниже допустимого:

включить автомат. При этом загорается лампа «СЕТЬ»;

осуществить сброс аварий кнопкой «СТОП» (при необходимости);

закрыть запорную арматуру на выходе воды из котла, при этом происходит срабатывание реле протока и происходит отключение двигателя дымососа, загорается лампа «АВАРИЯ ПО РАСХОДУ ВОДЫ» и включается оповещатель светозвуковой;

открыть запорную арматуру, осуществить сброс аварии кнопкой «СТОП»;

отключить автомат. Гаснет лампа «СЕТЬ».

Реле протока должно быть настроено на минимальный расход воды – ориентировочно 9 м3/ч.

ВНИМАНИЕ!!!

ВСЕ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ СОГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОСТАВЛЕННОМУ ПЛАНУ!

ЗНАЧЕНИЕ УСТАВОК СРАБАТЫВАНИЯ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПАРАМЕТРАМ, УКАЗАННЫМ В ОТЧЕТЕ 
О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ КОТЕЛЬНОЙ!

ОБХОДЫ СРЕДСТВ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ), ЗАКРЫТИЕ АРМАТУРЫ НА ИМПУЛЬСНЫХ ЛИНИЯХ 
К СРЕДСТВАМ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОЧИЕ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, СЛЕДУЕТ ВОЗВРАЩАТЬ В ПРЕЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ!

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

9.5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ДЛЯ ДОКОТЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

В инструкции должны быть изложены порядок обслуживания установок для докотловой обработки воды и сроки проведения анализов воды, а также указываются нормы качества воды (питательной, сетевой, подпиточной), режимы продувок, сроки остановки котлов на очистку 
и промывку, порядок осмотра;

инструкция разрабатывается специалистом, ответственным 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной, и утверждается командиром воинской части;

инструкция выдается лицам из числа технического персонала перед допуском их к самостоятельному выполнению работ под роспись 
в журнале учета выдачи инструкций и удостоверений специалистам 
и лицам из числа технического персонала;

инструкция должна находиться на рабочем месте.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ 
ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК 
ДЛЯ ДОКОТЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

15 августа 2022 г. № 8

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по ведению водно-химического режима 
и эксплуатации установок для докотловой обработки воды (далее – инструкция) разработана на основании Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10, и предназначена для лиц из числа технического персонала, занятых эксплуатацией установки для докотловой обработки 
воды ВПУ-5,0 У-М с Na-катионитным фильтром, установленной 
в котельной (регистрационный № 5) (далее – установка).

1.2. Инструкция должна быть вывешена на рабочем месте и выдана соответствующим лицам из числа технического персонала под роспись.

1.3. Лица из числа технического персонала котельной должны четко знать и выполнять все требования, изложенные в настоящей инструкции.

1.4. К выполнению работ по обслуживанию установок 
для докотловой обработки воды допускаются лица из числа технического персонала, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, прошедшие проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, имеющие при себе удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.

1.5. Подготовка лиц из числа технического персонала осуществляется в учреждениях дополнительного образования взрослых 
и иных учреждениях образования, в которых реализуются образовательные программы дополнительного образования взрослых. 
Их индивидуальная подготовка не допускается.

1.6. Проверка знаний осуществляется в порядке, установленном 
в соответствующих правовых актах Министерства обороны.

1.7. Допуск к самостоятельному выполнению работ лиц из числа технического персонала осуществляется на основании приказа командира воинской части.

1.8. Обслуживание установок должно осуществляться 
в соответствии с требованиями, изложенными в их руководствах изготовителей по монтажу и эксплуатации.

Выполненные операции по обслуживанию должны заноситься 
в журнал по водоподготовке.

1.9. Анализы воды должны проводиться не реже одного раза 
в смену.

1.10. Сроки остановки котлов на очистку и промывку устанавливаются специалистом, ответственным за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной.

Работы должны проводиться по технологической карте.

1.11. Вблизи установки должна быть вывешена режимная карта 
ее работы.

1.12. На рабочих местах, предназначенных для лиц из числа технического персонала, необходимо исключить такие факторы, 
как повышенные тепловые потоки, воздействие пара и горячей воды, отблеск стекол показывающих устройств, неправильное расположение машин и оборудования, при котором ряд операций приходится выполнять лежа, в согнутом или ином напряженном положении.

## ГЛАВА 2

## НАЗНАЧЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Установка предназначена для умягчения подпиточной воды 
и функционирует по схеме – оба фильтра работают параллельно, 
как Na-катионитные первой ступени.

| Номинальная производительность, м3/ч | 5,0 |
| --- | --- |
| Na-катионитный фильтр: максимальное рабочее давление исходной воды МПа, не более давление пробное при гидравлическом испытании, МПа температура рабочей среды, °С, не более | 0,4 0,6 40 |
| Качество исходной воды: жесткость общая, мг-экв/л содержание взвешенных веществ, мг/л, не более | 10 50 |
| Качество умягченной воды: жесткость, мкг-экв/л, не более | 20 |
| Внутренний диаметр фильтров, мм | 700 |
| Площадь фильтрования, м2 | 0,38 |
| Высота слоя катионита КУ-2-8, м | 1,2 |
| Количество катионита КУ-2-8 в одном фильтре, м3/кг | 0,456/320 |
| Высота слоя кварцевого песка, м | 0,9 |
| Количество кварцевого песка, м3/кг | 0,34/600 |
| Расход 100% соли NaCl на регенерацию одного фильтра, кг | 90 |
| Солерастворитель: диаметр, мм давление, МПа рабочее пробное гидравлическое температура, °С площадь фильтрования, м2 емкость, м3 | 700 0,6 0,9 40 0,38 0,4 |
| Фильтрующая загрузка: высота слоя, м: кварца 5-10 мм кварца 2,5-6 мм кварца 5-10 мм объем, м3 масса кварца при g=1,6 т/м3, т | 0,2 0,16 0,2 0,22 0,36 |
| Тип насоса ВК-4/28 Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 2850 1220 2600 |
| Масса установки без фильтрующей загрузки, т, не более | 1,4 |
| Наименование | Количество |
| Установка для докотловой обработки воды ВПУ-5,0 У-М | 1 |
| Пульт управления электронасосом | 1 |
| Манометр МТ-100: класс точности 1,5, D=100 мм, шкала от 0 до 1,0 МПа | 4 |
| Кран трехходовой муфтовый Ду-15 Ру-16 кгс/см2, 11Б18бк | 4 |
| Термометр технический жидкостный ТТЖ-М исп. 1,0, предел измерения от 0 до +150°С, ТУ 25-2022.0006-90 | 1 |
| Оправа термометра | 1 |
| Колпачок щелевой ВТИ-К | 3 |

## ГЛАВА 3

## УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. В состав установки входят (рисунок 1, рисунок 2): два параллельно точных фильтра 1.1, 1.2, солерастворитель 2, бачки отбора проб 3, 4, агрегат электронасосный ВК-4/28 5, водоподогреватель 6, средства измерений, запорная арматура.

Рисунок 1 – Принципиальная схема установки

А – подвод воды на обработку; Б – отвод обработанной воды; В – дренаж; 
Г – подвод теплоносителя; Д – отвод теплоносителя;

1.1, 1.2 – Na-катионитные фильтры; 2 – солерастворитель; 3, 4 – бачки отбора проб; 
5 – агрегат электронасосный ВК-4/28; 6 – водоподогреватель; 7 – термометр; 8 – манометр; 
9 – кран трехходовой для манометра; 10, 11 – вентили на линии подвода раствора соли в фильтры; 
12 – вентиль на линии взрыхления антрацита (фильтрующего слоя); 13 – вентиль на линии подвода воды в солерастворитель; 14, 15, 18, 20, 38, 39 – вентили для отбора пробы воды; 16, 17, 19 – вентили 
на линии сброса воздуха и взрыхляющей воды; 21, 22 – вентили на линии сброса в дренаж; 
23, 24, 27, 28 – вентили на линии отвода обработанной воды; 29, 30 – вентили на линии подачи исходной воды на обработку; 31, 32 – вентили на линии подачи воды на взрыхление; 
25, 26, 33, 34 – вентили на линии подачи воды из фильтра первой ступени в фильтр второй ступени; 35 – вентиль на байпасной (обводной) линии насоса; 36 – люк загрузки катионита; 
37 – люк загрузки антрацита; 40 – вентиль на линии отвода воды при взрыхлении антрацита

Оборудование установки смонтировано на раме, которая крепится 
к фундаменту болтами.

Рисунок 2 – Установка

А – подвод воды на обработку; Б – отвод обработанной воды; В – дренаж; Г –- подвод теплоносителя; Д – отвод теплоносителя; 1.1, 1.2 – Na-катионитные фильтры; 2 – солерастворитель; 3, 4 – бачки отбора проб; 5 – агрегат электронасосный ВК-4/28; 6 – водоподогреватель; 7 – термометр; 8 – манометр; 9 – кран трехходовой для манометра; 10,11 – вентили на линии подвода раствора соли 
в фильтры; 12 – вентиль на линии взрыхления антрацита (фильтрующего слоя); 13 – вентиль 
на линии подвода воды в солерастворитель; 14, 15, 18, 20, 38, 39 – вентили для отбора пробы воды; 16, 17, 19 – вентили на линии сброса воздуха и взрыхляющей воды; 21, 22 – вентили на линии сброса 
в дренаж; 23, 24, 27, 28 – вентили на линии отвода обработанной воды; 29, 30 – вентили на линии подачи исходной воды на обработку; 31, 32 – вентили на линии подачи воды на взрыхление; 25, 26, 33, 34 – вентили на линии подачи воды из фильтра первой ступени в фильтр второй ступени; 
35 – вентиль на байпасной (обводной) линии насоса; 36 – люк загрузки катионита; 37 – люк 
загрузки антрацита; 40 – вентиль на линии отвода воды при взрыхлении антрацита

3.2. Фильтры (рисунок 3) состоят из стального цилиндрического корпуса 1 с верхним и нижним эллиптическими днищами. Верхнее днище снабжено горловиной с крышкой (люк) 2 для загрузки фильтрующего материала. В центре верхнего днища находится распределительное устройство – перфорированный патрубок 3, заглушенный снизу. Второй люк 6 расположен в нижней части цилиндрической обечайки корпуса фильтра. Он предназначен для монтажа и ремонта нижнего распределительного устройства. Нижнее распределительное устройство приварено к нижнему эллиптическому днищу. Оно состоит из «ложного дна» 5, и полимерных щелевых колпачков 4. В Na-катионитном фильтре происходит умягчение воды (из нее удаляются катионы накипиобразователей кальция и магния с заменой их катионами натрия.). Катионит должен иметь размер зерен 0,4…1,0 мм. Высота загрузки катионита – 1200 мм. Слой катионита должен иметь горизонтальную поверхность.

Рисунок 3 – Фильтр установки

1 – обечайка в сборе; 2 – загрузочный люк; 3 – распылитель; 4 – колпачок ВТИ-К; 5 – ложное дно; 
6 – люк для обслуживания колпачков; 7 – фильтрующая загрузка (катионит КУ-2-8)

3.3. Водоподогреватель 6 типа «труба в трубе» змеевиковой конструкции, цельносварной, служит для подогрева исходной воды 
до 40°С, что ускоряет процесс приготовления солевого раствора 
для регенерации и значительно улучшает сам процесс регенерации катионита.

3.4. Солерастворитель (рисунок 4) представляет собой вертикальный

цилиндрический аппарат диаметром 700 мм с приваренными эллиптическими штампованными днищами. Корпус солерастворителя снабжен воздушником. В нижней части корпуса расположен патрубок 
с крышкой для выгрузки фильтрующего материала.

На верхнем днище предусмотрен загрузочный люк 37 
с откидывающейся крышкой, который используется для заполнения солерастворителя фильтрующим материалом (антрацитом) 
и растворяемыми материалами.

К центру нижнего эллиптического днища и к верхней части корпуса присоединены трубопроводы, расположенные на фронте солерастворителя. Нижнее распределительное устройство предназначено для сбора регенерационного раствора при растворении реагентов и подачи воды при промывке фильтрующей загрузки. Оно состоит из диска 
с отверстиями, приваренного к нижнему эллиптическому днищу, образуя с ним полость для сбора солевого раствора. Верхнее распределительное устройство предназначено для подвода воды в солерастворитель 
при растворении реагентов и отвода промывочной воды при промывке фильтрующей загрузки. Оно состоит из трубы, расположенной в центре солерастворителя и направленной в сторону верхнего эллиптического днища. Конец этой трубы имеет отбойный щиток.

Рисунок 4 – Солерастворитель С-0,4-0,7

Солерастворитель работает следующим образом: реагент загружается через загрузочный люк 37 в количестве, необходимом 
для регенерации одного фильтра. Затем в солерастворитель через вентиль 13 подается вода под давлением до 0,6 МПа. При прохождении воды через реагент образуется раствор, осветление которого происходит 
при фильтровании через фильтрующую загрузку. Раствор реагента 
из солерастворителя подается в регенерируемый фильтр (см. схему работы солерастворителя, рисунок 1). Окончание растворения реагента 
в солерастворителе контролируется при отборе проб раствора через вентили 39, 20.

## ГЛАВА 4

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. До начала проведения каких-либо работ внутри фильтров, соединенных с другими работающими установками общим трубопроводом (напорными дренажными линиями), разобщительная арматура должна быть закрыта, а при необходимости – установлены заглушки.

4.2. Вскрытие лючков фильтров разрешается проводить только 
при полном отсутствии в них давления. Перед вскрытием фильтров вода из них должна быть слита.

4.3. Место работы, должно быть хорошо освещено, 
при необходимости использовать светильники с напряжением 12 В.

4.4. Перед закрытием фильтра необходимо проверить, нет ли внутри посторонних предметов.

4.5. Установка должна быть заземлена.

4.6. При эксплуатации установки необходимо обеспечивать свободный и безопасный доступ к арматуре и средствам измерений.

## ГЛАВА 5

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. В помещении, где располагается установка температура воздуха не должна быть ниже + 5°С. Расположение установки должно обеспечивать удобство ее обслуживания. Передний фронт должен быть хорошо освещен.

5.2. В отдельную емкость высыпать катионит, залить его химически очищенной водой и дать набухнуть в течение не менее 5 часов, учитывая коэффициент объемного расширения при набухании (для катионитов 
КУ-2 приблизительно равен 1,42).

Набухший катионит загрузить в фильтр через верхний люк, предварительно слив лишнюю воду. Фильтр заполняют катионитом примерно на 2/3 его высоты.

При отсутствии отдельной емкости заполнить катионитом фильтр примерно на половину. Залить водой, дать набухнуть в течение не менее 5 часов, при этом верхние загрузочные люки фильтров должны быть открыты. Постоянно следить за уровнем катионита и воды в фильтре. 
По истечении времени набухания при необходимости добавить катионита, учитывая его расширение при набухании, или воды. В разбухшем виде катионит должен занимать примерно 2/3 высоты фильтра.

В обоих случаях после окончания набухания катионита люки закрыть и провести взрыхление до полного осветления воды.

Произвести соответствующие записи в журнале по водоподготовке.

5.3. У неработающей установки вся арматура должна быть закрыта.

## ГЛАВА 6

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Установка обслуживается аппаратчиком химводоочистки.

6.2. Работа Na-катионитных фильтров при умягчении должна происходить при постоянной скорости воды, поэтому умягченную воду 
из фильтров нужно подавать в бак, из которого она забирается насосом котельной и подается на подпитку отопительной системы.

Подключение установки непосредственно к всасывающим линиям насосов котельной не допускается.

6.3. При работе установки осуществляются следующие технологические операции:

умягчение обрабатываемой воды;

взрыхление лобового слоя катионита;

регенерация катионита;

отмывка катионита.

При использовании одного из фильтров в качестве осветительного выполняются дополнительно следующие технологические операции:

осветление воды;

взрыхление и промывка фильтрующего материала.

6.3.1. Умягчение обрабатываемой воды осуществляется 
по схеме – фильтры работают параллельно (оба фильтра первой ступени).

ВНИМАНИЕ!!! Во избежание гидравлического удара при пуске насоса вентиль 35 на байпасной линии и вентили 16, 17, 19 на линии сброса воздуха должны быть открыты.

Вода, забираемая для обработки, должна поступать в бак исходной воды. Исходная вода в установку подается насосом 5. Вода проходит через водоподогреватель 6, через запорную арматуру и поступает 
в верхнюю часть фильтров 1.1 и 1.2. Умягченная вода выходит снизу фильтров и поступает в бак.

Регулирование производительности установки от 0,5 до 5,0 м3/ч проводится вентилями 24, 27, 35.

По мере истощения катионита в фильтрах 1.1 и 1.2 увеличивается жесткость умягченной воды. При превышении предельно допустимой величины остаточной жесткости необходимо произвести регенерацию катионита.

6.3.2. Положение запорной арматуры при работе установки:

вентили 23, 24, 27 – 30 открыты, остальные закрыты;

Взрыхление лобового слоя катионита.

Взрыхление лобового слоя фильтрующей загрузки водой происходит в направлении снизу вверх. Взрыхление продолжается до полного осветления воды.

Расход воды регулируется вентилями 16, 17, 35 так, чтобы 
не выносились зерна катионита крупнее 0,4 мм. Продолжительность взрыхления равна ориентировочно 15 мин.

6.3.3. Положение запорной арматуры при взрыхлении лобового слоя катионита:

фильтр 1.1 – вентили 16, 31 открыты, остальные согласно схемам работы;

фильтр 1.2 – вентили 17, 32 открыты, остальные согласно схемам работы.

6.3.4. Регенерация катионита.

Для обеспечения работы котлов во время регенерации катионита 
в фильтре, создать запас умягченной воды в баке не меньше 3 м3. 
Для одной регенерации взять 90 кг технической соли и загрузить через люк 37, затем в солерастворитель через вентиль 13 подается вода 
под давлением до 0,6 МПа. При прохождении воды через реагент образуется раствор, осветление которого происходит при фильтровании через фильтрующую загрузку (антрацит). Раствор реагента через вентили 10 или 11 из солерастворителя подается в фильтры. Окончание растворения реагента (соли) в солерастворителе контролируется при отборе проб раствора через вентили 20, 39. Время растворения соли 
и пропуска раствора через фильтр – не менее 60 мин. Регулировку скорости регенерации проводить через вентили 35 и 10 или 35 и 11. Регенерируется только один из фильтров, другой находится в работе.

Перед загрузкой новой порции реагента в солерастворитель фильтрующую загрузку необходимо промыть. Для этого поток воды через вентиль 12 направлять вниз солерастворителя. Отвод промывочной воды происходит через вентили 19 и 40.

Промывка проводится при каждой загрузке солерастворителя реагентом или через несколько загрузок в зависимости от степени загрязнения растворяемого реагента.

6.3.5. Положение запорной арматуры при регенерации:

фильтр 1.1 – вентили 11, 13, 21 открыты, остальные согласно схемам работы;

фильтр 1.2 – вентили 10, 13, 22 открыты, остальные согласно схемам работы.

6.3.6. Отмывка катионита.

Отмывку проводить умягченной водой. Отмывка фильтрующей загрузки фильтра от продуктов регенерации и избытка раствора соли следует за регенерацией.

Отмывка фильтрующей загрузки проводится сверху вниз. Продолжительность отмывки ориентировочно составляет 1 ч.

6.3.7. Положение запорной арматуры при отмывке:

фильтр 1.1 – вентили 21, 29 открыты, остальные согласно схемам работы;

фильтр 1.2 – вентили 22, 30 открыты, остальные согласно схемам работы.

6.3.8. Время восстановления работоспособности фильтра составляет 2,0 – 2,5 ч.

ВНИМАНИЕ! Во время работы установки происходит постепенный износ катионита. При непрерывной работе фильтра в течение года, этот износ составляет 5 – 10% от исходного объема катионита. Добавку катионита производить перед регенерацией, предварительно замочив его 
в воде в течение 4 – 5 часов.

## ГЛАВА 7

## КОНТРОЛЬ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА

7.1. Определение щелочности.

7.1.1. Необходимые реактивы:

(1) – децинормальный раствор серной и соляной кислоты;

(2) – сантинормальный раствор серной и соляной кислоты;

(3) – фенолфталеин – 1%-ный спиртовой раствор;

(4) – метилоранж, 0,1% -ный водный раствор;

(5) – смешанный индикатор, смесь равных объемов спиртовых раствора метилового красного – 0,25% и метилового голубого 0,17%.

7.1.2. Необходимое оборудование:

микробюретка – 1 шт.

бюретка – 1 шт.

коническая колба на 250 мл – 2 шт.

цилиндр на 100 мл – 1 шт.

7.1.3. Ход определения для исходной и умягченной воды.

В конической колбе на 100 мл пробы после прибавления двух капель (3) титруют (1) из бюретки до исчезновения розовой окраски жидкости. После этого прибавляют три капли (4) или (5) и продолжают титрирование до первого явственного изменения окраски. Число миллилитров (1), израсходованное при титровании по индикатору (3) и (4) численно соответствует общей щелочности воды в мкг-экв/кг.

7.2. Определение жесткости воды.

7.2.1. Необходимые реактивы:

(1) – трилон Б, децинормальный раствор;

(2) – трилон Б, сантинормальный раствор;

(3) – аммиачный буферный раствор;

(4) – индикаторный раствор кислотный хром темно-синий:

7.2.2. Необходимое оборудование:

микробюретка с размером капли не более 0,05 мл – 1 шт.

бюретка – 1 шт.

капельница, окрашенная черной светонепроницаемой краской 
(для индикатора хром темно-синего) – 1 шт.

коническая колба на 250 мл – 1 шт.

цилиндр на 100 мл – 1 шт.

7.2.3. Ход определения для исходной воды.

В конической колбе 100 мл пробы после прибавления 5 мл (3) и семь капель (4) медленно титруют при постоянном взбалтывании 
из микробюретки раствором (1) до отчетливого изменения окраски. Число миллилитров (1) дает общую жесткость воды в мг-экв/кг.

7.2.4. Ход определения для умягченной воды.

В конической колбе 100 мл пробы после прибавления 5 мл (3) и семь капель (4) медленно титруют при постоянном взбалтывании 
из микробюретки раствором (2) до изменения окраски. 
Число миллилитров (2), умноженное на 100 дает общую жесткость воды 
в мг-экв/кг.

7.3. Определение содержания хлоридов.

7.3.1. Необходимые реактивы:

(1) – серебро азотнокислое – 0,0282Н раствор (хранить в коричневой склянке);

(2) – кислота серная – 0,1Н раствор;

(3) – калий хромовокислый – 10%-ный раствор;

(4) – фенолфталеин – 1%-ный раствор.

7.3.2. Необходимое оборудование:

бюретка – 1 шт.

коническая колба 1 шт.

7.3.3. Ход определения.

В 100 мл пробы, помещенной в коническую колбу, прибавляют две капли (4) и нейтрализуют (2) до исчезновения розовой окраски. Далее 
в пробу добавляют 1 мл (3) и титруют из бюретки (1) до появления грязно-желтого оттенка у прежде зелено-желтой пробы. Содержание хлоридов 
в мг/кг равно числу миллилитров (1),после вычитания поправки 
на окраску (равной 0,2 мл) и умноженной на 10.

7.4. Определение прозрачности.

7.4.1. Прозрачность столба предварительно тщательно перемешанной пробы воды дает возможность приближенно оценить содержание в ней взвешенных веществ.

Наиболее простой метод определения прозрачности – установление момента исчезновения видимости опускаемого в воду кольца d-20 мм, изготовленного из проволоки d-2 мм укрепленного на металлической линейке с сантиметровой шкалой.

Проволочное кольцо из черной проволоки с металлической линейкой опускают в стеклянный цилиндр, заполненный испытуемой водой до тех пор, пока контуры кольца сделаются невидимыми. Глубина погружения кольца в сантиметрах соответствует числовому значению прозрачности воды «по кольцу».

В таблице приведены значения этого показателя пересчитанные 
на прозрачность «по шрифту»:

7.4.2. Установить зависимость между прозрачностью 
и концентрацией взвешенных веществ можно следующим образом.

Для исходной воды с привлечением специализированной организации проводят ряд анализов с весовым определением концентрации взвешенных веществ (по равности сухих остатков фильтрованной и не фильтрованной воды). Одновременно проводят 
в каждом случае определение прозрачности воды.

Все результаты анализов по параллельным пробам наносят 
на координатные оси и по полученным точкам вычерчивают кривую.

Менее точный, но более быстрый метод построения кривой 
по данным одной пробы воды в период ее максимального загрязнения взвешенными веществами. Получение ряда точек по прозрачности достигается последовательным разбавлением первоначальной, тщательно перемешанной пробы дистиллятом с определением прозрачности каждого нового эталона.

Для определения прозрачности воды, прошедшей химическую обработку (например, после осветления в процессе известкования) 
в качестве исходной воды, для приготовления эталона должна быть взята именно эта вода в период ее низкой прозрачности.

## ГЛАВА 8

## ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| № п\п | Что проверяется и при помощи каких инструментов, приборов и оборудования, методики проверки | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жесткость умягченной воды за катионитным фильтром и в баке. Ежедневно | не более 20 мкг-экв/л или 700 мкг-экв/л |
| 2. | Насос. Давление воды в Na-катионитном фильтре. Манометром | не выше 0,4 МПа |
| 3. | Чистота воды. Визуально | прозрачная, отсутствуют, частицы, выпадающие на дно колбы |
| 4. | Гидравлическое сопротивление слоя загрузки Na- катионитного фильтра. Манометром до и после фильтрации | 0,04 – 0,06 МПа |
| 5. | Соответствие положения вентилей трубопроводов режиму работы установки, полнота закрытия неработающей арматуры. Постоянно после смены режима работы установки | неработающие вентили должны быть плотно закрыты |
| 6. | Плотность соединений. Периодически | отсутствие течи |
| 7. | Чистота поверхности загрузки и уровень катионита в фильтре. Визуально, после вскрытия верхнего люка – 1 раз в три месяца | высота загрузки катионита 1150-1250 мм при p = 0,7 т/м3 |
| 8. | Состояние щелевых колпачков и дренажно- распределительного устройства. После полной выгрузки фильтрующего материала 1 раз в 2 года | исправность колпачков и отсутствие комков в фильтрующем материале |

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Расход воды на номинальном режиме меньше 5,0 м3/ч | Неисправность насоса | Устранить неисправность насоса |
|  | Загрязнен Na-катионитный фильтр | Очистить фильтр, т.е. произвести взрыхление катионита |

ВНИМАНИЕ!!! Эксплуатация котлов с неисправными установками либо при несоблюдении водно-химического режима не допускается.

## ГЛАВА 9

## НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Качество сетевой и подпиточной воды для водотрубных 
и секционных водогрейных котлов:

| Показатели | Система теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | закрытая | открытая |
|  | топливо |
|  | твердое | газообразное, жидкое | твердое | газообразное, жидкое |
| Прозрачность по шрифту не менее, см | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Карбонатная жесткость с pH до 8,5, мкг-экв/кг | 800 | 700 | 800 | 700 |
| Условная сульфатно-кальциевая жесткость, мг-экв/кг | 4,5 | 4,5 |
| Значение pH при температуре 25ºC | от 7 до 11 | от 7 до 8,5 |
| Соединение железа в пересчете на Fe, мкг/кг | 600 | 500 | 300 | 300 |
| Свободная углекислота | Должна отсутствовать или находиться в пределах, обеспечивающих pH > 7 |
| Масла и нефтепродукты, не более, мг/кг | 1,0 | – |

Качество сетевой и подпиточной воды для жаротрубных 
водогрейных котлов:

| Показатели | Нормы качества |
| --- | --- |
|  | при сжигании жидкого топлива | при сжигании топлива других видов |
| Общая жесткость не более, мкг-экв/кг | 50 | 100 |
| Прозрачность по шрифту не менее, см | 40 |
| Значение pH при температуре 25 ºC | 7 – 8,5 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1,0 |

## ГЛАВА 10

## КОНСЕРВАЦИЯ

Установка подвергается консервации при постановке 
ее на длительное хранение.

Для этого необходимо:

слить воду из фильтра, трубопроводов, насоса, арматуры, бака-мерника и средств измерений;

выгрузить катионит из фильтра;

промыть фильтр водой;

консервацию внутренних поверхностей установки произвести заполнением водного раствора ингибитора с последующим сливом;

после обработки внутренних поверхностей произвести сушку сжатым воздухом;

при необходимости разъединить трубопроводы;

плотно закрыть арматуру.

Согласно ТУ 3113-001-58248526-2010 Na-катионитные фильтры 
не подлежат противокоррозионному покрытию внутренних поверхностей, соприкасающихся со средой.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

9.6. ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ КОТЛА

Инструкция разрабатывается специалистом, ответственным 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной, и утверждается командиром воинской части.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ КОТЛА

15 августа 2022 г. № 9

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция о мерах безопасности при проведении оценки технического состояния котла (далее – инструкция) разработана 
на основании Правил по обеспечению промышленной безопасности 
в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных 
в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила по котельным), и предназначена для работников, непосредственно участвующих в проведении оценки технического состояния котлов (далее – работники).

1.2. Инструкция должна быть вывешена в котельной и выдана работникам под роспись.

1.3. Работники должны четко знать и выполнять все требования, изложенные в настоящей инструкции.

## ГЛАВА 2

## ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ

2.1. К выполнению работ по гидравлическому испытанию котла допускаются работники, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.

2.2. Работники должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией и пройти соответствующий инструктаж.

Организация инструктажа должна соответствовать требованиям, изложенным в законодательстве в области охраны труда.

2.3. Ответственность за исправное состояние, правильную 
и безопасную эксплуатацию специального оборудования (устройств) 
для проведения гидравлического испытания (далее – оборудование 
для ГИ) возлагается на специалиста, ответственного за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной (далее – специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной).

2.4. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной, обязан следить за исправным состоянием оборудования 
для ГИ и содержать его в надлежащем порядке и чистоте.

2.5. При подготовке к гидравлическому испытанию котла специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию котельной, должен провести инструктаж с работниками по особенностям данного технического устройства, указать на возможные источники опасности 
и меры предосторожности.

2.6. Работники должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 
И ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ГИ

3.1. Требования к месту проведения оценки технического состояния котла:

3.1.1. площадь места должна обеспечивать размещение оборудования для ГИ, вспомогательного оборудования и оснастки, 
при этом свободная зона по периметру должна быть не менее 1 м;

3.1.2. место должно иметь нескользкое покрытие пола с уклоном 
и (или) отверстиями для стока воды, а также защитное ограждение, исключающее возможность случайного появления на месте посторонних лиц и попадание рабочей среды за пределы.

Допускается в качестве временного защитного ограждения использовать леерное, устанавливаемое от котла на расстоянии не менее рассчитанного.

На ограждении должно быть световое табло с надписью «ВХОД ЗАПРЕЩЕН. ИДУТ ИСПЫТАНИЯ» или соответствующий плакат;

3.1.3. в месте проведения оценки должны быть электрическое освещение и аварийное освещение, а также ручные светильники 
с напряжением не более 12 В;

3.1.4. освещение должно обеспечивать необходимую освещенность котла.

3.2. Требования к оборудованию для ГИ и оснастке:

3.2.1. оборудование для ГИ должно иметь паспорт его изготовителя;

3.2.2. компоновка оборудования должна обеспечивать безопасность и удобство его эксплуатации и ремонта;

3.2.3. расположение трубопроводов (шлангов) должно обеспечивать свободный доступ для осмотра и контроля их состояния;

3.2.4. измерение давления должно проводиться по двум манометрам, имеющим действующую государственную поверку;

3.2.5. манометры должны иметь один тип, шкалу, диаметр корпуса 
и класс точности не ниже 2,5;

3.2.6. расположение манометров должно обеспечивать свободный обзор шкалы, при этом шкала средства измерения должна находиться 
в вертикальной плоскости.

Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых 
на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м – не менее 160 мм.

Установка манометров на высоте более 3 м от уровня площадки 
не допускается;

3.2.7. манометры должны быть защищены от теплового излучения, замерзания, механических повреждений;

3.2.8. манометр не допускается к применению в случаях, когда:

он не имеет знака государственной поверки;

истек его срок государственной поверки;

стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра;

разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности показаний;

3.2.9. резиновые, металлорезиновые шланги и трубопроводы, используемые при гидравлических испытаниях, должны иметь бирки 
с указанием их рабочего и пробного давления, срока испытания.

Шлаги должны отвечать действующим стандартам или техническим условиям и не иметь механических или химических повреждений;

3.2.10. запорная арматура оборудования для ГИ должна быть доступна для обслуживания и располагаться не выше 1,5 м от уровня пола. Арматуру необходимо систематически смазывать и прокручивать, при этом применение каких-либо рычагов не допускается.

Применять арматуру, не имеющую эксплуатационных документов не допускается;

3.2.11. запорная арматура должна иметь четкую маркировку.

3.3. В маркировке заглушек, используемых для гидравлических испытаний, должны указываться номер заглушки и величина давления, 
на которое она рассчитана.

3.4. Котел должен иметь:

вентиль или кран для контроля отсутствия в нем давления. Допускается использование трехходового крана. Выходное отверстие крана должно быть направлено в безопасное место;

предохранительные клапаны, соответствующие требованиям, изложенным в главе 10 Правил по котельным.

3.5. Рабочие среды, применяемые для гидравлических испытаний, должны быть нетоксичными, невзрывоопасными, непожароопасными. Допускается по требованию изготовителя котла применение других жидкостей с обязательным соблюдением соответствующих мер безопасности.

3.6. Для удобного и безопасного проведения работ должны быть предусмотрены постоянные или передвижные металлические площадки 
с ограждениями и лестницы с перилами из огнестойких материалов.

3.7. Использование технологической оснастки, не имеющей эксплуатационных документов и (или) с механическими повреждениями резьбовых, уплотнительных, посадочных поверхностей, следами растяжения, не допускается.

3.8. Эксплуатационные документы на оборудование для ГИ должны храниться у специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

3.9. Оборудование для ГИ должно периодически, но не реже одного один раза в 6 месяцев, подвергаться осмотру и не реже одного раза 
в 12 месяцев – текущему ремонту.

ГЛАВА 4

ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Подготовка к проведению гидравлических испытаний:

4.1.1. котел и его элементы, подлежащие гидравлическому испытанию, должны быть тщательно проверены специалистом, ответственным за безопасную эксплуатацию котельной, посредством наружного и внутреннего осмотров.

Величина испытательного давления для котла не должна превышать максимально допустимой величины давления, на которое рассчитано оборудование для ГИ;

4.1.2. крепеж и уплотнения, используемые при гидравлическом испытании, должны быть из материалов, предусмотренных 
в эксплуатационных документах котла;

4.1.3. средства измерений, предохранительные устройства, арматура, заглушки, крепеж, прокладки и т.п. должны выбираться согласно маркировке на давление не ниже испытательного;

4.1.4. при установке оборудования для ГИ должно быть обеспечено его устойчивое положение, а также свободный доступ для осмотра.

Схема гидравлического испытания, технологический процесс 
и оснастка должны обеспечивать полное удаление воздуха 
при заполнении котла рабочей жидкостью;

4.1.5. монтаж коммуникаций, установка требуемой арматуры, средств измерений должны проводиться в полном соответствии 
с утвержденной схемой гидравлического испытания.

Все свободные отверстия котла должны быть заглушены.

Монтаж, оборудование и осмотр котла на высоте более 1,5 м следует проводить со специальных площадок;

4.1.6. при монтаже фланцевых соединений резьбовые элементы должны затягиваться равномерно, поочередным затягиванием диаметрально противоположных («крест-накрест») с соблюдением параллельности фланцев.

Не допускается использовать гаечные ключи не соответствующие размеру гайки, нестандартные и (или) с удлинением рукоятки, 
а также молоток или кувалду.

4.2. Проведение гидравлических испытаний:

4.2.1. в проведении гидравлических испытаний должно участвовать минимальное количество людей, но не менее двух человек;

4.2.2. во время проведения гидравлических испытаний 
не допускается:

находиться лицам, не участвующим в оценке технического состояния котла;

находиться со стороны заглушек лицам, участвующим 
в гидравлических испытаниях;

проводить посторонние работы в месте проведения испытаний, 
и работы, связанные с устранением обнаруженных дефектов на котле, находящемся под давлением.

Работы по устранению дефектов разрешается проводить только после сброса давления и, в необходимых случаях, слива рабочей жидкости;

4.2.3. работникам не допускается:

проводить испытания с помощью оборудования для ГИ, незакрепленном за воинской частью;

оставлять без наблюдения оборудование для ГИ;

проводить под давлением сборку и разборку котла и его элементов, 
а также оборудования для ГИ;

самовольно вносить изменения в технологический процесс испытаний, изменять давление или время выдержки под давлением и др.;

4.2.4. котел должен быть заполнен рабочей жидкостью полностью, наличие в нем воздушных подушек не допускается.

Поверхность котла должна быть сухой;

4.2.5. давление в котле должно повышаться и снижаться плавно. Повышение давления должно проводиться с остановками 
(для своевременного выявления возможных дефектов).

Время выдержки котла под давлением должно быть не менее 
10 минут;

4.2.6. во время повышения давления и выдержки котла 
под давлением находиться вблизи и (или) осматривать его не допускается;

4.2.7. работники обязаны прервать гидравлическое испытание, при:

достижении давления в котле выше разрешенного несмотря 
на соблюдение всех требований, указанных в инструкции;

отказе манометров во время подъема давления;

возникновении гидроударов, появлении вибрации;

обнаружении в котле, технологической оснастке, трубопроводах течи, трещин, выпучин или отпотевания в сварных швах;

утечке через дренажные отверстия, служащей сигналом 
для прекращения испытания;

пожаре и т.п.;

4.2.8. после сброса давления в системе, перед разборкой фланцевых соединений, необходимо удалить рабочую жидкость из котла и системы;

4.2.9. при демонтаже оснастки гайки болтовых соединений следует снимать, постепенно ослабляя диаметрально противоположные («крест-накрест»), и обращать внимание на целостность уплотнительных элементов во избежание их попадания во внутренние полости котла.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

9.7. ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

В инструкции определяются порядок, сроки вывода из эксплуатации котельной (или) технических устройств, а также комплекс защитных (специальных) мероприятий на этот период;

инструкция разрабатывается специалистом, ответственным 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной, и утверждается командиром воинской части.

9.8. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО КОНСЕРВАЦИИ 
И ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ 
И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

В техническом решении по консервации должны содержаться:

способы консервации при различных видах приостановки 
и продолжительности простоя;

технологические схемы консервации;

перечни оборудования, посредством применения которого осуществляется консервация.

На основании технических решений разрабатывается инструкция 
по консервации котельной и (или) технических устройств, которая должна содержать сведения:

о подготовительных операциях, выполняемых до проведения консервации;

о технологии консервации;

о мероприятиях по обеспечению безопасности при проведении работ.

Технические решения и инструкция разрабатывается специалистом, ответственным за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, и утверждаются командиром воинской части.

1. СПОСОБЫ КОНСЕРВАЦИИ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

1.1. Консервация раствором гидроксида кальция.

Способ основан на высокоэффективных ингибирующих способностях раствора гидроксида кальция Са(ОН)2.

Защитной концентрацией гидроксида кальция является 0,7 г/кг 
и выше.

При контакте с металлом раствора гидроксида кальция устойчивая защитная пленка формируется в течение 3-4 недель.

При опорожнении котла от раствора после контакта в течение 3 – 4 недель или более защитное действие пленок сохраняется в течение 2 – 3 месяцев.

При осуществлении данного способа водогрейный котел полностью заполняется раствором. Если требуется проведение ремонтных работ, раствор после выдержки в котле в течение 3 – 4 недель может быть дренирован.

Консервация гидроксидом кальция проводится при выводе котла 
в резерв на срок до 6 месяцев или выводе в ремонт на срок до 3 месяцев.

Раствор гидроксида кальция готовится в ячейках мокрого хранения извести с плавающим устройством всасывания (рисунок 1). После засыпки извести (пушонки, строительной извести, отходов гашения карбида кальция) в ячейки и перемешивания известковому молоку дают отстояться в течение 10 – 12 часов до полного осветления раствора. Вследствие малой растворимости гидроксида кальция при температуре 10 – 25°С его концентрация в растворе не превысит 1,4 г/кг.

При откачке раствора из ячейки необходимо следить за положением плавающего устройства всасывания, не допуская захвата отложений 
на дне ячейки.

Для заполнения котлов раствором целесообразно использовать схему кислотной промывки водогрейных котлов, приведенных 
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема консервации водогрейных котлов

1 – бак приготовления химических реагентов; 2 – насос заполнения котла раствором химических реагентов; 3 – подпиточная вода; 4 – химические реагенты; 5 – известковое молоко в мешалки предочистки; 6 – ячейки известкового молока; 7 – водогрейные котлы; 8 – к другим водогрейным котлам; 9 – от других водогрейных котлов

Перед заполнением котла консервирующим раствором воду из него дренируют.

В бак приготовления реагентов перекачивают раствор гидроксида кальция из ячеек извести. Перед перекачкой трубопровод промывают водой во избежание попадания в бак известкового молока, подаваемого 
по этому трубопроводу на предочистку водоподготовительной установки.

Заполнение котла целесообразно вести при рециркуляции раствора по контуру «бак - насос - трубопровод подачи раствора - котел -трубопровод сброса раствора - бак». В этом случае количество приготовленного известкового раствора должно быть достаточно 
для заполнения консервируемого котла и схемы рециркуляции, включая бак.

Если заполнение котла вести насосом из бака без организации рециркуляции через котел, то объем приготовленного известкового молока зависит от водяного объема котла.

При выводе в резерв котел оставляют заполненным раствором 
на все время простоя.

При необходимости проведения ремонтных работ дренирование раствора осуществляют после выдержки в котле в течение не менее 3 – 4 недель с таким расчетом, чтобы после окончания ремонта котел включался в работу. Желательно, чтобы продолжительность ремонта 
не превышала 3 месяца.

Если котел на время простоя остается с консервирующим раствором, то необходимо не реже одного раза в две недели контролировать значение pH раствора. Для этого организовывают рециркуляцию раствора через котел, отбирают пробы из воздушников. Если значение pH больше 
или равно 8,3, раствор из всего контура дренируют и заполняют свежим раствором гидроксида кальция.

Дренирование консервированного раствора из котла осуществляют 
с небольшим расходом с разбавлением его водой до значения pH менее 8,5.

Перед пуском котел промывают сетевой водой до жесткости промывочной воды, предварительно дренировав его, если он был заполнен раствором.

1.2. Консервация раствором силиката натрия.

Силикат натрия (жидкое натриевое стекло) образует на поверхности металла прочную, плотную защитную пленку в виде соединений Fe3О4 FeSiО3. Эта пленка экранирует металл от воздействия коррозионных агентов (СО2 и О2).

При осуществлении данного способа водогрейный котел полностью заполняется раствором силиката натрия с концентрацией SiО2 
в консервирующем растворе не менее 1,5 г/кг.

Формирование защитной пленки происходит при выдержке консервирующего раствора в котле в течение нескольких суток 
или при циркуляции раствора через котел в течение нескольких часов.

Консервация силикатом натрия проводится при выводе котла 
в резерв на срок до 6 месяцев или выводе котла в ремонт на срок 
до 2 месяцев.

Для приготовления и заполнения котла раствором силиката натрия целесообразно использовать схему кислотной промывки водогрейных котлов (см. рисунок 1).

Раствор силиката натрия готовят на умягченной воде, 
так как использование воды с жесткостью выше 3 мг-экв/кг может привести к выпадению из раствора хлопьев силиката натрия.

Консервирующий раствор силиката натрия готовится в баке 
при циркуляции воды по схеме «бак - насос - бак». Жидкое стекло вливается в бак через люк.

Ориентировочный расход жидкого товарного силиката натрия составляет не более 6 л на 1 м3 объема консервирующего раствора.

Перед заполнением котла консервирующим раствором воду 
из него дренируют.

Рабочая концентрация SiО2 в консервирующем растворе должна быть 1,5-2 г/кг.

Заполнение котла целесообразно вести при рециркуляции раствора по контуру «бак - насос - трубопровод подачи раствора - котел -трубопровод сброса раствора - бак». В этом случае требуемое количество силиката натрия рассчитывается с учетом объема всего контура, включая бак и трубопроводы, а не только объема котла.

Если заполнение котла осуществляется без организации рециркуляции, то объем приготовленного раствора зависит от объема котла.

При выводе в резерв котел оставляют заполненным консервирующим раствором на все время простоя.

При необходимости проведения ремонтных работ дренирование раствора осуществляют после выдержки в котле в течение не менее 4 – 6 суток с таким расчетом, чтобы после окончания ремонта котел включался в работу.

Раствор может быть с дренирован из котла для проведения ремонта после циркуляции раствора через котел в течение 8 – 10 часов 
при скорости 0,5 – 1 м/с.

Продолжительность ремонта не должна превышать 2 месяцев.

Если котел на время простоя остается с консервирующим раствором, в нем поддерживается избыточное давление 0,01 – 0,02 МПа сетевой водой открытием арматуры на байпасе на входе в котел. В период консервации один раз в неделю отбирают пробы из воздушников 
для контроля концентрации SiО2 в растворе. При снижении концентрации SiО2 менее 1,5 г/кг в бак добавляют необходимое количество жидкого силиката натрия и осуществляют рециркуляцию раствора через котел 
до достижения требуемой концентрации.

Расконсервацию водогрейного котла проводят до его растопки вытеснением консервирующего раствора в трубопроводы сетевой воды небольшими порциями (путем частичного открытия арматуры на выходе из котла).

2. СПОСОБЫ КОНСЕРВАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

2.1. Сухой останов котла.

2.2. Поддержание в котле избыточного давления.

2.3. Гидразинная обработка поверхностей нагрева при рабочих параметрах котла.

2.4. Гидразинная обработка (ГО) поверхностей нагрева 
при пониженных параметрах котла.

2.5. Трилонная обработка поверхностей нагрева котла.

2.6. Фосфатно-аммиачная «выварка».

2.7. Заполнение поверхностей нагрева котла защитными щелочными растворами.

2.8. Заполнение поверхностей нагрева котла азотом.

2.9. Консервация котла контактным ингибитором.

9.9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ

Инструкции разрабатываются только для котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

инструкции разрабатываются в соответствии с руководствами изготовителей по монтажу и эксплуатации и эксплуатационными документами установленного в котельной газового оборудования;

инструкции должны содержать требования по технологической последовательности выполнения различных операций, методы и объемы проверки качества выполняемых работ, в виде приложений иметь технологические схемы с обозначением мест установки запорной арматуры, газового оборудования и средств измерений;

инструкции разрабатываются специалистом, ответственным 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной, и утверждаются командиром воинской части.

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Типовая технологическая инструкция (далее – инструкция) устанавливает требования по организации обслуживания 
и ремонта газопроводов и газового оборудования, технологической последовательности выполнения различных операций по подготовке 
и пуску газа, проведению предпусковой проверки герметичности запорной арматуры, розжиге котлов из различных состояний, остановку 
и выводу в резерв или в ремонт газового оборудования, а также по снятию или установке заглушек на газопроводах.

В инструкции рассмотрены режимы работы газового оборудования, приведен объем, сроки проведения обслуживания и ремонтов газорегуляторного пункта (далее – ГРП), газорегуляторной установки (далее – ГРУ), газового оборудования и внутренних газопроводов.

Инструкция предназначена для лиц из числа технического персонала котельных, занятых обслуживанием и ремонтом газопроводов и газового оборудования, а также инженерно-технических работников, ответственных за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Требования к технологическим инструкциям.

1.1.1. На основе настоящей инструкции владельцем котельной должны быть разработаны технологические инструкции с учетом особенностей проектной документации, инструкций изготовителей газового оборудования и газоиспользующих установок и конкретных условий технологического процесса. К технологическим инструкциям должны прилагаться технологические схемы с обозначением мест установки технологического оборудования и запорной арматуры, средств измерений, регулирующих и предохранительных устройств, а также мест присоединения продувочных газопроводов, трубопроводов безопасности и т.п.

1.1.2. Технологические инструкции должны составляться 
на оборудование, прошедшее пусконаладочные работы.

1.1.3. В технологических инструкциях должны содержаться требования по технологической последовательности выполнения различных операций, методы и объемы проверки качества выполняемых работ.

1.1.4. Для вновь пускаемых в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования до их включения должны быть составлены временные технологические инструкции, подлежащие пересмотру после завершения пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний с учетом результатов наладки и испытаний.

1.1.5. Технологические инструкции и технические схемы должны пересматриваться и переутверждаться только при реконструкции 
и капитальном ремонте или при изменении технологического процесса 
до включения оборудования в работу.

Информация об изменениях в схемах или инструкциях должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание инструкции или этих схем.

1.2. Требования к должностным лицам и лицам из числа технического персонала.

1.2.1. К выполнению работ по обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования допускаются лица из числа технического персонала, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, прошедшие проверку знаний 
по вопросам промышленной безопасности, имеющие при себе удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов 
и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.

1.2.2. Подготовка должностных лиц и лиц из числа технического персонала осуществляется в учреждениях дополнительного образования взрослых и иных учреждениях образования, в которых реализуются образовательные программы дополнительного образования взрослых. 
Их индивидуальная подготовка не допускается.

1.2.3. Проверка знаний осуществляется в порядке, установленном 
в соответствующих правовых актах Министерства обороны.

1.2.4. Допуск к самостоятельному выполнению работ лиц из числа технического персонала осуществляется на основании приказа командира воинской части.

1.3. Объем документации.

1.3.1. В котельных должно быть обеспечено наличие и ведение документации, указанной в Правилах по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое 
и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила по котельным).

1.3.2. Место и порядок хранения документации определяется владельцем котельной.

1.4. Организация обслуживания и ремонта.

1.4.1. В котельной должен выполняться комплекс мероприятий, включая систему обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газопроводов, газового оборудования и газоиспользующих установок 
в исправном состоянии и соблюдение требований по их безопасной эксплуатации.

Организация безопасной эксплуатации должна быть обеспечена 
в соответствии с требованиями, изложенными в Правилах по котельным.

1.4.2. Обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования должно выполняться в объеме и сроки, установленные 
в Правилах по котельным.

1.4.3. К обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования могут привлекаться работники специализированных организаций.

При этом в соответствующем договоре должны быть четко определены границы и объемы работ по обслуживанию и ремонту, регламентированы обязательства заинтересованных сторон в обеспечении условий безопасной эксплуатации газопроводов и газового оборудования.

1.5. Режимы работы.

1.5.1. Газопроводы и газовое оборудование газоиспользующих установок (котлов) могут находиться в следующих режимах:

в рабочем – при работе котла на газообразном или на другом виде топлива (жидкое, твердое);

в резерве – при нахождении котла в резерве;

в ремонте – при проведении любых видов ремонтных работ 
на газопроводах котла или внутри котла;

в консервации – при останове котла (сезонная работа котла).

1.5.1.1. В рабочем режиме на газопроводах котла должны быть:

открыто запорное устройство на вводе газопровода запального газа 
к котлу;

открыты запорные устройства на газопроводе ввода к котлу;

закрыты запорные устройства на продувочных газопроводах;

открыты предохранительно-запорные клапаны (далее – ПЗК) 
на общем газопроводе котла и на газопроводе запального газа (при работе котла на газе);

открыты оба запорные устройства на газопроводе перед горелкой 
и закрыто запорное устройство на трубопроводе безопасности (при работе горелочного устройства на газе);

закрыты оба запорных устройства перед горелочным устройством, ПЗК и запорное устройство на газопроводе запального газа перед запальным устройством (далее – ЗУ) и открыто запорное устройство 
на трубопроводе безопасности перед горелочным устройством 
(при неработающей горелке на газе);

закрыты ПЗК на общем газопроводе котла, закрыты оба запорные устройства на газопроводе перед каждой горелкой и открыты запорные устройства на трубопроводах безопасности перед каждой горелкой 
(при работе котла на другом виде топлива);

закрыты запорные устройства на штуцерах подвода сжатого воздуха или инертного газа, а также на линиях отбора проб газа и дренажных;

после запорных устройств на штуцерах подвода сжатого воздуха установлены заглушки.

При работе котла на другом виде топлива (жидком или твердом) допускается избыточное давление газа в газопроводах котла.

1.5.1.2. В режиме резерва на газопроводах котла должны быть:

закрыто запорное устройство на газопроводе-вводе к котлу 
и на вводе газопровода запального газа к котлу;

закрыты запорные устройства на газопроводе перед каждой горелкой, на штуцерах подвода сжатого воздуха или инертного газа, 
а также на линиях отбора проб газа и дренажных;

закрыты ПЗК на общем газопроводе к котлу и на газопроводе запального газа;

открыты запорные устройства на продувочных газопроводах 
и трубопроводах безопасности.

После запорных устройств на штуцерах подвода сжатого воздуха установлены заглушки.

Продолжительность нахождения газопроводов котла в резерве определяется временем нахождения котла в резерве.

1.5.1.3. В режиме ремонта или консервации газопроводы котла должны быть освобождены от газа, продуты сжатым воздухом 
или инертным газом, закрыты ПЗК на общем газопроводе котла 
и газопроводе запального газа, закрыты запорные устройства 
на газопроводах перед горелочным устройством, газопроводе-вводе 
к котлу и на газопроводе запального газа (с их электроприводов снято напряжение, а их приводы закрыты на цепи с замками), на штуцерах подвода сжатого воздуха или инертного газа, а также на линиях отбора проб газа и дренажных; открыты запорные устройства на продувочных газопроводах и трубопроводах безопасности.

За запорным устройством на газопроводе запального газа 
и газопроводе к котлу при газоснабжении его от ГРП должны быть установлены заглушки.

1.5.2. Газовое оборудование ГРП может находиться в следующих режимах:

в рабочем – при работе котла или котлов на газообразном топливе;

в резерве – при нахождении котлов (котельной) в режиме резерва;

в ремонте – при проведении ремонтных работ на оборудовании ГРП, связанных с разборкой запорной арматуры, не обеспечивающей герметичность закрытия;

в консервации – при сезонной подаче газа в котельную.

1.5.2.1. В рабочем и резервных режимах должны быть:

включена в работу установка электрохимической защиты подземных

газопроводов (при ее наличии);

включены средства технологической сигнализации защиты 
и блокировки оборудования ГРП в объеме, предусмотренном проектом;

установлены заглушки после запорных устройств на патрубках подвода сжатого воздуха к газопроводам;

закрыты запорные устройства на продувочных газопроводах ГРП 
и котельной;

установлены токопроводящие соединения (перемычки) 
на газопроводах котлов и ГРП;

открыта арматура средств измерений и арматура перед предохранительным сбросным клапаном (далее – ПСК);

закрыты запорные устройства на байпасном газопроводе ГРП 
(при его наличии), а их приводы закреплены цепями на замки.

После первого (по ходу газа) запорного устройства установлена заглушка.

Подача газа по байпасному газопроводу ГРП без установки 
на нем регулирующего клапана не разрешается; запорные устройства 
на байпасном газопроводе и перед ПСК должны быть опломбированы.

1.5.2.2. Обслуживание оборудования ГРП должно осуществляться периодическим осмотром оборудования ГРП и газопроводов 
и постоянным контролем за обеспечением режима нормальной работы ГРП по показаниям средств измерений.

1.5.2.3. В режиме резерва запорная и регулирующая арматура ГРП находится на дистанционном управлении, при этом должна быть закрыта входная арматура на газопроводе к ГРП.

Газопроводы в ГРП заполнены газом; запорные устройства 
на продувочных газопроводах закрыты.

1.5.2.4. В режиме ремонта или консервации газовое оборудование 
и газопроводы ГРП должны быть освобождены от газа, продуты сжатым воздухом или инертным газом, при этом:

закрыта входная арматура на газопроводе к ГРП и за ней установлена заглушка;

установлены проектные токопроводящие соединения (перемычки) на фланцевых соединениях оборудования на наружных газопроводах.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Курение и использование открытого огня в помещениях ГРП категорически запрещается, о чем на видном месте снаружи и внутри помещения должны быть вывешены предупредительные надписи: «ГАЗ. ОГНЕОПАСНО», «НЕ КУРИТЬ», «НЕ РАЗВОДИТЬ ОГНЯ».

2.2. Вход в помещения котельной и в ГРП посторонним запрещается.

2.3. Курение и использование открытого огня при проверке загазованности помещений котельной и ГРП, а также для отогрева газопроводов запрещается.

2.4. Запрещается проводить анализ загазованности воздуха 
в помещениях газоанализатором не во взрывозащищенном исполнении.

2.5. При расположении наружных газопроводов в пределах высоты первого этажа зданий их осмотр, замена запорной арматуры, перенабивка сальников и другие ремонтные работы могут проводиться с поверхности земли или с приставной лестницы. Нижние концы лестниц должны иметь шипы или резиновые наконечники, препятствующие скольжению.

При расположении газопроводов выше первого этажа указанные работы (кроме осмотра газопроводов) выполняются с использованием передвижных инвентарных подмостей.

2.6. До начала огневых работ или газовой резки в помещениях, 
где расположены газопроводы должна проводиться проверка воздуха 
на загазованность.

Отбор проб воздуха должен проводиться на уровне 0,4 – 0,7 м 
от потолка.

Проверка загазованности воздуха должна проводиться специальным прибором – газоанализатором во взрывозащищенном исполнении.

В течение всего времени проведения огневых работ помещение должно хорошо проветриваться.

2.7. Проведение огневых работ в загазованной среде с содержанием газа 1/5 нижнего предела его воспламеняемости и более запрещается.

2.8. В местах, опасных в отношении загазованности, 
и при газоопасных работах должен применяться инструмент, не дающий искр (из цветных металлов или из сплавов). Применение электродрелей 
и других электрических инструментов, при работе которых возникает искрение, запрещается. Рабочее место должно быть организовано таким образом, чтобы исключить падение на пол газопровода, настила различных деталей и инструментов.

2.9. В местах, опасных в отношении загазованности, 
и при газоопасных работах в качестве переносного источника света разрешается пользоваться только исправным взрывобезопасным светильником.

2.10. Проверка герметичности соединений газопроводов, арматуры 
и приборов, а также обнаружение мест утечек газа должны проводиться 
с применением мыльной эмульсии или специального прибора. Применение огня в этих целях запрещается.

2.11. Ремонт электрооборудования в газоопасных местах и замена перегоревших ламп должны проводиться при снятом напряжении.

2.12. Хранение в помещении котельной и ГРП обтирочных, горючих и других материалов запрещается.

2.13. Для тушения загораний должны быть предусмотрены первичные средства пожаротушения:

углекислотные огнетушители для тушения электрооборудования 
и проводки;

пенные огнетушители для тушения загорания в местах, где можно создать накопление пены и тем самым прекратить доступ воздуха к месту горения;

песок для тушения горящих вспомогательных материалов (масла, досок и др.) и для тушения загорания газа при небольших утечках.

2.14. Запрещается вносить в топку пламя или другие запальные средства без вентиляции топки газоходов и воздуховодов с помощью тягодутьевых механизмов. Вентиляция должна проводиться в течение времени не менее 10 мин. Определять герметичность затвора запорных устройств перед горелочным устройством котла путем внесения в топку котла открытого пламени или других запальных средств не допускается.

2.15. До розжига горелочных устройств должен быть проведен инструктаж по мерам безопасности персонала, участвующего 
в розжиге, а также аппаратчика химводоочистки. О проведении инструктажа делается запись в соответствующем журнале.

2.16. Непосредственно перед розжигом котла следует установить, соответствует ли давление газа перед горелочным устройством, давление воздуха и разрежение в топке требованиям, изложенным в руководстве изготовителя по монтажу и эксплуатации котла.

2.17. При розжиге запрещается стоять напротив гляделок 
и растопочных лючков. У работающих котлов гляделки следует открывать

осторожно и смотреть через них только при отсутствии выбивания газа.

2.18. При разрыве или нарушении герметичности газопровода котельной следует немедленно отключить поврежденный участок 
со сторон подвода газа арматурой с обязательной установкой 
за ней заглушек. Одновременным открытием окон и дверей создать усиленную вентиляцию помещений.

2.19. В зоне распространения газа при нарушении герметичности газопровода должны быть прекращены все работы, а люди 
из нее немедленно выведены. Запрещается включать-отключать освещение и электрооборудование, применять открытый огонь, курить 
и проводить другие действия, способные вызвать загорание газовоздушной смеси.

2.20. Перед допуском к работе внутри топки, газоходов, воздуховодов котла необходимо:

убедиться в закрытии запорных устройств на газопроводе перед горелками, открытии запорных устройств на трубопроводах безопасности и продувочных газопроводах;

убедиться в закрытии запорных устройств на вводе газопровода запального газа к котлу, ПЗК и запорных устройств на подводе газа к ЗУ 
и горелочному устройству;

убедиться в закрытии запорных устройств на газопроводе к котлу;

убедиться в установке заглушек на общем газопроводе к котлу 
и на газопроводе запального газа;

взять пробу из газопроводов и убедиться в том, что газопроводы котла и запального газа продуты сжатым воздухом или инертным газом;

взять пробу воздуха в топке, газоходе или воздуховоде для анализа на отсутствие газа и при необходимости провентилировать топку 
и газоходы в течение времени не менее 10 минут.

2.21. Полы в помещениях котельной и ГРП должны настилаться 
из несгораемых и не дающих искр материалов. Двери должны быть обиты несгораемыми материалами и открываться наружу.

2.22. В помещении котельной и ГРП должна иметься аптечка 
с необходимыми медикаментами и перевязочными средствами.

2.23. Котельная должна быть оснащена системой контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа 
при загазованности 10% от нижнего концентрационного предела воспламенения и системой контроля концентрации окиси углерода 
с автоматическим отключением подачи газа.

2.24. Помещение ГРП должно закрываться на замок, ключи 
от которого должны храниться у специалиста, ответственного 
за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования.

2.25. На входных дверях котельной и ГРП должны быть нанесены обозначения класса функциональной пожарной опасности, степени огнестойкости и категории по взрывопожарной и пожарной опасности.

2.26. Работа по регулировке и ремонту систем автоматизации, защит и сигнализации в условиях загазованности запрещается.

3. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1. Приемка в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования после их возведения (реконструкции, капитального ремонта) должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными 
в Положении о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716.

3.2. Пусконаладочные работы газового оборудования 
и газоиспользующих установок, а также пуск газа в смонтированные газопроводы допускаются после выполнения работ по отделке газифицируемых помещений котельной и подписания рабочей комиссией акта приемки в эксплуатацию объекта газораспределительной системы 
и газопотребления.

4. ПУСК ГАЗА

4.1. Подготовка к пуску газа после ремонта или при расконсервации.

4.1.1. Снятие заглушек на газопроводах ГРП (ГРУ) при выводе газового оборудования ГРП (ГРУ) из ремонта или из консервации разрешается после:

проведения обслуживания газопроводов и газового оборудования ГРП (ГРУ);

проверки работы технологических защит, блокировок 
и сигнализации, предусмотренных на ГРП (ГРУ);

осмотра газопроводов и газового оборудования ГРП (ГРУ);

контрольной опрессовки ГРП (ГРУ) и наружных газопроводов сжатым воздухом.

Оборудование и газопроводы ГРП (ГРУ) должны подвергаться контрольной опрессовке воздухом под давлением 0,01 МПа. Скорость падения давления не должна превышать 600 Па/ч (60 мм вод. ст/ч). 
При значениях падения давления, превышающих допустимые нормы, пуск газа и снятие заглушек на газопроводах не разрешается до устранения причин сверхнормативного падения давления и проведения повторной контрольной опрессовки.

Результаты контрольной опрессовки должны записываться в наряде-допуске.

Если осмотренные и подвергшиеся контрольной опрессовке участки газопроводов не были заполнены газом, то при возобновлении работ 
по пуску газа осмотр и опрессовка пускаемого участка должны быть проведены повторно.

4.1.2. Включение системы газоснабжения (пуск газа) 
и ее отключение (консервация) в котельной, а также розжиг горелочных устройств котлов проводится лицами из числа технического персонала котельной под руководством специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования.

4.1.3. До пуска газа в котельную специалист, ответственный за пуск, обязан:

предупредить персонал газоснабжающей организации о намеченном сроке пуска газа и согласовать последовательность выполнения совместных действий по пуску газа в котельную;

проинструктировать лиц из числа технического персонала 
о необходимых мерах безопасности при выполнении работы;

проверить закрытие соответствующих нарядов-допусков;

проверить наличие и исправность у лиц из числа технического персонала инструмента и материалов, необходимых для проведения работ по пуску газа, и наличие в наряде-допуске подписей членов бригады 
о проведенном инструктаже.

4.1.4. Лица из числа технического персонала, участвующие в пуске газа, обязаны:

4.1.4.1. Осмотреть газопроводы оборудования ГРП (ГРУ) 
и газопроводы котельной и проверить:

нет ли механических повреждений на газопроводах и газовом оборудовании;

чистоту помещений ГРП и котельной;

исправность системы освещения ГРП и котельной, а также телефонной связи;

наличие и исправность противопожарного инвентаря и знаков безопасности;

наличие и состояние средств измерений (к применению средства измерений с недействующей государственной поверкой не допускаются);

состояние запорной арматуры, опорных конструкций, наличие крепежа на фланцевых соединениях газопроводов и газового оборудования и отсутствие на них заглушек (за исключением заглушек после входной арматуры, на байпасной линии, на линии подачи сжатого воздуха);

закрыты ли запорные устройства на газопроводах к котлам;

наличие за запорными устройствами на газопроводах к котлам заглушек;

наличие и состояние заземления и стационарных токопроводящих соединений на фланцах оборудования и газопроводов;

состояние и положение арматуры ПСК (запорные устройства перед клапанами должны находиться в открытом положении под пломбой);

состояние и работоспособность средств, обеспечивающих непрерывный контроль содержания газа в воздухе помещений котельной и ГРП и сигнализирующих об опасной концентрации газа в этих помещениях.

Пуск газа во вновь смонтированные газопроводы или после проведения на них сварочных работ должен выполняться только 
при наличии актов проведенных испытаний на прочность и плотность 
в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

4.1.4.2. Сменить диаграммы, залить чернила в пишущие узлы регистрирующих средств и подготовить их к работе в установленном порядке.

4.1.4.3. Включить все средства измерения и отметить время включения регистрирующих средств на диаграммах.

4.1.4.4. Проверить работу технологических защит, блокировок 
и сигнализации.

4.1.4.5. Провести настройку (проверку работоспособности) регуляторов регулирующих клапанов.

4.1.4.6. Открыть двери в помещение котельной и ГРП 
и вентилировать их в течение всего времени продувки газом газопроводов.

Проверка сигнализатора загазованности на соответствие установленным параметрам должна выполняться с помощью контрольной газовой смеси (проверка работы сигнализатора путем преднамеренного загазования помещения запрещается).

4.1.5. Пуск газа в газопроводы котла, выводимые из режима консервации, должен выполняться после проведения на них внепланового

обслуживания и при наличии записей ответственных лиц в сменном журнале о готовности котла к розжигу и эксплуатации.

4.1.6. Снятие заглушек на газопроводах котла должно выполняться по наряду-допуску на производство газоопасных работ, которым должно быть предусмотрено проведение контрольной опрессовки газопроводов котла воздухом при давлении 0,01 МПа.

4.1.7. Лица из числа технического персонала, участвующие в пуске газа на котел, обязаны:

4.1.7.1. Проверить положение арматуры на газопроводах котла.

4.1.7.2. Провести осмотр газопроводов, газовоздухопроводов 
и вспомогательного оборудования котла и убедиться в:

исправности опор и подвесок газовоздухопроводов котла;

наличии, исправности и готовности к работе горелочного устройства котла и ЗУ;

исправности арматуры (при этом обратить внимание на наличие всех крепежных болтов в крышках и фланцевых соединениях, достаточность сальниковой набивки и наличие запаса для подтяжки сальников);

исправности приводов к шиберам, клапанам и запорной арматуре, легкости управления шиберами вручную по месту;

наличии заземления газопроводов и токопроводящих перемычек 
во фланцевых соединениях и надежность соединения;

соответствии местных указателей положения шиберов «Открыто» 
и «Закрыто»;

исправности тягодутьевых машин и готовности их к работе;

наличии и исправности средств пожаротушения;

исправности основного и аварийного электрического освещения;

исправности средств связи с мест обслуживания оборудования.

4.1.7.3. Включить все средства измерений и отметить время включения регистрирующих средств на диаграммах.

4.1.7.4. Перед пуском котла из режима консервации или из резерва продолжительностью более трех суток проверить исправность 
и готовность к включению тягодутьевых механизмов котла, 
его вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного управления арматурой и механизмами, авторегуляторов, 
а также осуществить проверку настройки и срабатывания ПЗК 
и работоспособность защит, блокировок и сигнализации, а также средств связи.

При пуске котла из резерва продолжительностью менее трех суток проверке подлежат оборудование, механизмы, устройства, защиты, блокировок, средства измерений, на которых проводился ремонт.

Выявленные неисправности должны быть устранены.

При неисправности защит и блокировок подача газа в газопроводы котла запрещается.

4.1.7.5. Подготовить к включению тягодутьевое оборудование.

4.1.7.6. О всех неисправностях, выявленных при осмотре газопроводов и оборудования ГРП (ГРУ) и котельной, сообщить ответственному за пуск газа.

4.1.7.7. Допустить персонал газовой службы к снятию заглушек 
на газопроводах котла.

4.2. Продувка (заполнение) газопроводов ГРП (ГРУ) и котельной.

4.2.1. При пуске газа выпуск газовоздушной смеси должен проводиться через продувочные газопроводы, установленные в ГРП (ГРУ) и в конечных точках продуваемых участков газопроводов. Запорные устройства, установленные на продувочных газопроводах, должны открываться в последовательности, указанной планом организации работ.

Заполнение газопроводов (продувку газопроводов и газового оборудования) газом необходимо осуществлять последовательно: до ГРП (ГРУ), в ГРП (ГРУ), до котельной, до горелочных устройств котлов, до ЗУ котлов.

Каждая операция проводится самостоятельно.

4.2.2. Время окончания продувки регламентируется содержанием кислорода, которое определяется анализом или сжиганием отбираемых проб.

Содержание кислорода в газе не должно превышать 1%, а сгорание газа должно происходить спокойно, без хлопков.

После окончания продувки арматуру продувочного газопровода 
на продуваемом участке газопровода необходимо закрыть.

4.2.3. Заполнение газопроводов котла газом должно проводиться 
при включенных в работу дымососах и дутьевых вентиляторах 
в последовательности, указанной в соответствующей производственной инструкции.

4.2.4. Продувать газопроводы котла через трубопроводы безопасности и горелочное устройство котла запрещается.

4.2.5. После окончания продувки участков газопроводов газом необходимо при рабочем давлении газа в газопроводах проверить герметичность всех соединений (сварных, резьбовых, фланцевых 
и сальниковых уплотнений) газопроводов, газового оборудования 
и арматуры в ГРП (ГРУ) и котельной мыльной эмульсией 
или специальными приборами.

4.2.6. После окончания продувки газопроводов ГРП (ГРУ) и общего газопровода котельной:

установить ручным задатчиком положение, необходимое 
для поддержания требуемого давления газа на выходе из ГРП (ГРУ);

установить ключ-переключатель всех регулирующих клапанов 
в положение «Автомат», т.е. поставить регулирующие клапаны 
в автоматический режим регулирования;

открыть полностью входную и выходную арматуру на ГРП (ГРУ);

проверить по показаниям средств измерений работу регулирующих клапанов, давление газа на входе в ГРП (ГРУ) и на выходе из него;

сделать записи о пуске газа в оперативном журнале ГРП (ГРУ), 
а также в наряде-допуске.

5. РОЗЖИГ КОТЛА ИЗ ХОЛОДНОГО РЕЗЕРВА

5.1. Перед розжигом котла из холодного резерва необходимо провести предпусковую проверку герметичности затвора запорных устройств перед горелочным устройством.

5.2. Непосредственно перед розжигом котла (из любого состояния) должны быть провентилированы топка, газоходы, а также воздуховоды 
в течение не менее 10 минут при открытых шиберах газовоздушного тракта и при расходе воздуха не менее 25% номинального.

5.3. Вентиляция котлов, работающих под наддувом, 
а также водогрейных котлов при отсутствии дымососов должна осуществляться дутьевыми вентиляторами.

5.4. Розжиг котлов с уравновешенной тягой должен вестись 
при включенных дымососах и дутьевых вентиляторах, а розжиг котлов, работающих под наддувом, – при включенных дутьевых вентиляторах.

5.5. После окончания вентиляции газовоздушного тракта котла собрать схему газовоздухопроводов котла.

5.6. После окончания продувки газопроводов котла (и проведения предпусковой проверки на герметичность затвора запорных устройств перед горелочным устройством) воздействием на основной регулирующий клапан (или клапан малого расхода, если он предусмотрен проектом) установить необходимое давление газа для обеспечения горелочным устройством начального расхода газа на котел. Включить регулятор поддержания заданного давления (или расхода) газа.

5.7. При устойчивом расходе воды прямоточного котла 
или при наличии минимального уровня в барабане барабанного котла осуществить розжиг горелочного устройства котла, при этом:

5.7.1. Убедиться в том, что защиты, не препятствующие пуску оборудования котла, включены; переключатель топлива установить 
в положение «Газ».

5.7.2. При автоматическом розжиге провести розжиг горелочного устройства со щита управления в соответствии с заданным алгоритмом 
и по месту контролировать розжиг.

5.7.3. При дистанционном (со щита управления) или ручном 
(по месту) розжиге горелочного устройства провести следующие операции:

установить разрежение в верху топки на уровне 10 – 30 Па;

прикрыть шиберы воздуха на разжигаемом горелочном устройстве для предупреждения отрыва факела потоком воздуха;

открыть запорную арматуру перед ЗУ разжигаемого горелочного устройства;

включить ЗУ разжигаемого горелочного устройства, убедиться визуально в загорании и устойчивом горении факела ЗУ;

открыть первую по ходу газа арматуру перед горелочным устройством;

приоткрыть вторую по ходу газа арматуру, убедиться в загорании газа (наличие факела) и об устойчивом горении пламени горелочного устройства;

закрыть запорное устройство на трубопроводе безопасности;

постепенно открыть шибер на подводе воздуха к горелочному устройству;

открыть полностью вторую арматуру перед горелочным устройством;

восстановить разрежение в верху топки.

5.7.4. При невоспламенении или погасании горелочного устройства необходимо немедленно прекратить подачу газа к котлу, отключить ЗУ 
и провентилировать горелочное устройство, топку и газоходы не менее 
10 минут при расходе воздуха не менее 25% номинального. После устранения причины невоспламенения газа или погасания факела можно приступить к повторному розжигу.

5.7.5. После розжига горелочного устройства или достижения 30%-го номинального расхода газа включить защиту (если она не вводится автоматически) по погасанию факела в топке, предварительно убедившись в работоспособности датчиков и налички показаний факела по каждому 
из задействованных комплектов.

5.7.6. После исчерпания регулировочного диапазона растопочного клапана перевести регулирование расхода газа на основной клапан, 
для чего следует открыть запорное устройство перед основным клапаном, снять воздействие регулятора на растопочный клапан, включить регулятор основного клапана, постепенно закрыть растопочный регулирующий клапан.

5.7.7. Продолжить нагружение котла до номинального или заданного

значения.

При ручном управлении тепловой нагрузкой котла операции следует проводить в следующем порядке:

для увеличения нагрузки постепенно увеличить сначала подачу воздуха, затем газа и отрегулировать тягу;

для уменьшения нагрузки постепенно уменьшить сначала подачу газа, затем воздуха и отрегулировать тягу.

5.7.8. При достижении нагрузки на котле, достаточной 
для обеспечения условий работы защит, препятствующих пуску, включить эти защиты.

6. РОЗЖИГ КОТЛА

ИЗ НЕОСТЫВШЕГО СОСТОЯНИЯ

6.1. Убедиться в нормальной работе оборудования, которое 
не отключалось после остановки работы котла.

6.2. Выполнить необходимые подготовительные операции и розжиг горелочного устройства в вышеуказанном порядке.

6.3. При розжиге котла из неостывшего состояния 
при сохранившемся избыточном давлении, чтобы не охлаждать топку котла, включение тягодутьевого оборудования и вентиляции газовоздушного тракта котла проводить не ранее чем за 15 минут 
до розжига горелочного устройства. Продувку газопроводов в пределах котла следует выполнять во время вентиляции топки.

Операции по предпусковой проверке герметичности затвора запорных устройств перед горелками газом при розжиге котла 
из неостывшего состояния не проводятся.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Общие положения.

Для поддержания газопроводов и газового оборудования 
в технически исправном состоянии должны выполняться следующие виды его обслуживания:

контрольный осмотр технического состояния;

текущее обслуживание;

регламентированное обслуживание.

7.2. Контрольный осмотр технического состояния.

7.2.1. Контрольный осмотр технического состояния газопроводов 
и газового оборудования проводится не реже одного раза в смену.

7.2.2. При осмотре газопроводов и газового оборудования выявляются утечки газа, повреждения отключающих устройств, нарушения крепления и провисание труб, а также состояние и работа компенсирующих устройств, правильность работы опор.

7.2.3. Результаты осмотра газопроводов и газового оборудования должны отражаться в соответствующем журнале.

7.2.4. При осмотре технического состояния газового оборудования ГРП (ГРУ) должны выполняться:

проверка по средствам измерения давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре, температуры воздуха 
в помещении;

контроль за состоянием и положением арматуры;

проверка загазованности помещений с помощью прибора 
(или мыльной эмульсией при отыскании утечки газа);

проверка состояния и работы электроосвещения, вентиляции, системы отопления, визуальное выявление трещин и неплотностей стен, отделяющих основное и вспомогательное помещения; внешний 
и внутренний осмотр здания. При необходимости – очистка помещений 
и оборудования от загрязнения.

7.3. Текущее обслуживание.

7.3.1. При текущем обслуживании ГРП (ГРУ) проводится:

проверка параметров срабатывания клапанов (ПСК, в том числе встроенные в регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа 
при превышении максимального рабочего давления после регулятора 
не более чем на 15%; верхний предел срабатывания ПЗК не должен превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%);

очистка фильтров (максимальный перепад давления газа не должен превышать величину, которую установил изготовитель фильтра, но быть не более 10 кПа);

проверка исправности средств измерений.

7.4. Регламентированное обслуживание.

7.4.1. При регламентированном обслуживании ГРП (ГРУ) должны выполняться:

проверка хода и герметичности затвора запорной арматуры 
и предохранительных клапанов;

продувка соединительных (импульсных) линий;

проверка плотности всех соединений и арматуры, в том числе мембран регуляторов с помощью мыльной эмульсии или течеискателем;

осмотр, очистка фильтров. Разборка и очистка кассеты фильтров должна проводиться вне помещения ГРП (ГРУ) в местах, удаленных 
от легковоспламеняющихся веществ и материалов, не менее чем на 5 м;

проверка параметров срабатывания ПЗК. При проверке параметров настройки и срабатывания ПЗК, ПСК не должно изменяться давление газа после регуляторов;

проверка параметров настройки ПЗК, ПСК. Верхний предел срабатывания клапанов не должен превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%;

обслуживание взрывозащищенного электрооборудования в объеме требований инструкций их изготовителей;

смазка трущихся частей и перенабивка сальников.

7.4.2. При регламентированном обслуживании газового оборудования и газопроводов котла должны выполняться:

проверка герметичности всех соединений газового оборудования, арматуры, газопроводов и средств с помощью мыльной эмульсии 
или течеискателем;

осмотр и проверка исправности запорной арматуры.

Перечисленные работы могут выполняться на действующем оборудовании.

8. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

8.1. Остановка котла.

8.1.1. Остановка котла проводится немедленно (в аварийных случаях) или в плановом порядке (вывод в резерв или в ремонт).

8.1.2. Немедленная остановка котла проводится при срабатывании защит, действующих на останов котла, или отключении его оператором котельной с помощью ключа «Остановка» в следующем порядке:

8.1.2.1. Защитой, действующей на отключение подачи газа на котел, выполняются следующие операции:

закрывается ПЗК на общем газопроводе котла;

закрывается ПЗК на общем газопроводе запального газа;

закрывается запорное устройство с электроприводом на газопроводе к котлу и запорное устройство на вводе газопровода запального газа 
к котлу;

закрываются запорные устройства перед горелочным устройством котла, а также перед ЗУ, в том числе импульсные клапаны перед ЗУ 
на газопроводе запального газа;

открываются запорные устройства на трубопроводах безопасности перед горелочным устройством или на продувочных газопроводах, подключенные к схеме действия защит (в случае отсутствия воздействия защиты на запорные устройства трубопроводов безопасности);

защиты на запорные устройства трубопроводов безопасности; отключаются ЗУ;

срабатывает реле останова котла.

8.1.2.2. Если одно из двух запорных устройств перед горелочным устройством имеет ручной привод, то дополнительно к действиям защиты необходимо:

снизить до нуля давление в газопроводе котла путем открытия запорных устройств на продувочных газопроводах, установленных 
на тупиковых участках газопроводов;

закрыть по месту запорные устройства с ручным приводом перед горелочным устройством котла и открыть запорные устройства 
на трубопроводе безопасности.

8.1.2.3. Остановить дымососы газовой рециркуляции (если 
они установлены), закрыть шиберы перед и за ними.

8.1.2.4. Отключить регуляторы направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов.

В схемах с индивидуальными вентиляторами отключить 
все вентиляторы, кроме вентиляторов горелочных устройств, после отключения подачи газа.

8.1.3. При плановой остановке уменьшить постепенно расход газа 
до допустимого для данного котла значения, поддерживая расход воздуха на горелочное устройство, и разрежение в верху топки согласно указаниям режимной карты, после чего последовательно, в порядке, указанном в соответствующей производственной инструкции, отключить горелочное устройство путем закрытия запорных устройств перед ним. После закрытия обоих запорных устройств перед горелочным устройством открыть запорное устройство на трубопроводе безопасности. При отключении корректируется подача воздуха и разрежение.

После погасания горелочного устройства необходимо закрыть запорное устройство на газопроводе к котлу, а также запорное устройство на газопроводе запального газа к ЗУ;

при необходимости открыть запорные устройства на продувочных газопроводах, установленные на тупиковых участках газопроводов.

8.1.4. После отключения горелочного устройства визуально убедиться в полном погасании факела в топке.

8.1.5. Выполнить вентиляцию топки, газовоздухопроводов в течение не менее 10 минут, после чего остановить вентиляторы, а затем дымососы. После отключения закрыть их направляющие аппараты и шиберы газовоздушного тракта котла.

8.1.6. Отключить защиты, вводимые оператором котельной с щита управления.

Убедиться в их отключении по световой сигнализации.

8.1.7. Убедиться по световой сигнализации в оперативном контуре 
о выводе защит, включающихся автоматически при розжиге котла.

8.2. Вывод на консервацию.

8.2.1. Вывод на консервацию всей системы газоснабжения воинской части должен проводиться по наряду-допуску на газоопасные работы 
в следующем порядке:

8.2.1.1. Предупредить персонал газоснабжающей организации 
о намечаемом прекращении приема газа воинской частью.

8.2.1.2. Подготовить систему подачи сжатого воздуха на продувку газопроводов ГРП (ГРУ) и котельной (котлов).

8.2.1.3. Закрыть запорное устройство на входе в ГРП (ГРУ).

8.2.1.4. Открыть запорные устройства на продувочных газопроводах,

установленные на ГРП (ГРУ) и конечных (тупиковых) участках газопроводов котельной и котлов. При этом необходимо убедиться 
по показаниям средств измерений, что давление газа в газопроводах упало до нуля.

8.2.1.5. Установить по наряду-допуску на газоопасные работы заглушку за запорным устройством на входе в ГРП (ГРУ) 
в установленном порядке.

8.2.1.6. Продуть сжатым воздухом оборудование и газопроводы ГРП (ГРУ) и котельной (котлов). При продувке контролировать давление 
в газопроводах, не допуская повышения его сверх рабочего.

8.2.1.7. Установить заглушки на газопроводе к котлу (котлам) 
и на газопроводе запального газа (при отводе газопровода запального газа на котел до запорного устройства на газопроводе ввода к котлу.

8.2.1.8. На запорных устройствах вывесить плакаты «Не открывать – работают люди».

8.2.1.9. Запорные устройства на продувочных газопроводах, 
на оборудовании и газопроводах ГРП (ГРУ) и котельной и трубопроводах безопасности при консервации или выводе в ремонт остаются в открытом положении и на них вывешены плакаты «Не закрывать – работают люди».

8.2.1.10. Сделать запись в оперативном журнале ГРП (ГРУ) 
о проделанной работе.

8.2.2. Вывод на консервацию (в ремонт) ГРП (ГРУ) должен проводиться по наряду-допуску на газоопасные работы.

8.2.3. Вывод в ремонт (на консервацию) газопроводов котла после остановки котла необходимо проводить в следующем порядке:

8.2.3.1. Оградить места проведения работ по установке заглушек 
на газопроводах котла и вывесить плакаты «Проход запрещен» 
и «Газ. Огнеопасно».

8.2.3.2. Подготовить систему продувки газопроводов котла сжатым воздухом.

8.2.3.3. Проверить, закрыты ли запорные устройства на газопроводе к котлу и на газопроводе запального газа.

8.2.3.4. Проверить, закрыты ли запорные устройства перед горелочным устройством и открыты ли запорные устройства 
на трубопроводах безопасности.

8.2.3.5. Проверить, открыты ли запорные устройства на продувочных

газопроводах на отключенном участке газопровода котла и убедиться 
по показаниям манометра перед горелочным устройством, что давление 
в газопроводе упало до нуля.

8.2.3.6. Проверить герметичность закрытия запорного устройства 
на газопроводе к котлу, для чего закрыть запорные устройства 
на продувочных газопроводах и убедиться по показаниям манометра перед горелочным устройством в том, что давление газа в отключенном участке газопровода котла не повышается.

8.2.3.7. Закрыть привод запорного устройства на газопроводе к котлу цепью на замок и вывесить плакат «Не открывать – работают люди».

8.2.3.8. Открыть запорные устройства на продувочных газопроводах на отключенном участке газопровода котлов.

8.2.3.9. Закрепить приводы запорных устройств на продувочных газопроводах цепями с замками и вывесить плакаты «Не закрывать – работают люди».

8.2.3.10. Продуть отключенный участок газопровода котла воздухом.

8.2.3.11. Взять первичные пробы воздуха из продуваемого участка газопровода.

8.2.3.12. Через 10 – 15 минут взять повторную пробу воздуха.

Сравнить результаты двух анализов. Если анализы показали отсутствие взрывоопасной концентрации газовоздушной смеси делается 
в наряде-допуске отметка о полученных результатах.

8.2.3.13. При получении подтверждения о положительных результатах обоих анализов установить заглушку после запорного устройства на газопроводе к котлу.

8.3. После окончания ремонта на газопроводах и газовом оборудовании необходимо провести испытания их на прочность 
и герметичность воздухом в установленном порядке, выполнить контрольную опрессовку перед пуском газа, продуть газопроводы газом 
и включить (при необходимости) в работу. После заполнения газопроводов (газового оборудования) газом проверить герметичность всех соединений вводимого участка газопровода (оборудования) мыльной эмульсией или течеискателем. Отремонтированные газопроводы и газовое оборудование должны вводиться в эксплуатацию в присутствии лиц 
из числа технического персонала.

Испытания газопроводов и ГРП (ГРУ) на прочность проводятся после капитального ремонта или после проведения сварочных работ 
на газопроводах. Результаты испытаний на прочность и герметичность должны заноситься в паспорта и оформляться соответствующими подписями. Ввод оборудования и газопроводов, не выдержавших испытаний, не разрешается. Испытания на прочность и герметичность газопроводов проводятся персоналом специализированной организации 
в присутствии специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию котельной.

8.4. Аварийное отключение.

Аварийное отключение системы газоснабжения воинской части проводится в случаях разрыва сварочных соединений газопроводов 
или повреждения арматуры оборудования, при которых происходит утечка газа, и невозможности отключения поврежденного участка газопровода от действующего оборудования, а также при пожаре 
в котельной, непосредственно угрожающем газопроводам.

При аварийном отключении системы газоснабжения воинской 
части следует закрыть запорное устройство на входе в ГРП (ГРУ) 
и руководствоваться соответствующим планом локализации и ликвидации возможных аварий и инцидентов.

9. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

9.1. Газопроводы.

9.1.1. При текущем ремонте газопроводов должны выполняться следующие основные работы:

устранение провеса, замена креплений газопроводов;

окраска газопроводов и арматуры;

ремонт арматуры;

устранение дефектов, выявленных при обслуживании.

9.1.2. Окраска газопроводов и газового оборудования должна проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

9.1.3. Текущий ремонт запорной арматуры включает в себя следующие работы:

очистку арматуры от грязи;

окраску (при необходимости);

разгон червяка задвижки и его смазку;

проверку и набивку сальника;

проверку исправности и ремонт приводного устройства арматуры;

проверку герметичности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений мыльной эмульсией или прибором;

смену износившихся и поврежденных болтов и прокладок.

9.2. ГРП (ГРУ).

9.2.1. При текущем ремонте оборудования ГРП (ГРУ) должны выполняться следующие основные работы:

разборка регуляторов давления, предохранительных клапанов 
с очисткой их от коррозии и загрязнений, проверкой плотности прилегания клапанов к седлу, смазкой трущихся деталей; замена 
или ремонт изношенных частей и деталей (проверкой надежности крепления конструкционных узлов, не подлежащих разборке; разборка запорной арматуры, не обеспечивающей герметичность закрытия.

Текущий ремонт должен выполняться не реже одного раза 
в 12 месяцев.

9.2.2. Регламентированное обслуживание и текущий ремонт оборудования ГРП (ГРУ) должны проводить лица из числа технического персонала под руководством специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, в общем составе 
не менее трех человек. Указанные работы должны проводиться по наряду-допуску.

9.2.3. После окончания ремонтных работ должна быть проведена проверка параметров настройки и срабатывания ПЗК, ПСК.

9.2.4. После проверки и настройки оборудования и устранения всех неполадок должна проверяться герметичность всех соединений.

В случае обнаружения утечек должны быть приняты меры 
к их устранению.

9.2.5. При текущем ремонте зданий ГРП должны выполняться следующие работы:

ремонт строительных конструкций;

ремонт системы отопления (перед отопительным сезоном).

10. НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПО ИХ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

10.1. Общие положения.

10.1.1. Неисправностью в работе системы газоснабжения считается нарушение плотности газопроводов и газового оборудования (разрыв арматуры и сварных соединений газопроводов, утечка газа через неплотности фланцевых соединений оборудования и арматуры 
и нарушение в работе газового оборудования, водяная, снежно-ледяная, смоляная, нафталиновая, кристаллогидратная закупорки фильтров, арматуры и газопроводов, резкое повышение (понижение) давления газа на входе и выходе из ГРП (ГРУ) и т.п.).

Основной причиной образования снежно-ледяных 
и кристаллогидратных пробок в газопроводах является конденсация влаги при дросселировании давления газа.

Для исключения гидрообразований при дросселировании необходимо повысить температуру газа выше точки росы, определенной при давлении газа после регуляторов.

10.1.2. Нарушения и неисправности в работе оборудования 
при несвоевременном принятии мер к их устранению могут создать угрозу безопасности работников, сохранности оборудования и бесперебойной работы котельной и привести к аварии.

10.1.3. При нарушениях в работе оборудования (срабатывание звуковой и световой сигнализации) лица из числа технического персонала обязаны:

тщательно проверить параметры работы оборудования 
и на основании показаний средств измерений и внешних признаков составить четкое представление о происшедшем нарушении режима работы ГРП (ГРУ);

сообщить специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, о случившемся;

установить характер и место повреждения оборудования;

немедленно принять меры к устранению опасности для жизни людей и обеспечению сохранности оборудования;

включить резервное и отключить поврежденное оборудование;

убедиться в нормальной работе включенного резервного оборудования;

принять меры к восстановлению нормальной работы поврежденного оборудования.

10.1.4. Ликвидация нарушений и неисправностей проводится лицами из числа технического персонала. Во время ликвидации персонал должен действовать согласно соответствующего плана (мероприятиям) 
по локализации и ликвидации аварий.

Во время ликвидации аварии не допускается проведение ремонтных работ или испытаний оборудования.

10.1.5. При несчастных случаях должна быть немедленно оказана медицинская помощь пострадавшему в соответствии с правилами оказания первой помощи. При этом необходимо организовать вызов медицинского персонала и сообщить специалисту, ответственному 
за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, 
о случившемся

10.1.6. В оперативном журнале должна быть зафиксирована авария 
с указанием времени начала, характера протекания и действий персонала по ее ликвидации, а также точного времени отдельных событий (включения, отключения оборудования, срабатывания блокировок, защит и др.).

10.2. Локализация и ликвидация аварий.

10.2.1. Лица из числа технического персонала обязаны немедленно сообщить специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, об утечке газа из газопровода 
или газового оборудования.

10.2.2. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, обязан немедленно проверить полученную информацию и действовать согласно плану локализации 
и ликвидации аварий.

10.2.3. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, должен сообщить о случившемся командиру воинской части:

в рабочее время – по прямому аварийному телефону, GSM;

в вечернее и ночное время – по домашним телефонам, GSM.

10.2.4. Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, обязан вызвать ремонтную группу газовой службы на ликвидацию аварии, сообщить об аварии в аварийную службу газоснабжающей организации и в случае необходимости вызвать персонал аварийной службы газоснабжающей организации. Ликвидация аварий проводится без наряда-допуска.

10.2.5. Для выполнения аварийно-восстановительных работ перед допуском лица из числа технического персонала должны выполнить следующее:

закрыть запорные устройства (на входе и выходе) на участке газопровода, требующем выполнения восстановительных работ;

оградить место проведения работ и подъездные пути к нему, вывесить плакаты: «Проход закрыт», «Опасная зона», «Осторожно – газ. Огонь не применять», «Газ. Огнеопасно»», «Работать здесь»;

закрепить приводы арматуры цепями и запереть их замками, вывесить плакаты «Не открывать – работают люди»;

подготовить систему подачи сжатого воздуха к оборудованию 
или газопроводам отключенного участка;

продуть при необходимости газопровод через продувочные газопроводы и взять пробу на анализ газовоздушной смеси 
от поврежденного участка газопровода;

допустить ремонтный персонал к устранению повреждения 
и к установке заглушки (или заглушек) согласно наряду-допуску и плану проведения ремонтных работ и выкопировки или исполнительному чертежу с указанием места и характера проводимой работы.

9.10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

Инструкция разрабатывается только для котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

инструкция разрабатывается специалистом, ответственным 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной, и утверждается командиром воинской части.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 
ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

15 августа 2022 г. № 10

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ (далее – инструкция) разработана на основании Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила по котельным), 
и предназначена для лиц из числа технического персонала, непосредственно выполняющие газоопасные работы.

1.2. К выполнению газоопасных работ допускаются лица из числа технического персонала, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, прошедшие проверку знаний 
по вопросам промышленной безопасности, имеющие при себе удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов 
и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.

1.3. Лица из числа технического персонала, допущенные 
к выполнению газоопасных работ должны соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные в воинской части.

1.4. Лица из числа технического персонала должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты.

1.5. Лица из числа технического персонала обязаны строго соблюдать требования пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств (рубильников) для снятия напряжения.

1.6. Необходимость или целесообразность проведения газоопасных работ должна быть обусловлена требованиями:

технических нормативных правовых актов;

эксплуатационной и/или ремонтной документации;

приказов, распоряжений, информационных писем, протоколов 
и других технических решений;

проектной документации (в том числе проведения пусконаладочных работ);

программ и методик испытаний различного вида;

планов проведения обслуживания и ремонтов.

Время начала и окончания газоопасных работ определяется 
их трудоемкостью, количеством исполнителей и необходимой оперативностью их проведения по условиям заданного режима функционирования объекта.

1.7. Газоопасные работы являются работами повышенной опасности, проведение которых в воинской части должно оформляться соответствующими документами – допусками к проведению работ 
(по наряду-допуску, оформляемому до начала производства газоопасных работ; с регистрацией в журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска, перед их началом; по плану ликвидации аварий).

1.8. На проведение газоопасных работ оформляется наряд-допуск, предусматривающий разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий по подготовке объекта, оборудования, технических устройств и безопасному проведению работ.

1.9. Без оформления наряда-допуска могут проводиться:

периодически повторяющиеся газоопасные работы, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей. Данные работы должны быть включены в перечень газоопасных работ и их выполнение должно регистрироваться в журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска;

работы, связанные с предупреждением развития аварийных ситуаций, необходимостью локализации и ликвидации аварий, проводятся в соответствии с планами ликвидации аварий и в перечень газоопасных работ не включаются.

1.10. Газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой частью огневых работ при условии, что огневые и газоопасные работы выполняются одним составом исполнителей, не требуют дополнительного оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ. Меры безопасности при выполнении этих работ должны быть изложены 
в наряде-допуске (плане) на выполнение огневых работ.

1.11. Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску, должны проводиться, как правило, в светлое время суток с обеспечением мероприятий по охране труда, учитывающих условия выполнения этих работ. В случае необходимости проведения работ в темное время суток следует определять дополнительные меры безопасности с обязательным указанием их в соответствующий пункт наряда-допуска.

1.12. Все лица, допущенные к проведению газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам и приемам работы, применению средств индивидуальной и коллективной защиты и правилам оказания первой помощи пострадавшим в соответствии с требованиями инструкций по охране труда по профессиям и видам работ.

Запрещается допускать к проведению газоопасных работ стажеров, учеников и практикантов.

1.13. Каждая газоопасная работа, выполняемая по наряду-допуску или с регистрацией в журнале учета газоопасных работ, проводимых 
без наряда-допуска, должна разбиваться на два этапа:

подготовка объекта к проведению газоопасной работы;

непосредственное проведение газоопасной работы.

1.14. Ответственным за подготовку объекта к проведению газоопасной работы должно назначаться лицо согласно утвержденного списка лиц, имеющих право быть ответственными за подготовительные работы.

1.15. Ответственным за проведение газоопасной работы должно назначаться лицо согласно утвержденного списка лиц, имеющих право быть ответственными за подготовительные работы.

1.16. В случаях выполнения газоопасных работ работниками специализированной организации, ответственным за их проведение может назначаться инженерно-технический работник этой организации, 
в подчинении которого находятся исполнители газоопасных работ.

## ГЛАВА 2

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Подготовительные работы являются составляющей частью газоопасных работ.

Подготовку объекта (оборудования, коммуникаций, технических устройств и т.п.) к проведению газоопасных работ осуществляют лица 
из числа технического персонала под руководством ответственного 
за подготовительные работы.

2.2. При подготовке объекта (оборудования, коммуникаций, технических устройств) к газоопасным работам должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных технологическими регламентами. При этом должны быть приняты меры по уменьшению степени опасности и выполнены требования по:

снижению давления, удалению вредных и взрывоопасных продуктов;

продувке оборудования и коммуникаций инертным газом 
(при необходимости);

исключению попадания газа в место проведения работ из смежных участков технологической системы;

исключению искрообразования или применения открытого огня;

проведению необходимых переключений запорной арматуры;

удалению газа из оборудования, которое находится в зоне ведения газоопасных работ, и принятию мер против его ошибочной 
или самопроизвольной подачи.

Последовательность и объем операций могут быть изменены 
или дополнены в зависимости от конкретных условий.

2.3. Место и границы проведения газоопасных работ должны быть обозначены соответствующими знаками безопасности («Газоопасные работы», «Работают люди», «Газ. С огнем не приближаться» 
и (или) другими в зависимости от специфики работы), ограждены 
(в том числе сигнальной лентой).

Знаки безопасности и ограждение снимаются после окончания 
работ по указанию лица, ответственного за проведение газоопасной работы.

2.4. На пусковых устройствах электроприводов необходимо вывесить соответствующие знаки безопасности и плакаты: 
«Не открывать», «Не закрывать». На автоматических выключателях питания электроприводов вывешиваются плакаты «Не включать – работают люди».

Знаки безопасности и плакаты снимаются после окончания работ 
по указанию ответственного за проведение газоопасных работ.

2.5. До начала подготовительных работ, а также в период проведения работ должен осуществляться анализ воздушной среды в рабочей зоне. Результаты анализа должны быть зафиксированы в экземпляре наряда-допуска и приложении к наряду-допуску (ведомости результатов анализа воздушной среды во время проведения газоопасных работ), находящихся у ответственного за проведение газоопасных работ.

Перед началом газоопасных работ, проводимых с записью в журнале учета, должен быть осуществлен анализ воздушной среды в рабочей зоне.

2.6. В период подготовки к проведению газоопасных работ ответственный за ее проведение должен:

определить проходы и пути выхода исполнителей газоопасных работ из места проведения работ (совместно с ответственным 
за подготовительные работы);

удалить на безопасное расстояние людей и технику, не занятых 
при проведении данной газоопасной работы (совместно с ответственным за подготовительные работы);

проверить исправность средств индивидуальной и коллективной защиты;

проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений 
и инвентаря;

подготовить противопожарный инвентарь, средства связи;

обеспечить наличие медицинской аптечки и ее комплектность;

провести целевой инструктаж исполнителей по охране труда, оказанию первой помощи, действиям в случае аварии и зарегистрировать это в наряде-допуске.

## ГЛАВА 3

## ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

3.1. Газоопасные работы разрешается проводить только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском (журналом учета), технологическими регламентами и инструкциями по охране труда 
по профессиям и видам работ. Запрещается увеличивать объем газоопасных работ, предусмотренный нарядом-допуском (журналом учета).

Непосредственное проведение газоопасных работ может быть начато по команде ответственного за проведение работ только после окончания подготовки объекта к проведению работ.

Перед началом проведения газоопасных работ ответственный 
за проведение работ должен опросить каждого исполнителя 
о его самочувствии. В случае недомогания исполнителя допускать 
его к проведению газоопасных работ запрещено.

3.2. Лица, получившие указание приступить к проведению газоопасных работ, должны в каждом конкретном случае четко и ясно представлять содержание всех технологических операций, составляющих данные работы.

3.3. Содержание (объем) газоопасных работ и технология 
их производства должны полностью соответствовать технологическим инструкциям, регламентам и наряду-допуску (журналу учета).

3.4. Все газоопасные работы должны выполняться бригадой 
в составе не менее двух человек, один из которых в оперативном порядке назначается старшим.

Газоопасные работы, проводимые в порядке текущей эксплуатации, допускается выполнять одним исполнителем.

3.5. Газоопасные работы должны начинаться только в присутствии ответственного за проведение работ и с его разрешения. 
При необходимости исполнители должны входить в рабочую зону 
со средствами индивидуальной защиты и иметь при себе противогаз 
в положении «наготове».

3.6. Газоопасные работы должны выполняться с применением инструмента и приспособлений, не дающих искр в процессе 
их использования.

Используемые спецодежда и спецобувь не должны давать искрообразования.

Не допускается наличие у работников при проведении работ 
в газоопасных местах мобильных телефонов, переговорных устройств 
и тому подобного не во взрывозащищенном исполнении.

3.7. Для освещения рабочих зон при производстве газоопасных работ

необходимо применять взрывозащищенные переносные светильники напряжением не выше 12 В или аккумуляторные лампы, соответствующие по исполнению категории и группе возможной взрывоопасной смеси.

Включать и выключать переносные светильники необходимо вне газоопасных мест.

3.8. Наличие и применение средств индивидуальной и коллективной защиты, а также режим работы в шланговом противогазе, должны устанавливаться в наряде-допуске. Время непрерывной работы исполнителя в противогазе ПШ-1 не более 15 минут, а в противогазе 
ПШ-2 не более 25 минут.

3.9. Газоопасные работы внутри помещений, в которых расположены действующие газовое оборудование, коммуникации, технические устройства и т.п., должны проводиться при выполнении следующих мероприятий:

обеспечения максимально возможной вентиляции помещения 
не менее чем за 15 минут до их начала и в течение всего периода проведения газоопасных работ;

проведения анализа загазованности воздуха в помещении переносными газоанализаторами не реже чем через 30 минут независимо от наличия в помещении стационарных газоанализаторов (сигнализаторов);

выставления постов (при необходимости) снаружи помещения 
для исключения доступа к месту работ посторонних лиц;

запрещения изменения режима работы находящегося в помещении технологического оборудования в течение всего периода производства газоопасных работ.

3.10. При обнаружении нарушений правил охраны труда 
или требований обеспечения безопасности, предусмотренных нарядом-допуском (журналом учета), газоопасные работы должны быть немедленно остановлены ответственным за проведение работ.

3.11. Продолжение газоопасной работы проводится по указанию ответственного за проведение газоопасных работ после полного устранения нарушений и обеспечения безопасных условий работы.

3.12. О всех изменениях условий проведения, нарушениях, прекращении и возобновлении газоопасной работы и принятых мерах ответственный за проведение работ должен сообщать специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования.

3.13. В случае необходимости перерывов при проведении газоопасных работ, ответственность за состояние места проведения работ и сохранность оборудования, коммуникаций, технических устройств возлагается на ответственного за проведение газоопасных работ.

Не допускается присутствие посторонних лиц на месте проведения газоопасных работ в период перерыва.

Перед возобновлением газоопасных работ после перерыва 
на рабочем месте необходимо провести анализ воздушной среды 
с записью в наряде-допуске (журнале учета).

3.14. Во всех случаях проведения работ, связанных 
с разгерметизацией оборудования и трубопроводов, или работ в емкостях, к наряду-допуску должна быть приложена схема расположения запорной арматуры, удаления продукта, промывки, продувки, пропарки и установки заглушек, подписанная лицом, выдавшим наряд-допуск.

## ГЛАВА 4

## ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении ситуации, которая может привести к аварии, пожару или несчастному случаю, следует предпринять все возможные меры по ее устранению.

4.2. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

о случившемся сообщить ответственному руководителю работ 
и специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования;

обеспечить вывод работников из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации 
и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.3. При пожаре следует:

сообщить о происшедшем ответственному руководителю работ специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию газопроводов 
и газового оборудования, вызвать подразделение Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по номеру 101 
(при этом четко назвать адрес и место пожара, свою должность 
и фамилию, а также сообщить о наличии угрозы людям);

принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.4. При авариях, пожарах и несчастных случаях следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это возможно 
и не представляет опасности для жизни и здоровья людей, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварии.

4.5. Работу можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

9.11. ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА (ОБХОДА) 
ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инструкция разрабатывается только для котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

инструкция разрабатывается специалистом, ответственным 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной, и утверждается командиром воинской части.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСМОТРА (ОБХОДА) 
ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

15 августа 2022 г. № 11

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкции о мерах безопасности при проведении осмотра (обхода) газопроводов и газового оборудования (далее – инструкция) разработана на основании Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое 
и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила по котельным), и предназначена для лиц 
из числа технического персонала, непосредственно выполняющих работы по осмотру (обходу) газопроводов и газового оборудования.

1.2. К выполнении работ по осмотру (обходу) газопроводов 
и газового оборудования допускаются лица из числа технического персонала, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, прошедшие проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, имеющие при себе удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.

1.3. Лица из числа технического персонала, допущенные 
к выполнению работ по осмотру (обходу) газопроводов и газового оборудования должны соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные в воинской части.

1.4. При выполнении работ по осмотру (обходу) газопроводов 
и газового оборудования возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

природный газ;

травмы при работе с неисправным инструментом и оборудованием;

отравление газом при работе в колодцах без средств защиты органов дыхания;

поражение электрическим током при использовании неисправного электроинструмента и при работе без средств защиты;

пары горюче-смазочных материалов.

1.5. Лица из числа технического персонала должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты.

1.6. Лица из числа технического персонала обязаны строго соблюдать требования пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств (рубильников) для снятия напряжения.

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить специалисту, ответственному за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной.

1.8. В процессе выполнения работ по осмотру (обходу) газопроводов и газового оборудования лица из числа технического персонала должны соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

## ГЛАВА 2

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

## 2.1. Осмотр (обход) газопроводов проводится лицами из числа технического персонала в количестве не менее двух человек.

## 2.2. Лица из числа технического персонала должны подчиняться непосредственно специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования.

## 2.3. Лица из числа технического персонала обязаны знать:

## схему обслуживаемого участка газопроводов и установленных 
на нем газового оборудования, арматуры, средств измерений.

## устройство и правила пользования шланговыми противогазами 
и спасательными поясами;

## устройство газоанализатора и правила им пользования 
для определения газовоздушной среды;

настоящую инструкцию, выданную им под роспись, в том числе инструкцию по организации безопасного проведения газоопасных работ;

меры оказания доврачебной помощи при отравлении газом и ожогах.

## ГЛАВА 3

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При осмотре (обходе) газопроводов и газового оборудования необходимо соблюдать требования, изложенные в Правилах 
по котельным.

3.2. При проведении работ курение запрещается.

3.3. Проверка плотности соединений газопроводов, 
а также обнаружение мест утечек газа должны проводиться только 
с помощью мыльной эмульсии. Использование огня для определения утечек газа КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

3.4. Нагрузка газопроводов тяжестями или использование 
их в качестве опорных конструкций не допускается.

3.5. При выполнении газоопасных работ следует:

применять только взрывозащищенное электрооборудование;

пользоваться инструментом, исключающим возможность появления искр при ударах (омедненный, из цветного металла или обильно смазанный тавотом);

при необходимости использовать соответствующие средства измерений.

3.6. При отравлении газом необходимо:

удалить пострадавшего из загазованной зоны;

оказать пострадавшему первую помощь;

обеспечить вызов скорой помощи по номеру 103.

## ГЛАВА 4

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае обнаружения утечек газа и загазованности лица 
из числа технического персонала обязаны немедленно сообщить специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию газопроводов 
и газового оборудования.

4.2. Лица из числа технического персонала об аварийных ситуациях делают запись в соответствующий журнал.

При наличии мест утечек газа указываются время обнаружения 
и время сообщения об утечке, а также время ее устранения.

## ГЛАВА 5

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты 
и приспособления в инструментальный ящик.

5.2. Сообщить специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, о выполненной работе, имеющихся неполадках в работе, о принятых мерах 
и их устранении.

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при возможности принять душ. Спецодежду повесить в специально предназначенный 
для этой цели шкафчик.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

9.12. ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Инструкция разрабатывается для лиц, находящихся 
на диспетчерском пункте или в помещении с постоянным присутствием должностных лиц воинской части, в случае эксплуатации котельной 
без постоянного наблюдения за работой установленных в ней котлов 
со стороны лиц из числа технического персонала;

инструкция разрабатывается специалистом, ответственным 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной, и утверждается командиром воинской части;

инструкция должна находиться на диспетчерском пункте 
или в помещении с постоянным присутствием должностных лиц воинской части, а также один экземпляр в котельной.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

15 августа 2022 г. № 12

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров (далее – инструкция) разработана на основании Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10, и предназначена для лиц, находящихся на диспетчерском пункте, которые ведут оперативные переговоры, касающиеся котельной (регистрационный № 10).

1.2. Инструкция должна быть вывешена в диспетчерском пункте, 
а также в котельной на видном месте.

1.3. Лица, находящиеся на диспетчерском пункте, должны четко знать и выполнять все требования, изложенные в настоящей инструкции.

ГЛАВА 2

УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

2.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения наименования воинской части, объекта и фамилии. При пользовании внутренними каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

2.2. Лицо, получивший сообщение, должно дать подтверждение 
о том, что сообщение понято правильно.

2.3. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

ГЛАВА 3

УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАПИСЕЙ

3.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом лица, находящегося на диспетчерском пункте. Он должен постоянно находиться на месте.

3.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, 
без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, 
и подписывается лицом, допустившим ошибку.

3.3. Лицам, находящимся на диспетчерском пункте, запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

3.4. Все записи в журнале должны проводиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

3.5. Лицо, находящееся на диспетчерском пункте, должно записать 
в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

о факте технологического нарушения (аварии);

о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление 
и иное.

3.6. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные письменные обозначения: ТК – тепловая камера; М – магистраль; К – котельная; ВК – водогрейный котел; НП – насос подпиточный; Т/С – тепловая сеть; СН – сетевой насос; ПТс – подающий трубопровод тепловой сети; ОТс – обратный трубопровод тепловой сети; ГВС – горячее водоснабжение; ЗА – запорная арматура; СО – система отопления; СП – сигнальная панель.

Слова «включен», «отключен», «проверено», «установлено», «сработало», «авария», «неисправность» сокращать запрещается.

ГЛАВА 4

ОПИСАНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ КОТЕЛЬНОЙ

При возникновении нештатной ситуации на сигнальную панель 
ПС-7.1 поступает световая и звуковая сигнализация с выводом данных 
об:

неисправности котла;

аварийном отключении насосов;

сигнализации загазованности;

взломе двери;

закрытии клапана отсекателя газообразного топлива.

При срабатывании сигнальной панели требуется в срочном порядке об этом уведомить специалиста, ответственного за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности котельной – мастера котельной войсковой части 55555, Лазерко Андрея Юрьевича, 
по следующим номерам телефонов:

служебный: 413 - 43 98;

GSM: +375 29 5555555;

домашний: 8 017 12456743,

или лица его замещающего – техника войсковой части 55555, Петрова Ивана Алексеевича, по следующим номерам телефонов:

служебный: 413 - 43 99;

GSM: +375 29 4444444;

домашний: 8 017 12874879.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

10. ОПЕРАТИВНАЯ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной должно быть обеспечено наличие оперативной схемы трубопроводов – пункт 347.

Схему подписывает специалист, ответственный за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, и утверждает командир воинской части. Она должна быть вывешена 
с соответствующей экспликацией в котельной на видном месте.

Образец

## 11. ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПИСЕМ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в период эксплуатации котельной осуществляется переписка с главной военной инспекцией Вооруженных Сил (управлением государственного надзора):

заявление на регистрацию объекта строительства – пункт 22;

письменное приглашение должностного лица управления государственного надзора на объект строительства для определения полноты и правильности выполнения строительно-монтажных работ –пункт 24;

письменное уведомление о готовности к обследованию котельной 
на предмет соответствия ее проектной документации и требованиям промышленной безопасности – пункт 26;

заявление на получение заключения о соответствии принимаемого 
в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (в части эксплуатационной надежности и промышленной безопасности) – пункт 28;

заявление на регистрацию (внесение изменений в документы, связанные с регистрацией) котельной – пункт 177;

письмо о получении допуска к эксплуатации котельной – пункт 180;

письмо о готовности котла к проведению оценки технического состояния – пункт 219;

письменное уведомление об аварийной остановке котла – пункт 267;

письмо о направлении информации о выявленных в процессе эксплуатации котельных конструктивных недостатках, дефектах изготовления технических устройств, несоответствии эксплуатационных характеристик паспортным данным – подпункт 190.9 пункта 190;

письменное уведомление о длительном выводе из эксплуатации котельной и (или) технических устройств – пункт 294;

письмо на проверку знаний специалистов по вопросам промышленной безопасности – пункт 11;

заявление на согласование отступлений от требований норм 
и правил в области обеспечения промышленной безопасности – пункт 10;

письменное уведомление о дате начала ремонта котла – пункт 272;

письмо о направлении сведений о результатах проведения технического диагностирования котлов – пункт 233.

11.1. ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

До выполнения работ по возведению, реконструкции, капитальному ремонту котельной она должна быть зарегистрирована в главной военной инспекции Вооруженных Сил как объект строительства;

в заявлении указываются сведения о наличии специальных разрешений (лицензий) на деятельность в области промышленной безопасности у строительной и проектной организаций;

заявление адресуется в управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил;

к заявлению прилагаются:

проектная документация – общая пояснительная записка, разделы «Тепломеханические решения», «Внутреннее газоснабжение»;

копия заключения государственной экспертизы.

Образец

| УЗБРОЕНЫЯ СIЛЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ДЗЯРЖАУНАЯ УСТАНОВА «ВАЛОЖЫНСКАЕ ЭКСПЛУАТАЦЫЙНАЕ УПРАУЛЕННЕ УЗБРОЕНЫХ СIЛ» | ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЛОЖИНСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ» |
| --- | --- |
| вул. Мiра, 12 222340, г. Валожын тэл. (01772) 55689 | ул. Мира, 12 222340, г. Воложин тел. (01772) 55689 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать объект строительства: «Капитальный ремонт котельной в/ч 55555» (шифр проектной документации – 1-15) (далее – объект строительства).

Заказчик: государственное учреждение «Воложинское эксплуатационное управление Вооруженных Сил».

Проектная организация: государственное учреждение «БПроект» – специальное разрешение (лицензия) от 07.12.2021 № 33133/105, выданное в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Строительная организация: унитарное предприятие «БрестТепло» – специальное разрешение (лицензия) от 13.10.2021 № 33133/398, выданное в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Заключение государственной экспертизы проектной документации: от 28.09.2022 № 1504-70/22 дочернего республиканского унитарного предприятия «Госстройэкспертиза по Минской области».

Технический надзор на объекте строительства будет осуществлять представитель общества с ограниченной ответственностью «ЛМВинжиниринг» Ващик Петр Иванович, квалификационный аттестат от 17.08.2022 ТН № 0877491.

Дата начала строительства: 15.04.2023.

Планируемая дата завершения строительства: 15.07.2023.

| Приложения: | 1. ОПЗ, раздел «ТМ» проектной документации на 23 л. |
| --- | --- |
|  | 2. копия заключения государственной экспертизы упомянутой по тексту на 15 л. |

Начальник государственного 
учреждения «Воложинское 
эксплуатационное управление 
Вооруженных Сил»

полковник	Д.А.Синкевич

Петров (01772) 55689

11.2. ПИСЬМЕННОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОТЫ 
И ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

В процессе возведения, реконструкции, капитального ремонта котельной заказчик может приглашать должностное лицо управления государственного надзора на объект строительства для определения полноты и правильности выполнения строительно-монтажных работ, которые затрагивают область распространения Правил;

письменное приглашение адресуется в главную военную инспекцию Вооруженных Сил.

Образец

| УЗБРОЕНЫЯ СIЛЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ДЗЯРЖАУНАЯ УСТАНОВА «ВАЛОЖЫНСКАЕ ЭКСПЛУАТАЦЫЙНАЕ УПРАУЛЕННЕ УЗБРОЕНЫХ СIЛ» | ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЛОЖИНСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ» |
| --- | --- |
| вул. Мiра, 12 222340, г. Валожын тэл. (01772) 55689 | ул. Мира, 12 222340, г. Воложин тел. (01772) 55689 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Главная военная инспекция Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

О приглашении должностного 
лица на объект строительства

Прошу направить должностное лицо управления государственного надзора на объект строительства «Капитальный ремонт котельной в/ч 55555» (место нахождение: ул. Серебрякова, 13, г. Брест) 
для определения полноты и правильности выполнения строительно-монтажных работ, которые затрагивают область распространения Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10.

Начальник государственного 
учреждения «Воложинское 
эксплуатационное управление 
Вооруженных Сил»

полковник	Д.А.Синкевич

Петров (01772) 55689

11.3. ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ 
К ОБСЛЕДОВАНИЮ КОТЕЛЬНОЙ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ЕЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уведомление адресуется в главную военную инспекцию Вооруженных Сил.

Образец

| УЗБРОЕНЫЯ СIЛЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ДЗЯРЖАУНАЯ УСТАНОВА «ВАЛОЖЫНСКАЕ ЭКСПЛУАТАЦЫЙНАЕ УПРАУЛЕННЕ УЗБРОЕНЫХ СIЛ» | ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЛОЖИНСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ» |
| --- | --- |
| вул. Мiра, 12 222340, г. Валожын тэл. (01772) 55689 | ул. Мира, 12 222340, г. Воложин тел. (01772) 55689 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Главная военная инспекция Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

О готовности объекта строительства 
к обследованию

Уведомляю, что объект строительства «Капитальный ремонт котельной в/ч 55555» (место нахождение: ул. Серебрякова, 13, г. Брест) готов к обследованию должностным лицом управления государственного надзора на предмет соответствия его проектной документации 
и требованиям промышленной безопасности, которые затрагивают область распространения Правил по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое 
и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10.

Начальник государственного 
учреждения «Воложинское 
эксплуатационное управление 
Вооруженных Сил»

полковник	Д.А.Синкевич

Петров (01772) 55689

11.4. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
О СООТВЕТСТВИИ ПРИНИМАЕМОГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (В ЧАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

В заявлении указываются сведения о наличии соответствующего заключения о результатах обследования объекта строительства, выданного должностным лицом управления государственного надзора согласно пункта 26 Правил;

заявление адресуется в управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил;

к заявлению прилагается отчет о положительных результатах пусконаладочных работ.

Образец

| УЗБРОЕНЫЯ СIЛЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ДЗЯРЖАУНАЯ УСТАНОВА «ВАЛОЖЫНСКАЕ ЭКСПЛУАТАЦЫЙНАЕ УПРАУЛЕННЕ УЗБРОЕНЫХ СIЛ» | ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЛОЖИНСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ» |
| --- | --- |
| вул. Мiра, 12 222340, г. Валожын тэл. (01772) 55689 | ул. Мира, 12 222340, г. Воложин тел. (01772) 55689 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать заключение о соответствии принимаемого 
в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (в части эксплуатационной надежности и промышленной безопасности) – объект строительства: «Капитальный ремонт котельной в/ч 55555» (место нахождение: ул. Серебрякова, 13, г. Брест).

Соответствующее заключение о результатах обследования объекта строительства от 25.07.2023 № 28/6/2/254, выданное должностным лицом управления государственного надзора, имеется.

| Приложения: | 1. копия упомянутого по тексту заключения о результатах обследования на 1 л. |
| --- | --- |
|  | 2. отчет о положительных результатах пусконаладочных работ от 23.07.2023 № 346-2023 на 25 л. |

Начальник государственного 
учреждения «Воложинское 
эксплуатационное управление 
Вооруженных Сил»

полковник	Д.А.Синкевич

Петров (01772) 55689

11.5. ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ (ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ) КОТЕЛЬНОЙ

Заявление адресуется в управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил;

к заявлению прилагается паспорт котельной с соответствующими документами, перечисленными на его странице 32.

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# ЗАЯВЛЕНИЕ

# Заявитель: войсковая часть 55555, ул. Садовая, 15, г. Брест, УНН 600026174, телефон (0162) 973278.

# Свидетельство о государственной регистрации: от 13.11.2017 
№ 12-17/47, выданное Брестским исполнительным комитетом.

# Прошу зарегистрировать котельную (место нахождение: ул. Серебренникова, 85, г. Брест) с установленными в ней техническими устройствами – котлы водогрейные КВ-0,2Т «ЭКО» (заводские №№ 82, 83) с системами автоматики безопасности, котел паровой «Минск-1» (заводской № 98576), предохранительные устройства (заводские №№ 154, 123, 535, 422, 425, 244), установка для докотловой обработки воды 
УНК-0,2-1,1-2-О-П.

# Эксплуатация котельной будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности.

# Сведения, изложенные в заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверны.

# Приложение: паспорт котельной с соответствующими документами, перечисленными на его странице 32.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

15.07.2022

Иванов (0162) 973456

________________________

Владелец котельной обязан в месячный срок обратиться 
в управление государственного надзора для внесения изменений 
в документы, связанные с ее регистрацией, в следующих случаях:

при изменении наименования владельца котельной и (или) его места нахождения;

после реконструкции (модернизации) котельной;

после установки передвижной транспортабельной котельной 
на новом месте;

при выводе из эксплуатации котельной с последующей ликвидацией.

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# ЗАЯВЛЕНИЕ

# Заявитель: войсковая часть 55555, ул. Садовая, 15, г. Брест, УНН 600026174, телефон (0162) 973278.

# Свидетельство о государственной регистрации: от 13.11.2017 
№ 12-17/47, выданное Брестским исполнительным комитетом.

Прошу внести изменения в документы, связанные с регистрацией котельной (регистрационный № 5) в связи с изменением наименования 
ее владельца.

# Эксплуатация котельной будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности.

# Сведения, изложенные в заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверны.

# Приложение: паспорт котельной (регистрационный № 5).

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

15.07.2022

Иванов (0162) 973456

11.6. ПИСЬМО О ПОЛУЧЕНИИ 
ДОПУСКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ

Письмо адресуется в управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил;

в письме приводятся сведения о:

выполнении требований по обеспечению и организации содержания в исправном состоянии технических устройств;

результатах оценки технического состояния котлов;

наличии нарушений, препятствующих безопасной эксплуатации котельной;

выполнении предложений (предписаний) должностных лиц управления государственного надзора.

К письму прилагаются:

паспорт котельной;

копия приказа командира воинской части о назначении специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной;

копия приказа о допуске лиц из числа технического персонала 
к самостоятельному выполнению работ.

Допуск к эксплуатации котельной в случаях, указанных в пункте 178 Правил, осуществляет должностное лицо управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил.

Допуск к эксплуатации котельной при наличии нарушений, препятствующих ее безопасной эксплуатации, не допускается.

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# О получении допуска 
к эксплуатации котельной

# Прошу допустить к эксплуатации котельную (регистрационный № 7) (далее – котельная):

приказ о назначении специалиста, ответственного за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, издан (от 27.07.2022 № 139);

приказ о допуске лиц из числа технического персонала 
к самостоятельному выполнению работ издан (от 05.10.2022 № 183);

требования по обеспечению и организации содержания в исправном состоянии технических устройств выполняются;

положительные результаты оценки технического состояния котлов КВ-0,2Т «ЭКО» (заводские №№ 82, 83) и «Минск-1» (заводской № 23432) имеются;

предписание должностного лица управления государственного надзора (от 13.08.2022 № 17/2022) выполнено;

нарушений, препятствующих безопасной эксплуатации котельной, не имеется.

| Приложения: | 1. паспорт котельной. |
| --- | --- |
|  | 2. копия приказа командира воинской части о назначении специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной на 1 л. |
|  | 3. копия приказа о допуске лиц из числа технического персонала к самостоятельному выполнению работ на 2 л. |

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Иванов (0162) 973456

11.7. ПИСЬМО О ГОТОВНОСТИ КОТЛА К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

О дате и готовности к проведению оценки технического состояния котла после проведения его технического диагностирования, 
а также в процессе эксплуатации котла с продленным сроком службы 
(не реже одного раза в два года) командир воинской части обязан информировать главную военную инспекцию Вооруженных Сил;

письмо адресуется в главную военную инспекцию Вооруженных Сил;

котел считается подготовленным к оценке технического состояния, когда выполнены следующие требования:

подготовительные работы, определенные в руководстве изготовителя по монтажу и эксплуатации котла, проведены;

проведено обслуживание котла;

предохранительные устройства, средства измерений и системы автоматики безопасности и регулирования исправны;

оборудование (устройство) для проведения гидравлического испытания имеется, исправно;

документы, подтверждающие наличие лиц из числа технического персонала, прошедших проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, имеются;

эксплуатационные документы котла имеются.

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Главная военная инспекция Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# О готовности котла к проведению 
оценки технического состояния

Уведомляю, что котел КВ-0,2Т «ЭКО» (заводской № 82) (далее – котел), эксплуатируемый в котельной (регистрационный № 7), после выполнения технического диагностирования (отчетная техническая документация по техническому диагностированию от 21.07.2023 № ТО-123/2023 ООО «ИнтерДиагностика») к проведению оценки технического состояния подготовлен. Требования, изложенные в пункте 221 Правил 
по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10, выполнены.

Прошу 23.07.2023 направить должностное лицо управления государственного надзора в войсковую часть 55555 для проведения оценки технического состояния котла.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Иванов (0162) 973456

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Главная военная инспекция Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# О готовности котла к проведению 
оценки технического состояния

Уведомляю, что котел «Минск-1» (заводской № б/н, порядковый № 2) (далее – котел), эксплуатируемый в котельной (регистрационный № 9), к проведению оценки технического состояния 24.06.2023 подготовлен. Требования, изложенные в пункте 221 Правил 
по обеспечению промышленной безопасности в отношении 
котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью 
более 200 кВт независимо от мощности установленных 
в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10, выполнены.

Прошу направить должностное лицо управления государственного надзора в войсковую часть 55555 для проведения оценки технического состояния котла.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Иванов (0162) 973456

11.8. ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВАРИЙНОЙ 
ОСТАНОВКЕ КОТЛА

Об аварийной остановке, связанной с обнаружением в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в их сварных швах, обрывов анкерного болта или связи, командир воинской части в течение трех рабочих дней направляет письменное уведомление в управление государственного надзора;

письмо адресуется в управление государственного надзора.

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# Об аварийной остановке

# котла

Уведомляю, что котел Э5-Д2 (заводской № б/н, порядковый № 3) (далее – котел), эксплуатируемый в котельной (регистрационный № 3), был аварийно остановлен по причине обнаружения трещины в левой задней секции.

Котел выведен из эксплуатации в установленном порядке.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Иванов (0162) 973456

11.9. ПИСЬМО О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
О ВЫЯВЛЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ НЕДОСТАТКАХ, 
ДЕФЕКТАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, НЕСООТВЕТСТВИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПАСПОРТНЫМ ДАННЫМ

Письмо готовит специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением;

письмо адресуется в управление государственного надзора.

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# Информационное письмо

Информирую, что в процессе эксплуатации котла КВр-0,3Т (заводской № 111, порядковый № 1) (далее – котел), установленного 
в котельной (регистрационный № 1), выявлен конструктивный недостаток, препятствующий получению номинальной нагрузки котла – отсутствует достаточная тяга. Принимается решение по установке дымососа.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Жук (0162) 934456

11.10. ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ДЛИТЕЛЬНОМ 
ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ 
И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

О длительном выводе из эксплуатации котельной 
и (или) технических устройств командир воинской части направляет уведомление в управление государственного надзора;

письмо адресуется в управление государственного надзора.

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# О длительном выводе

# из эксплуатации

Уведомляю, что котельная (регистрационный № 7) с 25.04.2022 выведена из эксплуатации в связи с отсутствием необходимости 
ее эксплуатации до 30.09.2022.

Котельная обозначена (вывешена табличка с информацией о периоде временного вывода из эксплуатации), технические устройства, машины 
и другое электрооборудование отключены от источников питания. 
На пусковых устройствах у оборудования и в электрораспределительных устройствах вывешены предупредительные плакаты.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Иванов (0162) 973456

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# О длительном выводе 
из эксплуатации

Уведомляю, что котел КВр-0,3Т (заводской № 112, порядковый № 2) (далее – котел), установленный в котельной (регистрационный № 23), 
с 30.04.2022 выведен из эксплуатации в связи с отсутствием необходимости его эксплуатации до 15.09.2022.

Котел обозначен (вывешена табличка с информацией о периоде временного вывода из эксплуатации), тягодутьевые устройства и система автоматики безопасности отключены от источников питания. Вывешены предупредительные плакаты.

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Иванов (0162) 973456

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# О длительном выводе 
из эксплуатации

Уведомляю, что котельная (регистрационный № 5) с 15.05.2022 выведена из эксплуатации в связи с проведением работ 
по ее капитальному ремонту. Заказчик: государственное учреждение «Воложинское эксплуатационное управление Вооруженных Сил».

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Иванов (0162) 973456

11.11. ПИСЬМО НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Письмо адресуется в управление государственного надзора;

при проведении первичной проверки знаний у специалистов, ответственных за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, а также специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, к письму прилагаются копии документов, подтверждающих их повышение квалификации по соответствующей программе;

при проведении периодической и внеочередной проверки знаний 
в комиссии Министерства обороны для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности в Вооруженных Силах и транспортных войсках специалисты должны иметь при себе удостоверения, выданные по результатам предыдущих проверок знаний по вопросам промышленной безопасности.

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# О проведении проверки знаний

Прошу организовать проведение проверки знаний в комиссии Министерства обороны для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках у нижепоименованных должностных лиц войсковой части 55555:

| Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Должность | Образование | Проверки знаний (первичная, периодическая, внеплановая) | В объеме какого специалиста необходима проверка знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СИДОРОВИЧ Петр Петрович | Мастер | Высшее (инженерно-техническое) | первичная | Специалист, ответственный за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной |
| 2. ИВАНЧЕНКО Антон Иванович | Начальник котельной | Высшее (инженерно-техническое | периодическая | Специалист, ответственный за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной |
| 3. ЖУК Вадим Павлович | Начальник инженерной службы | Высшее (инженерно-техническое) | первичная | Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением |
| 4. ЕГОРОВ Виктор Васильевич | Техник участка ИКХ | Среднее-специальное (техническое) | первичная | Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования |
| Приложения: | 1. копия свидетельства о повышении квалификации мастера от 10.09.2021 № 3010453 на 1 л. |
|  | 2. копия свидетельства о повышении квалификации техника участка ИКХ от 05.08.2021 № 3897653 на 1 л. |

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Жук (0162) 965456

11.12. ЗАЯВЛЕНИЕ НА СОГЛАСОВАНИЕ ОТСТУПЛЕНИЙ 
ОТ ТРЕБОВАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Заявление адресуется в управление государственного надзора;

к заявлению прилагаются:

документация, подлежащая рассмотрению и согласованию;

документы, подтверждающие необходимость и обоснованность отступлений (расчеты, результаты испытаний, заключения специализированных организаций и другое);

копия документа о согласовании отступлений от требований норм 
и правил в области обеспечения промышленной безопасности должна храниться вместе с паспортом котельной.

Образец

| КАМАНДАВАННЕ СIЛ СПЕЦЫЯЛЬНЫХ АПЕРАЦЫЙ УЗБРОЕНЫХ СIЛ ВАЙСКАВАЯ ЧАСЦЬ 55555 | КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 55555 |
| --- | --- |
| вул. Садовая, 15 224022, г. Брэст тэл. (0162) 973278 | ул. Садовая, 15 224022, г. Брест тел. (0162) 973278 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# ЗАЯВЛЕНИЕ

# Прошу согласовать отступление от требований норм и правил 
в области обеспечения промышленной безопасности, изложенных 
в пункте 51 Правил по обеспечению промышленной безопасности 
в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных 
в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10, 
а именно – двери бытовых помещений (в осях «1 – 2» лист 12 раздел АС проектной документации шифр 319) в котельной (регистрационный № 5) 
в сторону котельной не открываются.

| Приложения: | 1. лист 12 раздела АС проектной документации шифр 319. |
| --- | --- |
|  | 2. расчет обоснование специализированной организации на 2 л. |

Командир войсковой части 55555

полковник	А.Ю.Емельянов

Жук (0162) 965456

11.13. ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ДАТЕ 
НАЧАЛА РЕМОНТА КОТЛА

Из организации, которая планирует ремонт котла, до его проведения должно быть направлено уведомление в управление государственного надзора о дате начала ремонта;

письмо адресуется в управление государственного надзора.

Образец

| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОТЛОСТРОЙиК» |
| --- |
| Юридический адрес: 220012, г. Минск, ул. Рязанова, 8, каб. 2 Телефон: +375 (17) 258 26 24, тел./факс: +375 (17) 258 23 22 р/с BY42 30145264195231000005 в «Приорбанк» код PJRIFL2X, г. Минск, ул. Коммунистическая, 123 УНП 144353543, ОКПО 5433448782541 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# О дате начала ремонта котла

Уведомляю, что 23.10.2023 начинается ремонт водогрейного котла КВ-0,4Т (заводской № 35) (далее – котел), установленного в котельной (регистрационный № 1) войсковой части 55555.

По завершению ремонта котла контроль качества его проведения будет подтвержден в отчетной технической документации по ремонту 
в соответствии с требованиями, изложенными в Правилах по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт 
и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10.

Директор ООО «КОТЛОСТРОЙиК»	А.А.Санов

Ващук (017) 2435677

11.14. ПИСЬМО О НАПРАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КОТЛОВ

В 10-дневный срок с момента выдачи отчетной технической документации по техническому диагностированию заказчику либо представителю владельца котельной из организации, которая проводила техническое диагностирование, в управление государственного надзора представляются сведения о результатах проведения технического диагностирования котла с указанием выводов о возможности 
его продления срока службы;

письмо адресуется в управление государственного надзора.

Образец

| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИнтерДиагностика» |
| --- |
| Юридический адрес: 220124, г. Минск, ул. Мира, 9, каб. 124 Телефон: +375 (17) 258 34 12, тел./факс: +375 (17) 258 12 33 р/с BY42 301456456645645660005 в «Приорбанк» код PJRIFL2X, г. Минск, ул. Коммунистическая, 123 УНП 1445643, ОКПО 543346641 |
| ____________ № _______ На № ________ ад ____________ | Управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил ул. Азгура, 4, 220034, Ф-2, г. Минск |

# О представлений сведений

Представляю сведения о результатах проведения технического диагностирования котлов:

котел КВ-0,4Т (заводской № 128), применяемый в котельной (регистрационный № 13) – эксплуатация возможна до 23.05.2025;

котел «Минск-1» (заводской № 3236), применяемый в котельной (регистрационный № 15) – эксплуатация возможна до 14.05.2023;

котел Э5-Д2 (заводской № б/н, порядковый № 3), применяемый 
в котельной (регистрационный № 17) – эксплуатация невозможна, требуется выполнить ремонт.

Директор ООО «ИнтерДиагностика»	К.О.Егоров

Вилов (017) 235647

## 12. ОБРАЗЦЫ ТАБЛИЧЕК, ПЛАКАТОВ, НАДПИСЕЙ 
И РАЗЛИЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной с учетом используемого в ней вида топлива должно быть обеспечено наличие:

табличек вблизи входных дверей – пункт 182;

табличек на котлах – пункты 172, 184;

табличек на насосных установках – пункт 163;

табличек с описанием последовательности операций при аварийных остановках котлов – пункт 263;

табличек с информацией о периоде временного вывода 
из эксплуатации котельной и (или) технических устройств – пункт 293;

обозначений на входных дверях класса функциональной пожарной опасности, степени огнестойкости и категории по взрывопожарной 
и пожарной опасности – пункт 326;

надписей на входных дверях о запрещении входа в котельную лицам, не имеющим отношения к ее эксплуатации – пункт 51;

плакатов с надписью «Не включать – работают люди» – пункт 279;

предупредительной надписи «Газ. Огнеопасно» – пункт 327;

обозначений направления открытия и закрытия на арматуре – пункты 130, 336;

неподвижных указателей с надписью «Нижний уровень» и «Верхний уровень» – пункт 122;

красной черты на манометрах и напоромерах – пункты 109, 334.

12.1. ТАБЛИЧКА ВБЛИЗИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ

После получения допуска к эксплуатации котельной перед ее вводом в эксплуатацию на видном месте вблизи каждой входной двери должна быть вывешена табличка с указанием наименования ее владельца 
и регистрационного номера;

табличка окрашивается в красный цвет, надписи на ней наносятся прямым шрифтом бронзовой (желтой) краской;

рекомендуемые размеры таблички: ширина – 600 мм, высота – 400 мм, высота букв и цифр основной надписи – до 100 мм, других надписей – до 50 мм. Геральдический знак диаметром 100 мм исполняется в цветном воспроизведении на белом фоне.

Образец

12.2. ТАБЛИЧКИ НА КОТЛЕ

12.2.1. Табличка изготовителя котла.

На фронтовой или боковой части котла должна быть надежно прикреплена металлическая табличка, в которой отражаются следующие данные:

наименование и товарный знак изготовителя;

тип котла и его условное обозначение;

заводской номер и год изготовления;

мощность (паропроизводительность для парового котла);

рабочее давление;

температура воды (для водогрейных котлов);

наименование стандарта или технических условий, по которым изготовлен котел;

поверхность нагрева котла.

Если на котел распространяются требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41, то маркировка должна соответствовать пункту 29, указанного регламента.

Данные таблички изготавливаются и прикрепляются изготовителем котла.

12.2.2. Табличка на находящемся в эксплуатации котле.

На каждом установленном в котельной котле на видном месте прикрепляется табличка размером не менее 300 x 200 мм.

В этой табличке указываются следующие данные:

наименование котла;

разрешенное давление, в МПа;

разрешенная температура (для водогрейного котла), в ºC;

число, месяц и год следующей оценки технического состояния котла.

Надписи на табличке должны быть четкими и хорошо читаемыми.

Табличка окрашивается в красный цвет, надписи на ней наносятся прямым шрифтом бронзовой (желтой) краской.

Рекомендуемые размеры таблички: ширина – 300 мм, высота – 200 мм.

За словами «разрешенное давление, МПа», «разрешенная температура, оС» (для водогрейных котлов), «число, месяц и год следующей оценки технического состояния» в табличке необходимо предусмотреть «кармашки» для величин давления и температуры, 
а также даты соответственно.

Образец

Образец

12.3. ТАБЛИЧКА НА НАСОСНОЙ УСТАНОВКЕ

На каждой насосной установке должна располагаться табличка, 
в которой указываются следующие данные:

наименование изготовителя;

год изготовления и заводской номер;

номер по схеме котельной;

номинальная производительность при номинальной температуре воды;

число оборотов в минуту для центробежных насосов или число ходов в минуту у поршневых насосов;

максимальный напор при номинальной производительности;

номинальная температура воды перед насосом.

Надписи на табличке должны быть четкими и хорошо читаемыми.

Фон таблички – черный, надписи на ней наносятся прямым шрифтом белой краской;

рекомендуемые размеры таблички: ширина – 300 мм, высота – 200 мм.

Образец

12.4. ТАБЛИЧКА С ОПИСАНИЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ КОТЛА

На передних стенках (крышках) установленных в котельной котлов должны быть расположены таблички с описанием последовательности операций при их аварийной остановке;

надписи на табличке должны быть четкими и хорошо читаемыми;

фон таблички – белый, надписи на ней наносятся прямым шрифтом черной краской;

рекомендуемые размеры таблички: ширина – 200 мм, высота – 300 мм.

Образец

Образец

Образец

12.5. ТАБЛИЧКА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПЕРИОДЕ ВРЕМЕННОГО ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ 
И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

На временно выведенных из эксплуатации котельных 
и (или) технических устройств должны быть вывешены таблички 
с информацией о периоде временного вывода из эксплуатации;

надписи на табличке должны быть четкими и хорошо читаемыми;

фон таблички – белый, ее рамка красная, надписи наносятся прямым шрифтом черной краской;

рекомендуемые размеры таблички: ширина – 300 мм, высота – 200 мм;

за словами «выведена из эксплуатации на период с» и «по» 
в табличке необходимо предусмотреть «кармашки» для соответствующих дат.

Образец

Образец 70-2

12.6. ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ВХОДНЫХ ДВЕРЯХ КЛАССА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КАТЕГОРИИ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ 
И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

На каждой входной двери в котельную должны быть обозначения класса функциональной пожарной опасности, степени огнестойкости 
и категории по взрывопожарной и пожарной опасности;

все котельные, независимо от используемого в ней вида топлива, относятся по взрывопожарной и пожарной опасности к категории Г1;

все котельные, независимо от используемого в ней вида топлива, имеют класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1;

степень огнестойкости здания котельной определяется 
в зависимости от пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций согласно таблице 1 строительных норм СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденных постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2020 г. № 79.

Образец

12.7. НАДПИСЬ НА ВХОДНОЙ ДВЕРИ О ЗАПРЕЩЕНИИ ВХОДА 
В КОТЕЛЬНУЮ ЛИЦАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ОТНОШЕНИЯ 
К ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

На каждой входной двери в котельную с наружной стороны должна быть надпись о запрещении входа в котельную лицам, не имеющим отношения к ее эксплуатации;

фон вывески – красный, ее рамка белая, надписи наносятся прямым шрифтом белой краской;

рекомендуемые размеры вывески: ширина – 300 мм, высота – 200 мм.

Образец

12.8. ПЛАКАТ С НАДПИСЬЮ 
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ – РАБОТАЮТ ЛЮДИ»

В котельной на вентилях, задвижках (кранах) и заслонках (шиберах) при отключении соответствующих участков трубопроводов, газопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах тягодутьевых машин 
и питателей топлива должны быть вывешены плакаты с надписью 
«Не включать – работают люди»;

фон плаката – белый, его рамка красная, надписи наносятся прямым шрифтом черной краской.

Образец

12.9. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ «ГАЗ. ОГНЕОПАСНО»

Вблизи ограждения газорегуляторной установки на видном месте должна быть расположена вывеска с предупредительной надписью: «Газ. Огнеопасно»;

фон вывески – желтый, ее рамка черная, надписи наносятся прямым шрифтом черной краской;

рекомендуемые размеры вывески: ширина – 600 мм, высота – 200 мм.

Образец

12.10. ОБОЗНАЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ 
И ЗАКРЫТИЯ НА АРМАТУРЕ

Орган управления арматуры горячей воды и пара должен быть окрашен в красный цвет и иметь обозначения направления открытия 
и закрытия;

орган управления запорной арматуры, установленной 
на газопроводах, должен быть окрашен в желтый цвет и иметь обозначения направления открытия и закрытия.

Образец

Образец

12.11. НЕПОДВИЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ С НАДПИСЬЮ «НИЖНИЙ УРОВЕНЬ» И «ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ»

На указателях уровня воды напротив предельно допустимого нижнего уровня воды в котле должен быть установлен неподвижный металлический указатель с надписью «Нижний уровень». Этот уровень должен быть не менее чем на 25 мм выше нижней видимой кромки прозрачной пластины (стекла) указателя уровня воды. Аналогично устанавливается и указатель верхнего допустимого уровня воды в котле, который должен находиться не менее чем на 25 мм ниже верхней видимой кромки прозрачной пластины (стекла).

Образец

12.12. КРАСНАЯ ЧЕРТА НА МАНОМЕТРАХ И НАПОРОМЕРАХ

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта 
по делению, которому соответствует разрешенное давление в котле, 
с учетом добавочного давления от веса столба жидкости;

взамен красной черты допускается прикреплять или припаивать 
к корпусу манометра металлическую пластину, которая окрашена 
в красный цвет и плотно прилегает к стеклу манометра 
над соответствующим делением шкалы. Наносить красную черту 
на стекло не допускается;

манометры и напоромеры, установленные на газопроводах, должны иметь обозначения показаний шкалы, соответствующей максимальному рабочему давлению газа. Обозначения выполняются красной краской 
на циферблате либо с использованием металлической пластины, закрепленной на корпусе.

Образец

## 13. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, СИГНАЛЬНЫЕ РАЗМЕТКИ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной должно быть обеспечено наличие соответствующих знаков безопасности и сигнальных разметок согласно ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

13.1. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Знак безопасности – цветографическое изображение определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических символов и (или) поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о непосредственной 
или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных факторов.

13.1.1. Запрещающие знаки.

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации к применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Р01 |  | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |
| Р02 |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах |
| Р03 |  | Проход запрещен | У входа в опасные зоны, помещения и участки |
| Р04 |  | Запрещается тушить водой | В местах расположения электрооборудования и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара |
| Р05 |  | Запрещается использовать в качестве питьевой воды | На техническом водопроводе и емкостях с технической водой, непригодной для питья и бытовых нужд |
| Р06 |  | Доступ посторонним запрещен | На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п. для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода) |
| Р08 |  | Запрещается прикасаться. Опасно | На оборудовании (узлах оборудования), дверцах, щитах или других поверхностях, прикосновение к которым опасно |
| Р09 |  | Запрещается прикасаться. Корпус под напряжением | На поверхности корпусов, щитов и т.п., где есть возможность поражения электрическим током |
| Р10 |  | Не включать! | На пультах управления и включения оборудования или механизмов при ремонтных и пусконаладочных работах |
| Р12 |  | Запрещается загромождать проходы и/или складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах |
| Р21 |  | Запрещение (прочие опасности или опасные действия) | Знак необходимо использовать вместе с поясняющей надписью или дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью |
| Р30 |  | Запрещается принимать пищу | На местах и участках работ с вредными для здоровья веществами, а также в тех местах, где прием пищи запрещен. Область применения знака может быть расширена |

13.1.2. Предупреждающие знаки.

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации к применению |
| --- | --- | --- | --- |
| W01 |  | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
| W06 |  | Опасно. Возможно падение груза | Вблизи опасных зон, где используется подъемно-транспортное оборудование |
| W08 |  | Опасность поражения электрическим током | На электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов |
| W09 |  | Внимание. Опасность (прочие опасности) | Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью |
| W14 |  | Осторожно. Малозаметное препятствие | В тех местах, где имеются малозаметные препятствия, о которые можно споткнуться |
| W15 |  | Осторожно. Возможность падения с высоты | Перед входом на опасные участки и в местах, где возможно падение с высоты |
| W20 |  | Осторожно. Аккумуляторные батареи | В помещениях и на участках применения аккумуляторных батарей |
| W25 |  | Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования | На рабочих местах, оборудовании или отдельных узлах оборудования с автоматических включением |
| W26 |  | Осторожно. Горячая поверхность | На рабочих местах и оборудовании, имеющем нагретые поверхности |
| W28 |  | Осторожно. Скользко | На территории и участках, где имеются скользкие места |

13.1.3. Предписывающие знаки.

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации к применению |
| --- | --- | --- | --- |
| М01 |  | Работать в защитных очках | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения |
| М02 |  | Работать в защитной каске (шлеме) | На рабочих местах и участка, где требуется защита головы |
| М03 |  | Работать в защитных наушниках | На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума |
| М04 |  | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания |
| М05 |  | Работать в защитной обуви | На местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
| М06 |  | Работать в защитных перчатках | На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током |
| М07 |  | Работать в защитной одежде | На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты |
| М08 |  | Работать в защитном щитке | На рабочих местах и участках, где необходимо защита лица и органов зрения |
| М10 |  | Проход здесь | На территориях и участках, где разрешается проход |
| М11 |  | Общий предписывающий знак (прочие предписания) | Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности |
| М13 |  | Отключить штепсельную вилку | На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях |
| М14 |  | Отключить перед работой | На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ |
| М15 |  | Курить здесь | Используется для обозначения места курения |

13.1.4. Знаки пожарной безопасности.

Знак пожарной безопасности – знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара).

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации к применению |
| --- | --- | --- | --- |
| F 01-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты |
| F 01-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45о | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты |
| F02 |  | Пожарный кран | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом |
| F04 |  | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя |
| F05 |  | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной службой) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную службу |
| F06 |  | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты |
| F10 |  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации |

13.1.5. Эвакуационные знаки.

План эвакуации – знак пожарной безопасности, указывающий путь эвакуации из точки своего расположения на плане помещения, 
а также эвакуационные выходы, места размещения средств противопожарной защиты, медицинских средств, средств спасения 
и связи, правила поведения людей, порядок и последовательность 
их действий в условиях пожара и (или) чрезвычайной ситуации;

эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации 
или непосредственно наружу;

эвакуационный путь – путь через эвакуационные выходы от места пребывания человека в здании до выхода наружу, непосредственно 
на прилегающую к зданию территорию;

аварийный выход – дверь, люк или иной выход, которые ведут 
на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используют как дополнительный выход для спасения людей, 
но не учитывают при оценке соответствия необходимого количества 
и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации к применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Е01-01 |  | Выход здесь (левосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е01-02 |  | Выход здесь (правосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е02-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |
| Е02-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45о | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |
| Е03 |  | Направление к эвакуационному выходу направо | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е04 |  | Направление к эвакуационному выходу налево | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е05 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е06 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е07 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е08 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е09 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е10 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е11 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами и проемами в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е12 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами и проемами в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е13 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е14 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е15 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е16 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е17 |  | Для доступа вскрыть здесь | На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п. |
| Е18 |  | Открывать движением от себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей |
| Е19 |  | Открывать движением на себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей |
| Е22 |  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е23 |  | Указатель аварийного выхода | Над дверями аварийного выхода |

13.1.6. Знаки медицинского и санитарного назначения.

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации к применению |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕС01 |  | Аптечка первой медицинской помощи | На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи |
| ЕС03 |  | Пункт приема гигиенических процедур (душевые) | На дверях и стенах помещений в местах расположения душевых и т.п. |
| ЕС06 |  | Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью) | В местах установки телефонов |

13.1.7. Указательные знаки.

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации к применению |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 |  | Пункт (место) приема пищи | На дверях комнат приема пищи, бытовых помещениях и в других местах, где разрешается прием пищи |
| D02 |  | Питьевая вода | На дверях бытовых помещений и местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бытовых нужд (туалеты, душевые, пункты приема пищи и т.д.) |

Правила применения знаков безопасности

Знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле зрения людей, для которых они предназначены.

Знаки безопасности должны быть расположены таким образом, чтобы они были хорошо видны, не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении людьми своей профессиональной или иной деятельности, не загораживали проход, проезд, не препятствовали перемещению грузов.

Знаки безопасности, размещенные на воротах и на(над) входных(ми) дверях(ми) помещений, означают, что зона действия этих знаков распространяется на всю территорию и площадь за воротами и дверями.

Размещение знаков безопасности на воротах и дверях следует выполнять таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Эвакуационные знаки безопасности Е 22 «Выход» и Е 23 «Аварийный выход» следует размещать только над дверями, ведущими к выходу.

Знаки безопасности, установленные у въезда (входа) на объект (участок), означают, что их действие распространяется на объект (участок) в целом.

При необходимости ограничить зону действия знака безопасности соответствующее указание следует приводить в поясняющей надписи 
на дополнительном знаке.

Знаки безопасности, изготовленные на основе несветящихся материалов, следует применять в условиях хорошего и достаточного освещения.

Ориентацию знаков безопасности в вертикальной плоскости 
при монтаже (установке) в местах размещения рекомендуется проводить по маркировке верхнего положения знака.

Крепление знаков безопасности в местах их размещения допускается осуществлять с помощью винтов, заклепок, клея или других способов 
и крепежных деталей, обеспечивающих надежное удержание их во время механической уборки помещений и оборудования, а также их защиту 
от возможного хищения.

Образец

Образец

Образец

Образец

13.2. СИГНАЛЬНЫЕ РАЗМЕТКИ

Сигнальная разметка – цветографическое изображение 
с использованием сигнальных и контрастных цветов, нанесенное 
на поверхности, конструкции, стены, перила, оборудование, машины, механизмы (или их элементы), ленты, цепи, столбики, стойки, заградительные барьеры, щиты и т.п. в целях обозначения опасности, 
а также для указания и информации.

Сигнальную разметку выполняют в виде чередующихся полос красного и белого, желтого и черного, зеленого и белого сигнальных 
и контрастных цветов.

Сигнальную разметку выполняют на поверхности строительных конструкций, элементов зданий, сооружений, оборудования, машин, механизмов, а также на поверхности изделий и предметов, предназначенных для обеспечения безопасности, в том числе изделий 
с внешним или внутренним электрическим освещением от автономных или аварийных источников электроснабжения.

Сигнальную разметку выполняют с применением 
несветящихся, световозвращающих, фотолюминесцентных материалов 
или их комбинации.

Назначение и правила применения сигнальной разметки.

Красно-белую и желто-черную сигнальную разметку следует применять в целях обозначения:

опасности столкновения с препятствиями, опасности поскользнуться и упасть;

опасности оказаться в зоне возможного падения груза, предметов, обрушения конструкции, ее элементов и т.п.;

контрольно-пропускных пунктов и других мест, вход на которые запрещен для посторонних лиц;

мест ведения пожароопасных, аварийных, аварийно-спасательных, ремонтных, строительных и других специальных работ;

строительных и архитектурных элементов (колонн, углов, выступов и т.п.), узлов и элементов оборудования, машин, механизмов, арматуры, выступающих в рабочую зону или пространство, где могут находиться люди;

границ полосы движения (например, переходы для работающих 
в зоне ведения строительных работ);

узлов и элементов оборудования, машин и механизмов.

Если препятствия и места опасности существуют постоянно, то они должны быть обозначены сигнальной разметкой с чередующимися желто-черными полосами, если препятствия и места опасности носят временный характер, например при строительных и аварийно-спасательных работах, то опасность должна быть обозначена сигнальной разметкой 
с чередующимися красно-белыми полосами.

Запрещается применение сигнальной разметки с чередующимися красно-белыми полосами на пути эвакуации.

Зелено-белую сигнальную разметку следует применять 
для обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации.

Полосы сигнального и контрастного цветов могут располагать 
на сигнальной разметке прямо (вертикально или горизонтально), наклонно под углом 45-60° или зигзагообразно («елочка»).

Примеры расположения полос сигнального и контрастного 
цветов на сигнальной разметке:

Доля красного, желтого или зеленого сигнального цвета от общей площади полосы должна составлять не менее 50%. Соотношение ширины полос красного и белого, желтого и черного, зеленого и белого цветов должно составлять от 1:1 до 1,5:1 соответственно.

Ширина полосы сигнального цвета – 20-500 мм.

Поперечный размер сигнальной разметки (ширина или диаметр) – 
не менее 20 мм.

Ширину полосы сигнального цвета и поперечный размер сигнальной разметки следует выбирать с учетом:

вида и исполнения сигнальной разметки;

размера объекта или места размещения;

расстояния, с которого сигнальная разметка должна быть достаточно видима и опознана по своему смысловому значению.

Допускается наносить на сигнальную разметку поясняющие надписи, например «Опасная зона», «Проход запрещен» и др.

Поясняющие надписи выполняют красным цветом на белом фоне (для красно-белых сигнальных разметок), черным цветом на желтом фоне (для желто-черных сигнальных разметок) или зеленым цветом на белом фоне (для зелено-белых сигнальных разметок).

Образец

Образец

14. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В соответствии с требованиями, изложенными в Правилах, 
в котельной должно быть обеспечено наличие отчетной документации 
по результатам проведения сторонними организациями работ:

отчет о техническом обследовании дымовой трубы – пункт 347;

отчетная техническая документация по ремонту – пункт 275;

отчетная техническая документация по техническому диагностированию – пункт 231;

отчет о режимно-наладочных испытаниях – глава 7;

отчет о положительных результатах пусконаладочных работ котельной – глава 6.

14.1. ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 
ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

Обследование технического состояния дымовой трубы котельной проводится не реже одного раза в пять лет;

работы по обследованию дымовой трубы проводятся организацией, имеющей соответствующее разрешение на право их выполнения;

по результатам обследования составляется «Отчет о техническом обследовании дымовой трубы».

14.2. ОТЧЕТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РЕМОНТУ

Ремонт котлов проводят организации, в которых имеются разрешения (свидетельства) на право осуществления ремонта потенциально опасных объектов, технических устройств, принадлежащих Вооруженным Силам, выданные в главной военной инспекции Вооруженных Сил;

по результатам обследования составляется «Отчетная техническая документация по ремонту котла», включающей в себя:

документы, составленные по результатам контроля качества работ (протоколы, заключения, отчеты и акты проведения неразрушающего, разрушающего контроля и гидравлических испытаний);

технологию сварки, которая должна содержать указания 
по технологии сварки металла (в том числе и по прихватке), 
применению присадочных материалов, видам и объему контроля, 
а также по предварительному и сопутствующему подогреву, термической обработке;

ремонтные чертежи, схемы, формуляры, таблицы;

документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) элементов котла, примененных при ремонте материалов, электродов, а также сварки;

акт на заварку однотипных контрольных сварных соединений, указанных в аттестационном удостоверении (свидетельстве) сварщика;

сведения о сварке, включающие в себя вид сварки, тип и марку электродов;

сведения о сварщиках, термистах, включающие в себя их фамилии 
и номера аттестационных удостоверений (свидетельств);

сведения о термообработке сварных соединений (дата, вид, режим);

сведения о методах, объемах и результатах контроля качества сварных соединений.

На ремонтных чертежах, схемах должны быть указаны:

поврежденные участки, подлежащие ремонту или замене;

материалы, применяемые при замене элементов котла;

деформированные элементы и участки элементов, подлежащие исправлению посредством правки, с назначением способа правки;

типы сварных соединений и способы их сварки;

виды обработки сварных соединений после сварки;

методы и нормы контроля сварных соединений (места, подлежащие контролю или проверке);

допускаемые отклонения от номинальных размеров.

14.3. ОТЧЕТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ

Котлы должны подвергаться техническому диагностированию 
с целью прогнозирования интервала времени (ресурса), в течение которого сохранится их работоспособное (исправное) состояние;

котел подлежит техническому диагностированию:

при достижении назначенного срока службы;

при временном нахождении под воздействием факторов, параметры которых превышают предельно допустимые для материала, из которого изготовлены элементы котла;

по решению командира воинской части.

Техническое диагностирование котлов проводят организации, 
в которых имеется разрешения (свидетельства) на право осуществления технического диагностирования потенциально опасных объектов, технических устройств, принадлежащих Вооруженным Силам, выданные в главной военной инспекции Вооруженных Сил;

по результатам технического диагностирования котла составляется «Отчетная техническая документация по техническому диагностированию котла», включающая в себя результаты оценки остаточного интервала времени (ресурса), которые оформляются в виде заключения. 
В заключении также указывается вывод о возможности, срок и условия дальнейшей эксплуатации котла (с указанием перечня необходимых ремонтно-восстановительных работ).

14.4. ОТЧЕТ О РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

Котлы в процессе эксплуатации должны подвергаться режимно-наладочным испытаниям. Такие испытания котлов также проводятся после проведения пусконаладочных работ, если это предусмотрено 
в их руководствах изготовителя по монтажу и эксплуатации;

при отсутствии в руководстве изготовителя по монтажу 
и эксплуатации котла требований к срокам проведения режимно-наладочных испытаний они должны проводиться периодически, 
но не реже одного раза:

в три года − при работе котлов на газообразном виде топлива;

в пять лет − при работе котлов на жидком виде топлива.

Режимно-наладочные испытания котла, работающего на твердом виде топлива, проводятся с периодичностью, которую устанавливает владелец котельной.

Режимно-наладочные испытания проводятся специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности 
в части наладки.

По результатам режимно-наладочных испытаний оформляется «Отчет о режимно-наладочных испытаний котла», в котором указываются все показатели, влияющие на его работу, а также режимные карты.

14.5. ОТЧЕТ О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ КОТЕЛЬНОЙ

В процессе выполнения работ по возведению, реконструкции, капитальному ремонту котельной должны проводиться пусконаладочные работы;

пусконаладочные работы проводятся специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности 
в части наладки;

по результатам пусконаладочных работ оформляется «Отчет 
о положительных результатах пусконаладочных работ котельной», 
в который также включаются режимные карты работы котлов, установок для докотловой обработки воды, а также газорегуляторной установки 
(для котельных, где она установлена).

## 15. ПОЛОЖЕНИЯ

## В котельной с учетом используемого в ней вида топлива должно быть обеспечено наличие:

положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности – статья 29 Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности»;

положения о газовой службе – подпункт 322.2 пункта 322 Правил.

15.1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Порядок организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности потенциально опасных объектов установлен в соответствующих правовых актах Министерством обороны, в том числе приведено примерное положение об организации 
и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, на основании которого владелец котельной разрабатывает свое.

15.2. ПОЛОЖЕНИЕ О ГАЗОВОЙ СЛУЖБЕ

Положение разрабатывается только для котельных, в которых эксплуатируются газопроводы и газовое оборудование;

в положении должны быть определены ее задачи, структура 
и численность;

положение разрабатывается специалистом, ответственным 
за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, 
и утверждается командиром воинской части;

структура положения о газовой службе:

1. Общие положения.

2. Организация газовой службы и ее задачи.

3. Материально-техническая база и документация газовой службы.

4. Взаимодействие газовой службы с газоснабжающими организациями.

5. Планы локализации и ликвидации аварий и инцидентов, 
их последствий.

Образец

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части 55555

полковник            А.Ю.Емельянов

# 15.08.2022

# ПОЛОЖЕНИЕ О ГАЗОВОЙ СЛУЖБЕ

15 августа 2022 г. № 1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о газовой службе воинской части (далее –Положение) разработано с целью реализации положений Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности», требований промышленной безопасности, изложенных 
в Правилах по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твердое виды топлива, 
и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утвержденных постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 (далее – Правила), 
и обеспечения промышленной безопасности котельной (регистрационный № 3).

1.2. Настоящее Положение определяет задачи и функции газовой службы, а также ее структуру.

1.3. В воинской части должен обеспечиваться комплекс мероприятий по безопасной эксплуатации газопроводов и газового оборудования 
в соответствии с требованиями, изложенными в Правилах.

1.4. Ответственность за обеспечение безопасности при эксплуатации газопроводов и газового оборудования воинской части и использовании природного газа в качестве топлива несет командир воинской части.

1.5. В воинской части издается приказ о назначении специалистов, допущенных к руководству газоопасными работами и к их выполнению, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ, а также ответственных за безопасную эксплуатацию газопроводов 
и газового оборудования из числа должностных лиц, имеющих инженерно-техническое образование.

1.6. Специалисты воинской части, осуществляющие деятельность 
по эксплуатации газопроводов и газового оборудования должны пройти необходимую подготовку в учреждениях дополнительного образования взрослых и иных учреждениях образования, в которых реализуются соответствующие образовательные программы дополнительного образования взрослых.

1.7. К самостоятельному выполнению работ по обслуживанию 
и ремонту газопроводов и газового оборудования, установленных на них средств измерений, а также средств систем автоматики безопасности 
и регулирования газоиспользующих установок допускаются рабочие, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям, прошедшие проверку знаний по вопросам промышленной безопасности 
в комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, имеющие при себе удостоверение и не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению указанной работы.

1.8. К выполнению газоопасных работ допускаются специалисты 
и рабочие, обученные технологии проведения газоопасных работ, правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам оказания первой (доврачебной) медицинской помощи.

1.9. Перед допуском к самостоятельному выполнению газоопасных работ (после проверки знаний по вопросам промышленной безопасности 
и охраны труда) рабочие должны пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых десяти рабочих смен. Стажировка 
и допуск к самостоятельному выполнению газоопасных работ оформляются в приказе командира воинской части.

1.10. В воинской части должен быть комплект исполнительно-технической документации на газопроводы и газовое оборудование (проектная документация, акты первичного пуска газа, отчетная документация по наладке газового оборудования и средств систем автоматики безопасности и регулирования). Порядок хранения этой документации определяется командиром воинской части.

1.11. Технологические инструкции и схемы газопроводов вывешиваются на рабочих местах.

1.12. Документацию, которую утверждает командир воинской части, необходимо пересматривать после проведенной реконструкции 
или капитального ремонта, изменения технологического процесса 
и в плановом порядке не реже одного раза в три года.

1.13. Газопроводы и газовое оборудование должны подвергаться обслуживанию и ремонту. На все проведенные работы по обслуживанию и ремонту должна вестись соответствующая документация.

1.14. Обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования должны проводиться силами и средствами воинской части 
или с привлечением специализированных организаций, имеющих специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части обслуживания и ремонта потенциально опасных объектов, технических устройств.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ И ЕЕ ЗАДАЧИ

2.1. Для обслуживания газопроводов и газового оборудования 
в воинской части создается газовая служба.

2.2. Работники газовой службы должны располагать средствами связи, необходимыми материалами, комплектующими изделиями, инструментами, приспособлениями, оборудованием и средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими возможность выполнения необходимых работ и безопасность их проведения.

2.3. В помещении газовой службы должны быть:

планы и схемы газопроводов с указанием мест установки арматуры;

технологические инструкции;

план локализации и ликвидации аварий и инцидентов, 
их последствий;

оперативная документация и журналы учета проводимых работ;

график дежурств в газовой службе;

проектная документация на газопроводы и газовое оборудование;

список телефонов служб и должностных лиц, связанных 
с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования воинской части 
и использованием газа в воинской части, а также газоснабжающих организаций, аварийно-диспетчерских служб и управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил.

2.4. В газовую службу входят:

специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования – 1 чел.;

слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования котельной – 1 чел.;

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) – 1 чел.;

2.5. Газовой службой решаются следующие основные задачи:

обеспечение бесперебойного снабжения газом установок, использующих газообразное топливо;

обеспечение постоянного контроля параметров поступающего газа;

обеспечение безопасной и надежной работы газопроводов и газового оборудования воинской части;

ведение документации по обслуживанию и ремонту;

своевременное и качественное проведение ревизий и всех видов ремонтов газового оборудования, газопроводов, средств измерений 
и средств систем автоматики безопасности в установленные Правилами 
и планами сроки;

выполнение газоопасных работ (в том числе работы по установке 
и снятию заглушек на газопроводах воинской части), связанных 
с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования;

обеспечение проверки плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры посредством применения соответствующих средств измерений или мыльной эмульсии, контроль загазованности воздуха в помещениях;

участие в работах по включению потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления (пуск газа) 
и их выключению (консервации) в воинской части, использующей газ 
в качестве сезонного топлива;

включение и отключение газопроводов и газового оборудования 
в режимах временной приостановки, ремонта и консервации котельной 
и (или) технических устройств;

проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и действия сигнализации;

проведение контрольной опрессовки газопроводов;

осмотр (обход) газопроводов и газового оборудования;

обслуживание, проверка работоспособности системы контроля загазованности и системы контроля концентрации окиси углерода;

своевременное выявление дефектов и неисправностей 
и их ликвидация;

обеспечение контроля за производством работ, выполняемых специализированными организациями;

проверка параметров срабатывания предохранительных сбросного 
и запорного клапанов, а также проверка работоспособности клапана-отсекателя;

локализация и ликвидация аварий и инцидентов, связанных 
с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования.

2.6. Лицами из числа технического персонала, обслуживающими газоиспользующие установки, должны вестись записи показаний средств измерений, изменения режимов работы, а также всех неполадок 
и неисправностей в их работе.

2.7. Работники газовой службы при осмотре и проверке газопроводов и газового оборудования обязаны следить за соблюдением мер безопасности другими работниками при обслуживании газоиспользующих установок. При выявлении случаев нарушения требований, изложенных в Правилах, небрежного отношения 
к газопроводам и газовому оборудованию следует немедленно поставить 
в известность специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, с предложением принять необходимые меры к устранению нарушений.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

3.1. В газовой службе для проведения обслуживания и ремонта необходимо иметь:

переносные средства для определения загазованности;

переносные взрывозащищенные светильники;

изолирующие и (или) шланговые противогазы;

спасательные пояса с наплечными ремнями и веревками;

контрольные манометры (жидкостные, мембранные, пружинные);

набор специальных инструментов, запасных частей, материалов 
и арматуры для проведения обслуживания и газоопасных работ;

смазочные материалы;

первичные средства пожаротушения.

Перечень инструментов, оборудования, неснижаемого запаса материалов, средств измерений, средств индивидуальной защиты, 
а также текущего и аварийного запасов материалов, должен быть утвержден командиром воинской части.

3.2. В газовой службе должна быть следующая документация:

утвержденное командиром воинской части Положение о газовой службе;

приказ о назначении специалистов, допущенных к руководству газоопасными работами и к их выполнению, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ, 
а также ответственных за безопасную эксплуатацию газопроводов 
и газового оборудования;

утвержденные должностные, производственные, технологические инструкции и инструкции по охране труда для лиц, занятых эксплуатацией газопроводов и газового оборудования;

приказы о допуске лиц из числа технического персонала 
к самостоятельному выполнению работ;

схемы газопроводов и сварных стыков с нанесенной отключающей арматурой, контрольными трубками, средствами измерений;

эксплуатационный паспорт газорегуляторной установки, 
а также паспорта изготовителей на регуляторы давления, предохранительные и предохранительно-запорные клапаны, арматуру, горелочные устройства, средства систем автоматики безопасности 
и регулирования;

планы проведения обслуживания и ремонта газопроводов и газового оборудования с указанием сроков, согласно требований, изложенных 
в Правилах;

перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску 
и без наряда-допуска;

перечень газоопасных работ, выполняемых под руководством специалиста и без руководства специалиста;

перечень мест, опасных в отношении загазованности;

копии протоколов заседаний комиссии по проверке знаний рабочих газовой службы безопасным методам и приемам труда при обслуживании, ремонте и выполнении газоопасных работ;

наряды-допуски на выполнение газоопасных работ в необходимом количестве;

журналы согласно Правил.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ 
С ГАЗОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

4.1. Газовая служба воинской части должна извещать газоснабжающие организации об изменении режимов работы, сроках проведения обслуживания газопроводов и газового оборудования.

4.2. Если воинская часть передает по договору специализированной организации работы по проведению обслуживания и ремонта газопроводов и газового оборудования, то за газовой службой воинской части остается право постоянного контроля за своевременным выполнением ремонтных работ.

4.3. В договоре со специализированными организациями 
на проведение обслуживания газопроводов и газового оборудования должны быть конкретно определены границы и объемы выполняемых организациями работ.

5. ПЛАНЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 
И ИНЦИДЕНТОВ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

5.1. План локализации и ликвидации аварий и инцидентов, 
их последствий разрабатывается специалистом, ответственным 
за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования, 
и утверждается командиром воинской части.

5.2. Планы должны предусматривать:

порядок оповещения людей о возникшей опасности;

мероприятия по спасению и эвакуации людей;

конкретные действия при повреждении различных участков газопроводов и оборудования;

распределение обязанностей и действия работников газовой службы воинской части;

список лиц (с указанием номеров телефонов и других средств сообщений и вызова), которые должны быть немедленно извещены 
об аварии или инциденте, и порядок их оповещения.

Техник (специалист, ответственный 
за безопасную эксплуатацию газопроводов 
и газового оборудования)	В.К.Шиков

16. РАБОЧИЕ МЕСТА

Для работников котельной должны оборудоваться рабочие места 
для выполнения своих функциональных обязанностей. Рабочее место оборудуется: стендом для размещения документации; стеллажом 
для размещения инструмента, приспособлений, расходных материалов 
и средств защиты, необходимых для обслуживания оборудования, устранения неисправностей и обеспечения безопасных условий работы 
в период несения дежурства; столом (тумбочкой) для установки средств связи, хранения и ведения журналов; первичными средствами пожаротушения и медицинскими аптечками.

Рабочие места оборудуются для специалиста, ответственного 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной (рисунок 1), а также однотипно 
для оператора котельной, машиниста (кочегара) котельной, аппаратчика химводоочистки, слесаря по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике (КИПиА), слесаря по ремонту и эксплуатации газового оборудования (рисунок 2).

## Рисунок 1 – Рабочее место для специалиста

## Рисунок 2 – Рабочее место для лиц из числа технического персонала

ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

Рекомендуемые размеры стенда 1200 х 1200 мм

17. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 Гидравлическое испытание котла | Количество исполнителей – 3 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
|  | гидравлический пресс заглушки |  |

1. Гидравлическое испытание котлов проводить после тщательной очистки их от накипи, грязи, сажи и золы.

2. Сетевым (подпиточным) насосом заполнить котел водой.

3. Закрыть запорную арматуру на входе теплоносителя в котел 
и выходе из него. Установить заглушки.

4. Заклинить предохранительные клапаны (при их установки непосредственно на котле).

5. Подсоединить к дренажному трубопроводу котла гидравлический пресс.

6. Поднять давление в котле по показанию манометра 
до необходимого (рабочего, пробного).

7. Выдержать котел под давлением в течение 10 минут, после чего его осмотреть. Считать котел выдержавшим гидравлическое испытание, если не обнаружено свищей, течи, подтекания, признаков разрыва 
и остаточных деформаций.

8. Провести настройку предохранительных клапанов.

9. Снять заглушки и отсоединить гидравлический пресс.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 Настройка предохранительных клапанов | Количество исполнителей – 3 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
|  | гидравлический пресс заглушки кисть ключи гаечные – комплект | краска белая и красная |

А. Рычажный предохранительный клапан.

1. Остановить котел в соответствии с эксплуатационными документами.

2. Открыть устройство для выпуска воздуха на котле.

3. Сетевым насосом полностью заполнить котел водой (контролировать по появлению воды через устройство для выпуска воздуха, после чего его закрыть).

4. Подсоединить к дренажному трубопроводу котла гидравлический пресс.

5. Закрыть запорную арматуру на входе теплоносителя в котел 
и выходе из него. Установить заглушки, в том числе на клапан, настройка которого не проводится.

6. Установить груз предохранительного клапана в крайнее 
от клапана положение.

7. Поднять давление в котле по показанию манометра гидравлическим прессом до необходимого значения.

8. Медленно передвигая груз вдоль рычага в сторону клапана, следить за началом срабатывания клапана.

9. Прекратить перемещения груза при начале срабатывания клапана.

10. Закрепить груз контровочным болтом и опломбировать.

11. Обозначить положение груза красными рисками на рычаге.

12. Сделать надпись на грузе с указанием давления срабатывания предохранительного клапана и даты настройки.

13. Снять заглушки и отсоединить гидравлический пресс.

Б. Предохранительный клапан Шеренциса.

1. Остановить котел в соответствии с эксплуатационными документами.

2. Открыть устройство для выпуска воздуха на котле.

3. Питательным насосом полностью запитать котел водой (контролировать по появлению воды через устройство для выпуска воздуха, после чего его закрыть).

4. Подсоединить к дренажному трубопроводу котла гидравлический пресс.

5. Закрыть запорную арматуру на входе теплоносителя в котел 
и выходе из него. Установить заглушки, в том числе на клапан, настройка которого не проводится.

6. Снять кожух предохранительного клапана.

7. Поднять давление в котле по показанию манометра гидравлическим прессом до необходимого значения.

8. Нагружая или разгружая клапан грузовыми кольцами, добиться заданного значения его срабатывания.

9. Установить и опломбировать кожух предохранительного клапана.

10. Сделать надпись на кожухе с указанием давления срабатывания предохранительного клапана и даты настройки.

11. Снять заглушки и отсоединить гидравлический пресс.

В. Пружинный предохранительный клапан.

1. Остановить котел в соответствии с эксплуатационными документами.

2. Открыть устройство для выпуска воздуха на котле.

3. Сетевым насосом полностью заполнить котел водой (контролировать по появлению воды через устройство для выпуска воздуха, после чего его закрыть).

4. Подсоединить к дренажному трубопроводу котла гидравлический пресс.

5. Закрыть запорную арматуру на входе теплоносителя в котел 
и выходе из него. Установить заглушки, в том числе на клапан, настройка которого не проводится.

6. Снять колпак предохранительного клапана, открутить контровочную гайку с регулировочного винта.

7. Поднять давление в котле по показанию манометра гидравлическим прессом до необходимого значения.

8. Медленно винтом регулировать натяг пружины, следить 
за началом срабатывания клапана.

9. Прекратить регулировку при начале срабатывания клапана.

10. Законтрить регулировочный винт гайкой.

11. Установить обратно колпак с его опломбированием.

12. Сделать надпись на колпаке с указанием давления срабатывания предохранительного клапана и даты настройки.

13. Снять заглушки и отсоединить гидравлический пресс.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 Разборка и сборка предохранительных клапанов | Количество исполнителей – 1 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
|  | ключи гаечные – комплект | Ветошь бельевая Резина листовая Паронит Грунтовка Смазка |

А. Рычажный предохранительный клапан.

1. Остановить котел в соответствии с эксплуатационными документами.

2. Снизить давление в котле до атмосферного.

3. Отвернуть болт 8, снять груз 9.

4. Отсоединить шток 4 от рычага 3.

Рисунок 1 – Рычажный предохранительный клапан

1 – стойка; 2 – ограничитель подъема; 3 – рычаг; 4 – шток; 5 – клапан; 6 – седло клапана; 
7 – корпус; 8 – болт; 9 – груз; 10, 11 – болты; 12 – крышка

5. Отвернуть болты 11, снять стойку и ограничитель подъема 2 
с рычагом 3.

6. Отвернуть болты 10 и снять крышку 12. Осмотреть прокладку крышки и при необходимости заменить.

7. Вынуть шток 4 с клапаном 5.

8. Удалить продукты коррозии и грязь с деталей предохранительного клапана.

9. Осмотреть клапан 5 и седло клапана. При наличии царапин 
на прилегающих поверхностях провести притирку клапана.

10. Установить шток 4 с клапаном 5 в корпусе 7.

11. Установить прокладку, крышку 12 и равномерно затянуть болтами 10.

12. Закрепит стойку 1, ограничитель подъема 2 болтами 11. Продеть рычаг 3 через ограничитель и стойку. Присоединить шток 4 к рычагу.

13. Установить груз 9 на рычаге и настроить клапан в установленном порядке с опломбированием.

Б. Предохранительный клапан Шеренциса.

1. Остановить котел в соответствии с эксплуатационными документами.

2. Снизить давление в котле до атмосферного.

3. Снять кожух 3 предохранительного клапана.

Рисунок 2 – Предохранительный клапан Шеренциса

1 – корпус клапана (труба с закрепленным на ней диском); 2 – рычаг; 3 – кожух; 4 – грузы;

5 – седло; 6 – клапан; 7 – пароотводящая труба; 8 – колпак

4. Поочередно снять грузы 4, а затем колпак 8 с клапаном 6.

5. Осмотреть клапан 6 и седло 5 клапана. При наличии царапин 
и (или) забоин на прилегающих поверхностях провести притирку клапана.

6. Установить клапан 8 с клапаном 6 на седло 5 клапана. Нагрузить колпак 8 грузами 4.

7. Настроить клапан в установленном порядке.

8. Закрепить кожух 3 предохранительного и опломбировать.

В. Пружинный предохранительный клапан.

1. Остановить котел в соответствии с эксплуатационными документами.

2. Снизить давление в котле до атмосферного.

3. Отвернуть гайки 26, снять колпак 20 со шпилек 27, отвернуть пробку 22, снять прокладку 21 – при необходимости.

4. Вытащить шплинт 18, отвернуть гайку 19.

5. Ослабить гайку 17, вывернуть винт 15 совместно с гайкой 17.

6. Отвернуть гайки 30 и снять крышку 13 со шпилек 29, вынуть прокладки 11 и 16.

7. Снять опоры 12, пружину 28.

8. Из корпуса 1 извлечь перегородку 10, прокладку 9, втулку 31.

9. Из корпуса 1 извлечь шток 14, золотник 8.

10. Из корпуса I вывернуть винт 5 и извлечь прокладку 4.

11. Отвернуть кольцо 3 с седла 2.

12. Вывернуть седло 2 из корпуса 1 (выворачивать седло 2 без необходимости не рекомендуются).

Рисунок 3 – Пружинный предохранительный клапан

1 – корпус; 2 – седло; 3 – кольцо; 4 – прокладка; 5 – винт; 6 – кольцо; 7 – кольцо;

8 – золотник; 9 – прокладка; 10 – перегородка; 11 – прокладка; 12 – опора; 13 – крышка;

14 – шток; 15 – винт регулировочный; 16 – прокладка; 17 – гайка; 18 – шплинт; 19 – гайка;

20 – колпак; 21 – прокладка; 22 – пробка; 23 – каблучок; 24 – валик; 25 – шпонка; 26 – гайка; 
27 – шпилька; 28 – пружина; 29 – шпилька; 30 – гайка; 31 – втулка

13. Все детали следует очистить от грязи путем промывки 
их в керосине.

14. Провести осмотр деталей клапана с целью выявления дефектов. Особенно тщательно следует осмотреть уплотнительные поверхности сопла и золотника, а также пружину для определения степени 
их поврежденности. При необходимости дополнительной зачистки деталей должна применяться тонкая наждачная бумага. Детали клапанов не должны иметь задиров, забоин, вмятин изгибов. В случае серьезных повреждений сопла и золотника (забоины, риски, коррозия и другое) провести восстановление их поверхностей путем механической обработки с последующей притиркой.

Резьба регулировочного винта должна быть чистой, без следа коррозии, забоин. Все крепежные детали, имеющие дефектную резьбу, заменить.

Пружину предохранительного клапана проверить визуально 
на отсутствие трещин, коррозийных язв. Пружины считаются непригодными для эксплуатации, если при осмотре обнаружены вмятины, пробоины, трещины, поперечные риски, коррозия. Неперпендикулярность торцов оси пружины должна быть в пределах допуска.

15. Пружину перед установкой в клапан покрыть грунтом ФЛ-03К, два слоя.

16. Все резьбовые соединения перед сборкой смазать смазкой ЦИАТИМ-221.

17. Ввернуть седло 2 в корпус 1.

18. Навернуть кольцо 3 на седло 2.

19. Установить золотник 8 на седло 2.

20. В корпус 1 установить втулку 31, шток 14, прокладку 9, перегородку 10.

21. Установить на шток 14 пружину 28 с опорами 12.

22. Установить крышку 13 с прокладкой 9 и навернуть гайки 30.

23. Ввернуть в крышку 13 винт 15 с гайкой 17.

24. В корпус 1 вставить прокладку 4 и ввернуть винт 5.

25. Настроить клапан в установленном порядке.

26. Законтрить винт 15 гайкой 17, завернув ее до упора.

27. На шток 14 навернуть гайку 19 и вставить шплинт 18.

28. В крышку 13 вставить прокладку 16, установить колпак 20 
и навернуть гайки 26.

29. Ввернуть пробку 22 с прокладкой 21.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Нарушена герметичность в затворе. Протечка в затворе превышает допустимую | Повреждены уплотнительные поверхности седла или золотника | Разобрать клапан и восстановить уплотнительные поверхности седла или золотника |
| Не открывается затвор клапана или открывается не полностью. Недостаточно быстрый сброс избыточного давления в трубопроводе | Увеличено усилие пружины. Заклинивание подвижных частей клапана. Регулировочное кольцо изменило свое местоположение относительно седла | Настроить клапан. Разобрать клапан, устранить заклинивание. Отрегулировать положение кольца |
| Нарушена герметичность прокладочных соединений. Пропуск среды через прокладочные соединения | Ослаблена затяжка прокладок. Разрушение материала прокладки | Подтянуть крепежные детали. Заменить прокладку |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 Чистка наружных поверхностей нагрева секционного котла | Количество исполнителей – 4 |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
|  | Металлические щетки, ерши Молоток печной Мастерок (кельма) Ведра Переносной светильник 12 В Защитные очки Респираторы | Глина упорная Шамотный порошок |

1. Остановить котел в соответствии с эксплуатационными документами.

2. После остывания котла вскрыть верхние ряда кирпичей 
над соединительной частью пакетов.

3. Вскрыть временные люки у газоходов котла.

4. Поступательно-возвратными движениями ершами (вверх-вниз) поочередно очистить газовые каналы между секциями в обоих пакетах.

5. Удалить из топки колосники.

6. Стоя на нижнем основании зольника, очистить металлической щеткой доступные поверхности нагрева от сажи.

7. Удалить продукты очистки из топки и борова котла.

8. Установить колосники на подколосниковые балки.

9. Заложить верхние ряды кирпичей и люки газоходов котла 
на глиняном растворе.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 Проверка технического состояния вентиляторов | Количество исполнителей – 2 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
| Токоискатель Щуп | Ключи гаечные – комплект Съемник | Бензин Керосин осветительный Шлифовальная шкурка Ветошь бельевая |

А. Центробежный вентилятор.

1. Отключить вентилятор от сети электропитания и вывесить 
на щите управления плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!». Убедиться с помощью токоискателя в отсутствии напряжения в сети электродвигателя.

2. Отсоединить всасывающий воздуховод.

3. Снять входной патрубок 1.

Рисунок 1 – Центробежный вентилятор

а – общий вид; б – узел крепления рабочего колеса;

1 – входной патрубок; 2 – рабочее колесо; 3 – лопатка; 4 – кожух;

5 – электродвигатель; 6 – болт; 7 – шпонка; 8 – ступица рабочего колеса

4. Отвернуть болт 6, крепящий рабочее колесо на валу двигателя.

5. Снять рабочее колесо 2 с помощью съемника и вынуть шпонку 7 
с конца вала.

6. Очистить рабочее колесо и внутреннюю поверхность корпуса вентилятора с помощью ветоши, смоченной бензином, а от продуктов коррозии – шлифовальной шкуркой.

7. Осмотреть рабочее колесо и корпус вентилятора, обратив внимание на состояние лопаток 3 и их крепление, состояние заклепочных соединений и сварных швов.

8. При наличии вмятин и забоин на рабочем колесе или кожухе выправить их и зачистить. Поврежденные заклепочные соединения восстановить. При наличии на рабочем колесе трещин заменить 
его новым.

9. Восстановить поврежденные лакокрасочные покрытия.

10. Установить рабочее колесо вентилятора, вставив предварительно шпонку 7, и закрепить его болтами 6.

11. Установть входной патрубок 1.

12. Проверить щупом зазор между внутренней кромкой входного патрубка и рабочим колесом. Зазор должен соответствовать номеру вентилятора в миллиметрах.

13. Подсоединить воздуховод.

14. Подключить вентилятор к сети электропитания и снять плакат.

15. Опробовать вентилятор в работе.

Б. Осевой вентилятор.

1. Отключить вентилятор от сети электропитания и вывесить 
на щите управления плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!». Убедиться с помощью токоискателя в отсутствии напряжения в сети электродвигателя.

2. Снять защитное ограждение.

3. Снять рабочее колесо 3 с вала 1 электродвигателя и проверить крепление лопастей рабочего колеса к ступице 5.

4. Очистить рабочее колесо 3 и корпус 2 вентилятора от загрязнений ветошью, смоченной бензином, а от продуктов коррозии – шлифовальной шкуркой.

Рисунок 2 – Осевой вентилятор

1 – вал; 2 – корпус вентилятора; 3 – рабочее колесо;

4 – электродвигатель; 5 – ступица рабочего колеса

5. При наличии вмятин и забоин на рабочем колесе или кожухе выправить их и зачистить. Поврежденные заклепочные соединения восстановить. При наличии на рабочем колесе трещин заменить 
его новым.

6. Восстановить поврежденные лакокрасочные покрытия.

7. Установить рабочее колесо на вал электродвигателя, закрепить 
и проверить щупом зазор между корпусом 2 и рабочим колесом 3 вентилятора. Зазор должен быть равен 0,01 диаметра рабочего колеса.

8. Закрепить защитное ограждение.

9. Подключить вентилятор к сети электропитания и снять плакат.

10. Опробовать вентилятор в работе.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 Замена резиновых пальцев муфты насоса | Количество исполнителей – 2 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
|  | Ключи гаечные – комплект Отвертка Тонкий скребок из проволоки | Ветошь бельевая Шнур резиновый диаметром 8 – 10 мм |

1. Отключить на щите электропитание насоса и повесить плакат 
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮ ЛЮДИ».

2. Снять ограждение муфты насоса.

3. Вынуть из полумуфты с помощью отвертки стопорное кольцо.

4. Очистить гнезда для пальцев от остатков резины с помощью тонкого скребка, изготовленного из проволоки.

5. Протереть гнезда ветошью или продуть сжатым воздухом.

6. Выявить причину срезания пальцев и устранить ее (возможные причины: перекос полумуфт, некачественная резина, поломка стопорного кольца и др.).

7. Отрезать куски от резинового шнура такой длины, чтобы один конец куска пальца упирался в полумуфту вала электродвигателя, 
а второй доходил до края канавки стопорного кольца.

8. Вложить пальцы в отверстия полумуфт, надеть стопорное кольцо и слегка повернуть муфту рукой по ходу и против хода часовой стрелки, при этом допускается люфт за счет зазора между пальцами и отверстием.

9. Поставить ограждение муфты и закрепить.

10. Подключить питание электродвигателя и снять запрещающий плакат.

11. Подготовить насос к работе и опробовать его 
на функционирование.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 Разборка и сборка параллельной задвижки с выдвижным шпинделем | Количество исполнителей – 1 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
|  | Ключи гаечные – комплект Плоскогубцы комбинированные Крючок из проволоки Щетка металлическая | Ветошь бельевая Набивка сальниковая Паронит Смазка (солидол жировой) Шкурка шлифовальная |

Разборка задвижки.

1. Слить среду из участка трубопровода, на котором установлена задвижка.

2. Отвинтить гайки 5, вынуть стяжные болты, сместить вверх 
по штоку 8 крышку 4 сальника.

Рисунок 1 – Параллельная задвижка с выдвижным шпинделем

1 – корпус; 2, 5 – гайки; 3 – крышка корпуса; 4 – крышка сальника; 
6 – штурвал; 7 – сальниковая набивка; 8 – шток; 9 – прокладка; 10 – проволочное кольцо; 
11 – диски; 12 – клин

3. С помощью крючка вынуть сальниковую набивку 7.

4. Открыть задвижку, т.е. выдвинуть шток 8 до отказа с помощью штурвала 6.

5. Отвинтить гайки 2 и отсоединить крышку 3 от корпуса 1.

6. Вынуть из корпуса шток 8 с подвешенными на нем дисками 11 
и клином 12.

7. Снять проволочное кольцо 10 и разъединить диски, вывинтить шток из штурвала 6.

8. Снять прокладку 9.

9. Очистить от грязи и продуктов коррозии все детали, промыть 
их и просушить.

10. Осмотреть все детали, обратив внимание, чтобы на крышке 4 сальника не было трещин, на штоке 8 – забоин, царапин, рисок, погнутости. Резьба штока должна быть непрерывной, без выкрашиваний 
и забоин. На уплотнительных кольцах дисков 11 не допускаются раковины, риски и вмятины. При обнаружении указанных дефектов детали заменить или отремонтировать.

Сборка задвижки.

1. Смазать шток задвижки и все посадочные места смазкой.

2. Продеть шток 8 через сальниковое отверстие в крышке 3 корпуса, надеть на крышку 4 сальника и ввинтить шток в штурвал 6.

3. Надеть на шток новое проволочное кольцо 10, надеть диски 11 
и вставить клин 12, закрепить диски кольцом 10.

4. Поставить при необходимости новую прокладку 9 из паронита.

5. Поставить в корпус 8 вместе с крышкой 3, дисками 11 клином 12 (следить, чтобы не упал клин). Закрепить крышку 3 корпуса болтами. Затяжку гаек проводить равномерно.

6. Вложить сальниковую набивку, прижать ее крышкой 4 сальника 
и равномерно дожать гайками 5.

7. Проверить легкость открытия и закрытия задвижки.

8. Создать давление теплоносителя в трубопроводе и убедиться 
в отсутствии течи (парения) через сальник и прокладку крышки. 
При наличии течи устранить ее равномерным поджатием гаек 2 и 5.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 Смазка оборудования | Количество исполнителей – 2 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
|  | Деревянные лопатки Кисти Воронка с сеткой Емкости металлические | Ветошь бельевая Салфетки Бензин Керосин осветительный Шкурка шлифовальная Масло индустриальное Смазка |

1. Для обеспечения постоянной исправности оборудования котельной необходимо содержать его в чистоте и смазывать в сроки, указанные в соответствующих их руководствах изготовителей по монтажу и эксплуатации, с учетом требований и пояснений, изложенных 
в настоящей технологической карте.

2. Для смазки оборудования применять масла и соответствующие смазки.

3. Смазку хранить в чистых, плотно закрытых банках.

4. На каждую смазку должен быть сертификат, указывающий срок 
ее годности.

5. Обтирочные материалы (ветошь, салфетки) должны быть сухими и чистыми.

6. Все приспособления для чистки и смазки (кисти, деревянные лопатки) после использования должны быть хорошо промыты бензином, просушены и протерты чистой ветошью.

7. При частичной и полной разборке механизмов детали тщательно очистить и промыть бензином или керосином, просушить, протереть чистой сухой ветошью и смазать. Наносить смазку на загрязненную поверхность, а также не поверхность, покрытую ржавчиной или влагой, запрещается.

8. Загрязненную смазку удалять с открытых поверхностей деревянными лопатками и ветошью, смоченной бензином или керосином. После удаления смазки детали тщательно протереть ветошью до полного удаления следов старой смазки.

9. Продукты коррозии удалить шлифовальной шкуркой, промасленной ветошью и керосином. После удаления продуктов коррозии тщательно смазать поверхность соответствующей смазкой.

10. Свежую смазку наносить немедленно после подготовки поверхности под смазку. Касаться смазываемой поверхности руками запрещается.

11. Смешивать различные смазочные материалы при смазке агрегатов категорически запрещается.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 Окраска | Количество исполнителей – 1 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
|  | Скребки Кисти Пульверизатор | Ветошь бельевая Бензин Шкурка шлифовальная Краски разные |

Для окраски необходимо:

1. Очистить поверхность от продуктов коррозии с помощью скребков и шлифовальной шкурки до металлического блеска.

2. Обезжирить подготовленную поверхность бензином и протереть сухой ветошью.

3. Нанести на поверхность равномерный слой грунта 138 
(или аналог) без пропусков, подтеков и просушить его.

4. После нанесения грунта и краски сушку проводить в течение суток при температуре 18 – 20оС. При сушке не допускать попадания пыли и влаги.

5. Насосы, тягодутьевые машины, электродвигатели окрашивать 
в серый цвет.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 Проверка соосности валов насосов (вентиляторов, дымососов) и электродвигателей | Количество исполнителей – 2 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
| Линейка измерительная длиной 300 мм Токоискатель Щуп длинной 100 мм | Ключи гаечные – комплект Приспособление для проверки соосности валов Угольник 90о длиной 300 мм | Ветошь бельевая Пластины металлические 30х30 мм толщиной от 0,1 до 5 мм |

1. Отключить питание электродвигателя насоса (вентилятора, дымососа) и вывесить на распределительном щите плакат 
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ».

2. Убедиться с помощью токоискателя в отсутствии напряжения 
в цепи электродвигателя.

3. Снять защитное ограждение соединительных муфт, отвернув болты крепления.

4. Вынуть резиновые пальцы из полумуфт.

5. Установить на полумуфты приспособление для проверки соосности валов с радиальным А и осевым В зазорами не более 3 мм. Убедиться, что при повороте валов приспособление не касается корпуса насоса (вентилятора, дымососа) или электродвигателя и не деформируется при изменении зазоров.

6. Измерить щупом радиальный и осевой зазоры в исходном положении при 0о, а также после поворота вала на 90, 180 и 270о.

Примечание. При правильных замерах суммы величин зазоров измеряемых в диаметрально противоположных точках должны быть равными:

А0о + А180о = А90о + А270о;

В0о + В180о = В90о + В270о.

Разница зазоров при различных положениях валов не должна превышать 0,1 мм.

Рисунок 1 – Приспособления для проверки соосности валов насоса и электродвигателя

а – закрепляемые на втулках или валах; б – закрепляемые на ободе полумуфт;

в – закрепляемые хомутами на полумуфтах

7. При отсутствии приспособления измерить щупом зазоры между торцевыми поверхностями соединительных полумуфт в положениях, указанных в пункте 6. Полученную разницу зазоров сравнить 
с допустимой, указанной в пункте 6.

8. В случае нарушения соосности валов восстановить ее, меняя количество и толщину пластин под лапами крепления электродвигателя или насоса (вентилятора, дымососа) и регулируя положение на опорной раме.

9. Вставить резиновые пальцы в полумуфты, предварительно осмотрев их. При обнаружении дефектов пальцы заменить.

10. Установить защитное ограждение полумуфт и закрепить 
его болтами.

11. Подключить питание электродвигателя и снять запрещающий плакат.

12. Включить электродвигатель и убедиться в отсутствии вибрации (биения в корпусах подшипников) насоса (вентилятора, дымососа) 
и электродвигателя.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 Разборка, замена сальника и смазки, сборка насоса с одним опорным подшипником | Количество исполнителей – 2 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
| Токоискатель Штангенциркуль | Ключи гаечные – комплект Крючок проволочный Выколотки бронзовые Молоток слесарный | Ветошь бельевая Бензин Керосин осветительный Набивка сальниковая многослойно-плетеная Масло индустриальное Смазка |

Разборка насоса.

1. Поставить переключатель питания насоса на щите в положение ВЫКЛЮЧЕНО и повесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ». Убедиться с помощью токоискателя в отсутствии напряжения 
в сети электродвигателя.

Рисунок 1 – Центробежный насос типа К с одним опорным подшипником

1 – всасывающий патрубок; 2, 8, 11 – шпильки; 3, 7, 12, 18, 21 – гайки; 4 – защитно-уплотняющее кольцо; 5 – рабочее колесо; 6 – корпус насоса; 9 – защитная втулка; 10 – сальниковая набивка; 13 – крышка сальника; 14, 16 – крышки подшипника; 15 – опорная стойка; 17 – болт; 19 – вал; 20 – шпонка; 22 – пробка; 23 – прокладка

2. Вывинтить пробку 22 и слить воду из насоса.

3. Отсоединить от насосного агрегата напорный и всасывающий трубопроводы.

4. Снять ограждение упругой муфты.

5. Вывинтить болты крепления насоса к раме и отсоединить насос 
от полумуфты вала электродвигателя. Собрать выпавшие пальцы, соединяющие полумуфты, снять с полумуфты пружинное кольцо.

6. Свинтить гайки 12, сдвинуть крышку 13 сальника в сторону опорной части и извлечь крючком из корпуса сальника сальниковую набивку 10.

7. Свинтить гайки 3, отсоединить всасывающий патрубок 1 
от корпуса 6 насоса и снять прокладку 23.

8. Застопорить рабочее колесо 5, свинтить гайку 21 и снять рабочее колесо с вала 19. Вынуть шпонку 20.

9. Свинтить гайки 7 и отсоединить корпус 6 от кронштейна.

10. Свинтить гайки и отсоединить крышки 14 и 16 подшипника.

11. Очистить детали насоса от грязи и продуктов коррозии, промыть и протереть чистой ветошью. Осмотреть рабочее колесо 
и при обнаружении поломок, а также раковин глубиной до ½ толщины стенок рабочее колесо заменить.

12. Промыть шарикоподшипник бензином и при наличии дефектов на нем (трещины или выбоины в обоймах, разрушение сепаратора, сработавшиеся шарики) заменить другим из комплекта ЗИП, предварительно сняв с вала насоса полумуфту. Промыть крышки подшипников.

13. Измерить штангенциркулем размеры «а» и «б», разница которых должна быть 0,4 – 0,6 мм. Если эта разница больше 0,6 мм, заменить защитно-уплотняющее кольцо 4.

Сборка насоса.

1. Заполнить шарикоподшипники смазкой, установить на место крышки 14, 16 и присоединить их болтами к стойке 15.

2. Смазать все посадочные места тонким слоем смазки (солидолом жировым).

3. Надеть на вал крышку 13 сальника и защитную втулку 9.

4. Соединить корпус 6 со стойкой 15 и закрепить гайками 7. Гайки затягивать в диаметрально противоположных точках.

5. Установить шпонку 20, надеть рабочее колесо 5 на вал, легкими ударами молотка по бронзовой выколотке посадить колесо до упора 
в защитную втулку и закрепить гайкой 21.

6. Проверить свободное вращение вала насоса при проворачивании вручную.

7. Установить прокладку 23 на корпусе, надеть на шпильки всасывающий патрубок 1 и легкими ударами бронзовой выколотки посадить патрубок до упора в корпус. Закрепить патрубок гайками 3. Гайки затянуть в диаметрально противоположных точках.

8. Заложить сальниковую набивку 10 в корпус сальника, надвинуть крышку сальника и равномерно поджать ее гайками 12.

9. Ввернуть пробку 22.

10. Осмотреть упругую муфту. Изношенные резиновые пальцы заменить.

11. Проверить соосность валов насоса и электродвигателя.

12. Соединить насос с электродвигателем так, чтобы полумуфты вошли одна в другую, закрепить насос на раме болтами (не затягивая), вставить резиновые пальцы в отверстия полумуфты. Если некоторые пальцы не войдут, сдвинуть насос на раме в нужную сторону. Затянуть болты, крепящие насос к раме. Установить пружинное кольцо полумуфты.

13. Установить ограждение муфты.

14. Подсоединить напорный и всасывающий трубопроводы.

15. Подключить питание электродвигателя и снять запрещающий плакат.

16. Проверить на функционирование насосный агрегат, предварительно провернув вал насоса вручную.

Примечание. Сальниковую набивку закладывать отдельными кольцами, смещая стыки колец на 130о. Внутренние диаметры колец должны быть равны диаметру вала насоса. Стыки колец должны быть срезаны под углом 45о.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13 Разборка, замена сальника и смазки, сборка насоса с двумя опорными подшипниками | Количество исполнителей – 2 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
| Токоискатель Штангенциркуль | Ключи гаечные – комплект Крючок проволочный Выколотки бронзовые Молоток слесарный | Ветошь бельевая Бензин Керосин осветительный Набивка сальниковая многослойно-плетеная Масло индустриальное Смазка |

Разборка насоса.

1. Поставить переключатель питания насоса на щите в положение ВЫКЛЮЧЕНО и повесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ». Убедиться с помощью токоискателя в отсутствии напряжения 
в сети электродвигателя.

2. Слить воду и масло из насоса.

Рисунок 1 – Центробежный насос типа К с двумя опорными подшипниками

1, 5. 6, 12, 14, 18 – гайки; 2 – всасывающий патрубок; 3 – корпус; 4 – рабочее колесо; 7 – крышка сальника; 8 – вал; 9 – кронштейн; 10, 11 – шарикоподшипники; 13 – полумуфты; 15 – распорная втулка; 16, 17 – крышки подшипников; 19 – кольцо гидравлического уплотнения; 20 – шпонка; 
21 – пробка; 22 – защитно-уплотняющее кольцо; 23 – прокладка

3. Отсоединить от насоса напорный и всасывающий трубопроводы.

4. Снять ограждение муфты.

5. Вывинтить болты крепления насоса к раме и отсоединить насос 
от полумуфты вала электродвигателя.

6. Свинтить гайки 18, сдвинуть крышку 7 сальника в сторону опорной части и извлечь крючком сальниковую набивку и кольцо гидравлического уплотнения 19.

7. Свинтить гайки 1, отсоединить всасывающий патрубок 2 
от корпуса насоса и снять прокладку 23.

8. Застопорить рабочее колесо 4, свинтить гайку 5 и снять рабочее колесо вала.

9. Свинтить гайки 6 и отсоединить корпус 3 от кронштейна 9.

10. Снять с вала 8 кольцо 19, защитную крышку и крышку сальника.

11. Свинтить гайки 12 и отсоединить крышки подшипника 16 и 17.

12. Очистить детали насоса от грязи и продуктов коррозии, промыть и протереть чистой ветошью. Осмотреть рабочее колесо 
и при обнаружении поломок, а также раковин глубинной до ½ толщины стенок рабочее колесо заменить.

13. Промыть шарикоподшипники бензином и при наличии дефектов на них заменить новыми.

14. Заполнить шарикоподшипники смазкой, установить на место крышки 16 и 17, присоединить их болтами к кронштейну 9.

15. Смазать все посадочные места тонким слоем смазки (солидолом жировым) и выполнить все операции по сборке насоса 
в последовательности, обратной разборке.

16. Проверить соосность валов и электродвигателя.

17. Подключить питание электродвигателя, снять запрещающий плакат и проверить насос на функционирование, предварительно провернув его вал вручную.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 Проверка исправности манометров | Количество исполнителей – 1 |
| --- | --- |
| Средства измерения | Инструменты и принадлежности | Основные расходные материалы |
|  | Ключи гаечные – комплект Струбцина | Прокладки из паронита или резины |

Манометры подвергаются местной проверке, которая заключается 
в проверке нулевой либо контрольной точки средства, 
а также в сравнении показаний рабочего манометра с показаниями переносного контрольного манометра.

1. Подключить рабочий манометр через трехходовой кран 
или тройник.

Рисунок 1 – Схема установки контрольного манометра

а – трехходовой кран; б – крепление контрольного манометра при проверке рабочего манометра; 
в – положения трехходового крана; 1 – фланец для контрольного манометра;

2 – пробка крана; 3 – риски; 4 – скоба; 5 – рабочий манометр; 6 – контрольный манометр;

7 – сифонная трубка

2. С помощью специальной струбцины к фланцу трехходового крана подключить контрольный манометр. Плотность в месте соединения контрольного прибора к трехходовому крану достигается установкой прокладки из паронита или резины.

3. При помощи трехходового крана провести проверку рабочего манометра, как показано на рисунке 1.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

18. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В КОТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

1. Слив, перекачка кислот, щелочей и жидкого топлива.

2. Электрогазосварочные работы при ремонте емкостей, коммуникаций и оборудования топливоподачи.

3. Работа в бункерах, баках, резервуарах, цистернах, колодцах, каналах, газоходах, топках и т.д.

4. Земляные работы в зоне расположения воздушных и подземных кабельных электрических сетей; работа с электроустановками при частично снятом напряжении и без снятия напряжения.

5. Работа на высоте при отсутствии ограждений, подмостков, стремянок и других специальных устройств и в неприспособленных условиях, в том числе очистка крыш зданий от снега.

6. Испытание сосудов, работающих под избыточным давлением, не поднадзорных управлению государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил, а также баллонов, заполненных газами 
под давлением более 0,07 МПа, при неисправном вентиле.

7. Чистка и ремонт котлов, газоходов, экономайзеров.

8. Подъем, спуск и перемещение тяжеловесных (более 500 кг) 
и крупногабаритных предметов без использования подъемных кранов, 
в том числе чугунных и стальных секций котлов.

9. Подъем и установка мачт, ферм и других тяжеловесных конструкций, габариты которых превышают длину стрелы крана, в том числе металлических дымовых труб.

10. Монтаж и демонтаж тяжелого оборудования.

11. Проведение разовых особо сложных операций.

12. Любые работы, при которых возможно присутствие горючего газа.

13. Теплоизоляционные работы на горячих поверхностях 
и в непосредственной близости от них.

14. Перемещение грузов над действующим оборудованием.

Мастер участка войсковой части 55555 (специалист, ответственный 
за организацию и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной)	А.И.Петров

19. СПИСОК НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ

Котельная должна быть обеспечена телефонной связью, в том числе с выходом на городскую телефонную сеть.

Рядом с телефоном должен находиться список номеров экстренных служб и лиц, занятых эксплуатацией котельной.

Образец

СПИСОК НОМЕРОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ И ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КОТЕЛЬНОЙ

101 – МЧС

22-49 – пожарный расчет воинской части

102 – милиция

103 – скорая медицинская служба

104 – аварийная газовая служба

21-00 – дежурный по воинской части

| Специалист, ответственный за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной | Петров Виктор Иванович +375 29 1111111 | Титов Иван Николаевич +375 29 2222222 |
| --- | --- | --- |
| Командир воинской части (владелец потенциально опасного объекта) | +375 44 3333333 |
| Заместитель командира воинской части по тылу – начальник тыла | +375 29 4444444 |
| Мастер РЭС (электросети) | +375 29 5555555 |
| Специалист от ООО «БелВарм» | +375 29 6666666 |
| Специалист от ООО «Теплоэнергосистемы» | +375 33 7777777 |
| Специалист от ПРУП «Брестоблгаз» ф-л ПУ «Брестгаз» | 8 016 888888 |

20. УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

Форма

# Обложка

# УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

# Страница 1

# УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______

# Фото 3 x 4 см

# ___________________ 20__ г.

# (дата выдачи удостоверения)

# МП

# Страница 2

# Выдано

# (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

# имеющему квалификацию

# (наименование квалификационного разряда по профессии рабочего)

# подтвержденную документом об образовании (обучении)

# (наименование и номер документа об образовании (обучении)

# прошедшему проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной  безопасности

# (наименование комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности)

# Страница 3

# Допускается к работе

# (вид работ, наименование опасного производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта, в том числе модель (тип), технические параметры (при необходимости)

# Основание: протокол проверки знаний по вопросам промышленной безопасности ________________ 20__ г.

# Срок действия удостоверения до ___ ______ 20__ г.

# Председатель комиссии

# (подпись)               (инициалы, фамилия)

# Руководитель организации

# (подпись)               (инициалы, фамилия)

# Последующие страницы удостоверения

# Периодическую проверку знаний по вопросам промышленной безопасности прошел.

# Срок действия удостоверения № ____ продлен до ___________ 20__ г.

# Протокол № ______ от __________ 20__ г.

# Председатель комиссии

# (подпись)               (инициалы, фамилия)

## 21. ПАМЯТКА СПЕЦИАЛИСТУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОТЕЛЬНОЙ

## НЕ ЗАБУДЬТЕ:

своевременно организовать проведение технического диагностирования котлов, газопроводов и газового оборудования, 
при достижении их назначенного срока службы;

своевременно организовать проведение режимно-наладочных испытаний на котлах;

организовать настройку предохранительных клапанов 
с составлением актов;

получить в управлении государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил допуск к эксплуатации котельной перед 
ее вводом в эксплуатацию, после чего подготовить проект приказа командира воинской части о вводе в эксплуатацию котельной;

что пуск котлов в работу проводится по письменному распоряжению, которое записывается в сменный журнал котельной;

что на время своего отсутствия (отпуск, командировка, болезнь 
и другие случаи) необходимо возложить исполнение своих обязанностей на другого должностного лица воинской части, прошедшего соответствующие подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, путем издания приказа командира воинской части;

что при каждом издании приказа о своем назначении заполнять раздел 13 паспорта котельной;

сделать запись в сменный журнал после проверок функционирования технических устройств;

провести противоаварийные тренировки с лицами из числа технического персонала согласно соответствующего плана;

подготовить котел к проведению его оценки технического состояния должностным лицом управления государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил после чего информировать главную военную инспекцию Вооруженных Сил;

своевременно провести оценку технического состояния котлов;

выдать под роспись соответствующие инструкции лицам из числа технического состояния;

своевременно организовать очистку поверхностей нагрева котлов;

своевременно организовывать удаление внутренних отложений 
из поверхностей нагрева котлов;

своевременно организовать государственную поверку всех средств измерений котельной;

организовывать контрольную проверку манометров 
с периодичностью не реже одного раза в шесть месяцев;

организовывать проверку исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования с периодичностью не реже одного раза 
в месяц;

направить в течение трех рабочих дней письменное уведомление 
в управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил об аварийной остановке, связанной с обнаружением 
в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в их сварных швах, обрывов анкерного болта или связи;

уточнить у организации, которая выполняет ремонт котла, направлено ли уведомление в управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил о дате начала ремонта;

сделать запись о временной приостановке котельной 
и (или) технических устройств в сменном журнале, 
а также информировать специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточном давлении, 
и потребителей тепловой энергии о прекращении подачи теплоносителя или ненадлежащем его качестве;

направить уведомление в управление государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил о длительном выводе 
из эксплуатации котельной и  (или)  технических устройств;

пересматривать документацию котельной после проведенной реконструкции или капитального ремонта котельной, изменения технологического процесса и в плановом порядке не реже одного раза 
в три года.

22. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТЕЛЕЖКИ 
С ОПРОКИДНЫМ КУЗОВОМ

В соответствии с требованиями, изложенными в пункте 72 Правил, 
для удаления золы и шлака из котлов в котельной должна применяться 
в том числе тележка с опрокидным кузовом.

Рекомендации.

Тележка имеет два колеса и опрокидывающийся кузов.

Изготовление шасси.

Шасси (рисунок 1) состоит из продольных элементов (с ручками) 
из стальных уголков 30×30 длиной 1400 мм, связанных тремя поперечинами из уголков 25×25 с расстояниями между ними по 270 мм 
(с отступом первой из них на 50 мм от конца продольных элементов).

Необходимо учесть, что продольные элементы не параллельны; расстояние между ними в передней части равно 440 мм, тогда как между ручками тележки – 600 мм.

Рисунок 1 – Шасси тележки

1 – продольные элементы; 2 – поперечины; 3 – ножка (2 шт.); 4 – подкос ножки (4 шт.); 
5 – промежуточная распорка ножек; 6 – ручки; 7 – косынка (кронштейн оси колес, 2 шт.); 8 – колесо (2 шт.); 9 – ось колес

Поперечины шасси могут соединяться с продольными элементами, например, болтами с гайками. Выполняется это следующим образом: 
от горизонтальной полки поперечного уголка отрезается 50 мм, затем вертикальная полка отгибается под прямым углом (узел А соединения, рисунок 1). Имея в виду расположение уголков, составляющих каркас шасси, получается, что отверстия под болты нужно выполнить 
в вертикальной полке продольных элементов.

Шасси дополняется двумя ножками высотой 280 мм из уголков 30×30, прикрепленных к продольным элементам на стыке их с задней поперечиной. Два подкоса из полосы 30×5 соединяют в виде буквы V продольные элементы рамы с ножками примерно на середине их высоты. Кроме того, промежуточная распорка между ножками из уголка 25×25 также дополнительно укрепляет конструкцию.

Две косынки размерами 220×175 толщиной 3 мм из стального листа предназначены для крепления колес. Они имеют форму равнобедренного треугольника с закругленными углами. Нижние отверстия в косынках диаметром 13 мм предназначены под ось колес, которая поставлена 
не на шарикоподшипники, а на бронзовые втулки. Ось колеса представляет собой стальной стержень длиной 500 мм и диаметром 12 мм (этот диаметр должны иметь и бронзовые втулки, но необходимо проверить также, подойдет ли он к тем колесам, которые вы собираетесь приладить к тележке). Ось имеет на концах резьбу на длине до 80 мм. 
На нее до конца навинчивается гайка, вплотную к которой помещается шайба. Далее ось вставляется во втулку колеса и в отверстие косынки, фиксируется наружной гайкой с шайбой; затем внутренней гайкой поджимают втулку к внутренней поверхности косынки. Таким образом бронзовая втулка становится неподвижной, а колесо крутится на ней свободно.

Рисунок 2 – Узел установки колеса

1 – ось; 2 – поджимная гайка (с шайбой); 3 – бронзовая втулка на резьбовую часть оси; 4 – косынка; 
5 – фиксирующая гайка (с шайбой); 6 –колесо. А – резьбовая законцовка оси (под кронштейны опрокидывания, 2 шт.)

Два колеса диаметром 250 мм – от старой детской коляски (изготовлены из дюралюминия и снабжены резиновыми шинами).После сборки оси с колесами и косынками последние крепятся к продольным элементам рамы. В заключение остается натянуть на ручки обрезки резиновых шлангов с тканевым покрытием – и «ходовая часть» тележки готова.

Рисунок 3 – Кузов

1 – кронштейны опрокидывания кузова; 2 – уголки каркаса; 3 – листы обшивки кузова; 
4 – отбортовка; 5 – поперечина; 6 – ручка опрокидывания кузова

Сборка кузова.

Металлический кузов (рисунок 3) собирается из листов кровельного железа (см. рисунок 4) с использованием уголков 15×15.

Рисунок 4 – Выкройки стенок кузова

1 – боковина; 2 – передняя торцевая стенка; 3 – днище; 4 – задняя торцевая стенка

Из уголков сделаны вспомогательные рамы для днища и торцов кузова, которые опираются на шасси, поэтому имеют соответствующие размеры. А листы боковин крепятся к соответствующим уголкам этих рам с помощью винтов, заклепок или сварки.

Рисунок 5 – Переделка задней вилки велосипеда в кронштейн опрокидывания кузова

По верху боковых листов при помощи молотка и плоскогубцев отогнут буртик шириной 10 мм. Это обеспечивает дополнительную жесткость получившейся емкости.

К боковым уголкам передней торцевой стенки крепятся два кронштейна опрокидывания кузова. Для их изготовления от рамы старого велосипеда отпиливаются вилки задних колес, которые затем укорачивают, как показано на рисунке 5. В расплющенной части вилки просверливается отверстие диаметром 13 мм. Затем полученные кронштейны крепятся (на болтах или сваркой) к боковым уголкам передней стенки кузова (см. рисунок 3). Для придания кронштейнам большей жесткости они могут быть усилены дополнительной стяжкой, идущей от рамы днища кузова.

После установки кузова на шасси остается соединить поворотные кронштейны с осью колес. При этом вилка (поворотного кронштейна) надевается на выходящий из косынки конец оси и фиксируется гайками так, чтобы сохранилась возможность свободно поворачиваться 
при опрокидывании кузова.

Для того чтобы было легче опрокидывать кузов при разгрузке, рекомендуется установить на середину заднего уголка днища обычную ручку – например, от двери или чемодана.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

По вопросам эксплуатации котельных, входящих в компетенцию управления, рекомендуется обращаться за консультациями 
к соответствующим должностным лицам:

| Начальник управления | 411 1845 |
| --- | --- |
| Заместитель начальника управления – начальник 2-го отдела | 411 1501 |
| Специалисты 2-го отдела | 411 2946 411 3122 |
| Разработчик настоящего сборника: ведущий специалист – Лебедев Павел Евгеньевич | 8 (017) 297 29 46 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Указания начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил ... | 1 |
| --- | --- |
| Сборник форм (образцов) документации котельной, имеющей специфику военного применения ………………………………………… | 3 |
| 1. ПРИКАЗЫ ……………………………………………………………… | 3 |
| 1.1. Приказ о назначении специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением …………………………………………………………………… | 4 |
| 1.2. Приказ о назначении специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной …………………………………………………………………… | 5 |
| 1.3. Приказ о назначении военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала в состав комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности ………………………………. | 7 |
| 1.4. Приказ о допуске лиц из числа технического персонала к самостоятельному выполнению работ ………………………………….. | 8 |
| 1.5. Приказ о выводе из эксплуатации котельной и (или) технических устройств ……………………………………………………………………. | 10 |
| 1.6. Приказ о вводе в эксплуатацию котельной и (или) технических устройств (после их длительного вывода, не связанного с реконструкцией или капитальным ремонтом) …………………………. | 13 |
| 1.7. Приказ о вводе в эксплуатацию котельной (после возведения (реконструкции или капитального ремонта)) …………………………… | 15 |
| 1.8. Приказ о консервации котельной и (или) технических устройств … | 16 |
| 1.9. Приказ о назначении специалистов, допущенных к руководству газоопасными работами и к их выполнению, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ, а также ответственных за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования ……………………………………………………………….. | 18 |
| 1.10. Приказ об организации газовой службы ……………………………. | 19 |
| 1.11. Приказы о возложении исполнения обязанностей специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением, и специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной ………………………………………………. | 20 |
| 2. ПЛАНЫ ………………………………………………………………… | 23 |
| 2.1. План проведения планово-предупредительных ремонтов в котельной …………………………………………………………………. | 23 |
| 2.2. План проведения противоаварийных тренировок с лицами из числа технического персонала …………………………………………………… | 27 |
| 2.3. План проведения учебных тренировок по локализации и ликвидации аварий или инцидентов, их последствий ………………… | 30 |
| 2.4. План проведения проверок исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования ………………………………. | 31 |
| 2.5. План проведения проверок исправности резервных насосных установок …………………………………………………………………… | 33 |
| 2.6. План осмотра, испытания и обслуживания взрывозащищенного электрооборудования ………………………………………………………. | 34 |
| 2.7. План проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту газопроводов и газового оборудования котельной ………………………. 2.8. План работы специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением ……………… | 35 37 |
| 3. АКТЫ …………………………………………………………………….. | 38 |
| 3.1. Акт настройки предохранительного клапана ………………………... | 38 |
| 3.2. Акт осмотра технического состояния дымовой трубы ……………... | 42 |
| 3.3. Акт осмотра и прочистки газоходов котельной ……………………... | 46 |
| 3.4. Акт о проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов ………………………………………………... | 47 |
| 3.5. Акт готовности к вводу в эксплуатацию котельной и (или) технических устройств …………………………………………………….. | 48 |
| 3.6. Акт о консервации (котельной и (или) технических устройств) …… | 49 |
| 3.7. Акт обследования котельной …………………………………………. | 51 |
| 3.8. Акт вывода из эксплуатации котельной (технических устройств) с последующей ликвидацией (демонтажем) ……………………………... | 55 |
| 4. ЖУРНАЛЫ ………………………………………………………………. | 56 |
| 4.1. Сменный журнал котельной ………………………………………….. | 57 |
| 4.2. Ремонтный журнал котла ……………………………………………... | 63 |
| 4.3. Оперативный журнал ………………………………………………….. | 65 |
| 4.4. Журнал учета проведения противоаварийных тренировок ………… | 66 |
| 4.5. Журнал учета проведения учебных тренировок по локализации и ликвидации аварий или инцидентов, их последствий ………………… | 67 |
| 4.6. Журнал учета контрольных проверок манометров …………………. | 68 |
| 4.7. Журнал учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью ………………………………………………… | 70 |
| 4.8. Журнал учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ ……………………. | 71 |
| 4.9. Журнал учета установки заглушек …………………………………… | 72 |
| 4.10. Журнал учета выдачи инструкций и удостоверений специалистам и лица из числа технического персонала …………………………………. | 73 |
| 4.11. Журнал учета котлов ………………………………………………… | 74 |
| 4.12. Журнал по водоподготовке ………………………………………….. | 74 |
| 4.13. Журнал проведения обслуживания и ремонта котельной ……….... | 76 |
| 4.14. Журнал обслуживания газопроводов и газового оборудования ….. | 77 |
| 4.15. Журнал ремонта газопроводов и газового оборудования …………. | 78 |
| 4.16. Журнал осмотра, испытания, обслуживания и ремонта взрывозащищенного электрооборудования ……………………………… | 79 |
| 4.17. Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ ………………………………………………………….. | 80 |
| 4.18. Журнал регистрации протоколов заседаний комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности ……………………… | 81 |
| 5. ПЕРЕЧНИ ………………………………………………………………… | 82 |
| 5.1. Перечень регламентных работ по ремонту котельной ……………… | 82 |
| 5.2. Перечень газоопасных работ, проводимых с оформлением наряда-допуска на производство газоопасных работ …………………………….. | 93 |
| 5.3. Перечень газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ …………………………….. | 95 |
| 6. ПРОТОКОЛЫ …………………………………………………………….. | 96 |
| 6.1. Протокол заседания комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности ……………………………………………... | 96 |
| 6.2. Протоколы электрофизических измерений ………………………….. | 97 |
| 7. НАРЯДЫ-ДОПУСКИ …………………………………………………… | 98 |
| 7.1. Наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью …... | 98 |
| 7.2. Наряд-допуск на производство газоопасных работ …………………. | 100 |
| 8. ПАСПОРТА ……………………………………………………………… | 103 |
| 8.1. Паспорт котельной …………………………………………………….. | 103 |
| 8.2. Эксплуатационный паспорт газорегуляторной установки …………. | 104 |
| 8.3. Паспорт котла …………………………………………………………... | 104 |
| 8.4. Паспорта предохранительных устройств, водоподогревателей, насосных установок, тягодутьевых машин, установок для докотловой обработки воды …………………………………………………………….. | 105 |
| 9. ИНСТРУКЦИИ …………………………………………………………... | 106 |
| 9.1. Инструкция специалисту, ответственному за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной …………………………………………………………………… | 106 |
| 9.2. Инструкция специалисту, ответственному за безопасную эксплуатацию газопроводов и газового оборудования ………………….. | 110 |
| 9.3. Производственная инструкция по безопасному ведению работ для лиц из числа технического персонала ………………………………... | 113 |
| 9.4. Инструкция по эксплуатации и проверке исправности средств систем автоматики безопасности и регулирования ……………………… | 196 |
| 9.5. Инструкция по ведению водно-химического режима и эксплуатации установок для докотловой обработки воды …………… | 205 |
| 9.6. Инструкция о мерах безопасности при проведении оценки технического состояния котла ……………………………………………... | 219 |
| 9.7. Инструкция о порядке вывода из эксплуатации котельной и (или) технических устройств ……………………………………………. | 225 |
| 9.8. Техническое решение по консервации и инструкция по консервации котельной и (или) технических устройств ………………………………… | 226 |
| 9.9. Технологические инструкции …………………………………………. | 230 |
| 9.10. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ …………………………………………………………………………. | 254 |
| 9.11. Инструкция о мерах безопасности при проведении осмотра (обхода) газопроводов и газового оборудования …………………………. | 262 |
| 9.12. Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров ………… | 265 |
| 10. ОПЕРАТИВНАЯ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ……………………… | 268 |
| 11. ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПИСЕМ ………………………………….. | 269 |
| 11.1. Заявление на регистрацию объекта строительства …………………. | 269 |
| 11.2. Письменное приглашение должностного лица управления государственного надзора на объект строительства для определения полноты и правильности выполнения строительно-монтажных работ … | 271 |
| 11.3. Письменное уведомление о готовности к обследованию котельной на предмет соответствия ее проектной документации и требованиям промышленной безопасности ……………………………………………… | 272 |
| 11.4. Заявление на получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (в части эксплуатационной надежности и промышленной безопасности) ………………………………………………………………... | 273 |
| 11.5. Заявление на регистрацию (внесение изменений в документы, связанные с регистрацией) котельной …………………………………… | 274 |
| 11.6. Письмо о получении допуска к эксплуатации котельной ………….. | 276 |
| 11.7. Письмо о готовности котла к проведению оценки технического состояния ……………………………………………………………………. | 278 |
| 11.8. Письменное уведомление об аварийной остановке котла ………….. | 280 |
| 11.9. Письмо о направлении информации о выявленных в процессе эксплуатации котельных конструктивных недостатках, дефектах изготовления технических устройств, несоответствии эксплуатационных характеристик паспортным данным …………………. | 281 |
| 11.10. Письменное уведомление о длительном выводе из эксплуатации котельной и (или) технических устройств ………………………………… | 281 |
| 11.11. Письмо на проверку знаний специалистов по вопросам промышленной безопасности ……………………………………………… | 283 |
| 11.12. Заявление на согласование отступлений от требований норм и правил в области обеспечения промышленной безопасности …………. | 285 |
| 11.13. Письменное уведомление о дате начала ремонта котла …………... | 286 |
| 11.14. Письмо о направлении сведений о результатах проведения технического диагностирования котлов …………………………………... | 287 |
| 12. ОБРАЗЦЫ ТАБЛИЧЕК, ПЛАКАТОВ, НАДПИСЕЙ И РАЗЛИЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ……………………………………………………………. | 288 |
| 12.1. Табличка вблизи входной двери ……………………………………... | 288 |
| 12.2. Таблички на котле …………………………………………………….. | 289 |
| 12.3. Табличка на насосной установке …………………………………….. | 291 |
| 12.4. Табличка с описанием последовательности операций при аварийной остановке котла ……………………………………………. | 292 |
| 12.5. Табличка с информацией о периоде временного вывода из эксплуатации котельной и (или) технических устройств ……………... | 294 |
| 12.6. Обозначение на входных дверях класса функциональной пожарной опасности, степени огнестойкости и категории по взрывопожарной и пожарной опасности ……………………………………………………… | 295 |
| 12.7. Надпись на входной двери о запрещении входа в котельную лицам, не имеющим отношения к ее эксплуатации ………………………………. | 296 |
| 12.8. Плакат с надписью «Не включать – работают люди» ………………. | 297 |
| 12.9. Предупредительная надпись «Газ. Огнеопасно» ……………………. | 298 |
| 12.10. Обозначения направления открытия и закрытия на арматуре ……. | 298 |
| 12.11. Неподвижные указатели с надписью «Нижний уровень» и «Верхний уровень» ……………………………………………………….. | 299 |
| 12.12. Красная черта на манометрах и напоромерах ……………………... | 300 |
| 13. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, СИГНАЛЬНЫЕ РАЗМЕТКИ ………....... | 300 |
| 13.1. Знаки безопасности …………………………………………………… | 300 |
| 13.2. Сигнальные разметки …………………………………………………. | 318 |
| 14. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ………………………………………. | 322 |
| 14.1. Отчет о техническом обследовании дымовой трубы ……………….. | 322 |
| 14.2. Отчетная техническая документация по ремонту …………………... | 322 |
| 14.3. Отчетная техническая документация по техническому диагностированию ………………………………………………………….. | 323 |
| 14.4. Отчет о режимно-наладочных испытаниях …………………………. | 324 |
| 14.5. Отчет о положительных результатах пусконаладочных работ котельной ……………………………………………………………………. | 324 |
| 15. ПОЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………... | 324 |
| 15.1. Положение об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности ………………………... | 325 |
| 15.2. Положение о газовой службе ………………………………………… | 326 |
| 16. РАБОЧИЕ МЕСТА ……………………………………………………... | 331 |
| 17. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ……………………………………….. | 336 |
| 18. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ выполняемых в котельных работ с повышенной опасностью …………………………...................................... | 357 |
| 19. СПИСОК НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ ………………………………….. | 358 |
| 20. УДОСТОВЕРЕНИЕ на право обслуживания потенциально опасных объектов ……………………………………………………………………... | 359 |
| 21. ПАМЯТКА специалисту, ответственному за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной ……………………………………………………………………. | 360 |
| 22. РЕКОМЕНДАЦИИ по изготовлению тележки с опрокидным кузовом ………………………………………………………………………. | 361 |

# Text boxes

РЕСПУБЛИКА                 МИНИСТЕРСТВО

БЕЛАРУСЬ                          ОБОРОНЫ

КОТЕЛЬНАЯ

войсковой части 55555

регистрационный № 7

Котел водогрейный

КВ-0,4Т

разрешенное давление, МПа –

разрешенная температура,оС –

число, месяц и год следующей оценки технического состояния –

90

0,4

23.07.2024

Котел паровой «Минск-1»

разрешенное давление, МПа –

число, месяц и год следующей оценки технического состояния –

0,07

15.04.2024

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»

ЦН 90/100а

номер по схеме котельной – 4

номинальная производительность, м3/ч – 80

число оборотов в минуту – 2900

максимальный напор, м – 80

номинальная температура воды перед насосом, оС – 85

заводской номер – 0954678

год изготовления – 2021

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ КОТЛА Э5-Д2

1. Прекратить подачу топлива в топку.

2. Выгрузить топливо, залить его водой и удалить из котельной.

3. Прекратить дутье и прекратить тягу, закрыв дымовую заслонку (шибер), топочные и поддувальные дверцы.

4. Установить и устранить причину аварийной остановки.

5. Время и причины аварийной остановки зафиксировать 
в сменной журнале.

6. Об аварийной остановке и ее причинах уведомить специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, и действовать 
по его команде.

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ГОРЯЩЕЕ ТОПЛИВО НА КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКЕ!!!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТУШИТЬ ГОРЯЩЕЕ ТОПЛИВО 
В ТОПКЕ, ЗАСЫПАЯ ЕГО СВЕЖИМ ТОПЛИВОМ 
ИЛИ ЗАЛИВАЯ ВОДОЙ!!!

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ 
КОТЛА КВ-0,45Т

1. Прекратить подачу топлива в топку.

2. Выгрузить топливо, залить его водой и удалить 
из котельной.

3. Отключить дымосос.

4. Установить и устранить причину аварийной остановки.

5. Отключить котел от электроэнергии путем выключения автоматического выключателя.

6. Время и причины аварийной остановки зафиксировать 
в сменной журнале.

7. Об аварийной остановке и ее причинах уведомить специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, и действовать 
по его команде.

- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ГОРЯЩЕЕ ТОПЛИВО НА КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКЕ!!!

- СБРОС АВАРИИ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЩИТЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ КОТЛА ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ!!!

ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ КОТЛА КВ-0,7Г

1. Закрыть ручной кран подачи газообразного топлива на горение.

2. Открыть продувочный кран (свечу безопасности).

3. Нажать на кнопку «СТОП» на ящике управления.

4. Установить и устранить причину аварийной остановки.

5. Выключить автоматический выключатель (должна погаснуть сигнальная лампа «СЕТЬ»).

6. Время и причины аварийной остановки зафиксировать 
в сменной журнале.

7. Об аварийной остановке и ее причинах уведомить специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной, и действовать 
по его команде.

- СБРОС АВАРИИ НА ЯЩИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ!!!

КОТЕЛЬНАЯ

войсковой части 55555

(регистрационный № 23)

выведена из эксплуатации на период

с                                 по

15.09.2023

15.04.2023

Котел КВ-0,4Т

(заводской № 35, порядковый № 2)

выведен из эксплуатации на период

с                                 по

18.10.2023

31.09.2023

Г1

Ф5.1 II

ВХОД в котельную лицам, не имеющим отношения 
к ее эксплуатации, ЗАПРЕЩЕН

«Не включать – работают люди»

«Газ.Огнеопасно»

О                                              З

З   О

З   О

Верхний уровень

Нижний уровень

Маршрутная карта

Список номеров телефонов

Журналы

Иные документы, связанные 
с эксплуатацией котельной

Канцелярские принадлежности

Средства индивидуальной защиты

Маршрутная карта

+

Журналы

Канцелярские принадлежности

Средства индивидуальной защиты

Список номеров телефонов

Опись инструмента и ЗИП

Иные документы, связанные 
с эксплуатацией котельной

Инструменты,

ЗИП

СТЕНД С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

специалиста, ответственного за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной

План работы на ______________

(месяц)

Перечень работ 
с повышенной опасностью

План проведения учебных тренировок 
с лицами из числа технического персонала

План проведения противоаварийных тренировок с лицами 
из числа технического персонала

Выписки из приказов 
о допуске 
к самостоятельному выполнению работ лиц из числа технического персонала

Суточные нормы расхода топлива 
в зависимости 
от температуры наружного воздуха

План проведения планово-предупредитель

ных ремонтов 
в котельной

Выписка 
из годового плана подготовки котельной 
к работе в ОЗП

Инструкция специалиста, ответственного 
за организацию 
и обеспечение промышленной безопасности 
при эксплуатации котельной

Должностная инструкция

График температуры теплоносителя 
в зависимости 
от температуры наружного воздуха

График дежурств лиц из числа технического персонала котельной

Инструкция о мерах безопасности 
при проведении оценки технического состояния котла

График дежурств лиц из числа технического персонала котельной

Перечень работ 
с повышенной опасностью

Положение 
о газовой службе

Технологические инструкции

Перечни газоопасных работ, проводимых 
с оформлением 
и без оформления наряда-допуска 
на производство газоопасных работ

План проведения работ по обслуживанию 
и текущему ремонту газопроводов и газового оборудования котельной

Схема газопроводов

Инструкция о мерах безопасности 
при проведении осмотра (обхода) газопроводов 
и газового оборудования

Инструкция 
по организации безопасного проведения газоопасных работ

Должностная инструкция

Производственная инструкция 
по безопасному ведению работ для лиц из числа технического персонала

СТЕНД С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

слесаря по ремонту и эксплуатации газового оборудования

Схема газопроводов котельной

Оперативная схема трубопроводов

График дежурств лиц из числа технического персонала котельной

График температуры теплоносителя 
в зависимости 
от температуры наружного воздуха

Инструкция 
по организации безопасного проведения газоопасных работ

Технологические инструкции

Перечень работ 
с повышенной опасностью

План проверок исправности резервных насосных установок

Производственная инструкция по безопасному ведению работ для лиц из числа технического персонала

Должностная инструкция

СТЕНД С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

оператора котельной

Оперативная схема трубопроводов

График дежурств лиц из числа технического персонала котельной

График температуры теплоносителя 
в зависимости 
от температуры наружного воздуха

Перечень регламентных работ по ремонту котельной

Технологические карты

Перечень работ 
с повышенной опасностью

План проверок исправности резервных насосных установок

Производственная инструкция 
по безопасному ведению работ для лиц из числа технического персонала

Должностная инструкция

СТЕНД С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

машиниста (кочегара) котельной

СТЕНД С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике

План проведения проверки исправности средств систем автоматики безопасности 
и регулирования

Инструкция по эксплуатации и проверке исправности средств систем автоматики безопасности
и регулирования

Производственная инструкция по безопасному ведению работ для лиц из числа технического персонала

Должностная инструкция

Схема автоматизации

котельной

График дежурств лиц из числа технического персонала котельной

Перечень работ 
с повышенной опасностью

Технологические карты

Отчеты 
о режимно-наладочных испытаниях котлов

Схема водоподготовки котельной

Перечень работ 
с повышенной опасностью

График дежурств лиц из числа технического персонала котельной

Инструкция по ведению водно-химического режима и эксплуатации установок 
для докотловой обработки воды

Производственная инструкция по безопасному ведению работ для лиц из числа технического персонала

Должностная инструкция

СТЕНД С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

аппаратчика химводоочистки

Режимная карта работы установок 
для докотловой обработки воды